Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие

«Теплоснабжающее предприятие»

| СОГЛАСОВАНО Директор СМУП «ТСП» ________________ В.В. Цедилин | УТВЕРЖДАЮ Глава Сосновоборского городского округа ________________ М.В. Воронков |
| --- | --- |
| «____» ___________ 2021 г. | «____» ___________ 2021 г. |

# Схема теплоснабжения

# муниципального образования

# «Сосновоборский городской округ»

# на период до 2032 года

(ПРОЕКТ актуализации 2021 год)

Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения

Сосновый Бор

2021 год

Оглавление

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	16

1.1.Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	16

1.1.1.Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе:	                                                                                                                                 16

1.1.2.Описание зон деятельности котельных.	22

1.1.2.2.Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	24

1.2.Часть 2. Источники тепловой энергии	24

1.2.1.Ленинградская АЭС	24

1.2.1.1.Структура и технические характеристики основного оборудования.	24

1.2.1.2.Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.	27

1.2.1.3.Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности. 28

1.2.1.4.Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.	28

1.2.1.5.Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	29

1.2.1.6.Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).	29

Предложения по техническому перевооружению БРТ (2 этап)  с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	42

1.2.1.7.Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.	44

1.2.1.8.Среднегодовая загрузка оборудования.	46

1.2.1.9.Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	48

1.2.1.10.Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.                                                                      49

1.2.2.Городская котельная СМУП «ТСП»	49

1.2.2.1.Структура основного оборудования.	49

1.2.2.2.Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	52

1.2.2.3.Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности                                                                                                                  52

1.2.2.4.Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	52

1.2.2.5.Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	53

1.2.2.6.Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).	53

1.2.2.7.Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.	53

1.2.2.8.Среднегодовая загрузка оборудования.	53

1.2.2.9.Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	54

1.2.2.10.Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.54

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	55

1.3.1.Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.                                                                                                              55

1.3.2.Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.	144

1.3.4.Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.	                                                                                                                               145

1.3.5.Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.	                                                                                                                               145

1.3.6.Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.	                                                                                                                               145

1.3.7.Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	145

1.3.8.Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.	148

1.3.9.Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.	193

1.3.10.Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	194

1.3.11.Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.	194

1.3.13.Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.	195

1.3.14.Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.	195

1.3.15.Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.	195

1.3.16.Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	198

1.13.17.Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.	221

1.3.18.Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.	                                                                                                                               222

1.3.19.Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.	222

1.3.20.Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	222

1.4. Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	224

1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	                                                                                                                               224

1.5. Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	224

1.5.1.Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.	224

1.5.2.Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.	                                                                                                                               225

1.5.3.Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.	                                                                                                                               225

1.5.4.Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.	225

1.5.5.Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	226

1.5.6.Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	230

1.6.Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	230

1.6.1.Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.	230

1.6.2.Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.	232

1.6.3.Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	233

1.6.4.Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	233

1.6.5.Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	233

1.7.Часть 7. Балансы теплоносителя	233

1.7.1.Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	                                                                                                                               233

1.7.2.Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.	235

1.8.Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	                                                                                                                                       236

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	236

1.8.2.Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	237

1.8.3.Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	237

1.8.4.Описание использования местных видов топлива.	237

1.8.5.Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.	238

1.8.6.Описание преобладающего в городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе.	238

1.8.7.Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа.	                                                                                                                               238

1.9.Часть 9. Надежность теплоснабжения	238

1.9.1.Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, в том числе:	238

1.9.2.Методика расчета надежности теплоснабжения	239

1.9.2.1.Расчет надежности нерезервируемых участков тепловой сети	240

1.9.2.2.Расчет надежности резервируемых участков тепловой сети	243

1.9.2.3.Прочие показатели уровня надежности тепловой сети	243

1.9.3.Результаты расчетов надежности теплоснабжения	249

1.9.4.Анализ аварийных отключений потребителей	260

1.9.5.Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	                                                                                                                               261

1.9.6.Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).	261

1.10.Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	                                                                                                                                       261

1.10.1.Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования.	                                                                                                                               263

1.10.1.1.Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»	263

1.10.1.2.Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» (СМУП «ТСП»)	268

1.11.Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	271

1.11.1.Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	271

1.11.2.Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	278

1.11.3.Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией - СМУП «ТСП» потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.	278

1.11.4.Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией -филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградской АЭС» потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.	278

1.12.Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа	278

1.12.1.Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	278

1.12.1.1.Гидравлические режимы	278

1.12.2.Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	                                                                                                                               279

1.12.3.Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	280

1.12.4.Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	280

1.12.5.Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	280

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	281

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	281

2.2. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.	281

2.3.Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	293

2.4.Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	293

2.5.Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	294

2.6.Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе                                                                      	297

2.7.Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	297

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа (корректировка существующей модели)	300

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов	300

3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения	306

3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	306

3.4.Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	306

3.5.Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	307

3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	310

3.7.Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	311

3.8.Расчет показателей надежности теплоснабжения	311

3.9.Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	311

3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.	313

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	314

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды.	314

4.2.Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией.	318

4.3.Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	318

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа.	318

5.1Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).	318

5.2Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа.	319

5.3Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа. 320

Глава6.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	320

6.1.Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.	320

6.2Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.	322

6.3Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.	322

6.3.1Аварийные режимы подпитки тепловой сети	323

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	324

7.1.Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	324

7.2.Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	325

7.3.Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	325

7.4.Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	326

7.5Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	328

7.8Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	330

7.9Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	330

7.10Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	333

7.11Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.	333

7.12Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа.	333

7.13Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	333

7.14Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.	333

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	335

8.2.Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).	335

8.3.Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения.	336

8.2.1.Северный и Северо-Западный планировочные районы	336

8.2.2.Северо-Восточный планировочный район	339

8.2.3.Восточный и Южный планировочные районы	341

8.3Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжениятеплоснабжения	342

8.4Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	342

8.5Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения теплоснабжения	342

8.6 Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки                                                                                                                                                 347

8.7Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	347

8.8Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.	349

8.8.1Мероприятия по реконструкции здания 716 (подкачивающая насосная)	349

8.9Мероприятия по замене секционирующей арматуры	349

8.10Мероприятия по потребителям тепловой энергии	351

8.10.1Мероприятия по переводу потребителей на температурный график с расчетной температурой -24°С	351

8.10.2Мероприятия по установке у потребителей узлов учета тепловой энергии	351

Глава 9.Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	351

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.	                                                                                                                              351

9.2Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.	                                                                                                                              355

9.3Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.	356

9.4Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.	356

9.5Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.	                                                                                                                               388

9.6Предложения по источникам инвестиций.	389

10.1Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа.	390

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.                                     	392

10.3Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	392

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.	392

10.5 Преобладающий городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	392

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	392

10.7. Согласование с программой газификации поселения, городского округа перспективных топливных балансов при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии.	393

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	393

11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.	393

11.2Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.	394

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам                                                                                                           394

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	395

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.	395

11.6. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность к вводу в работу энергетического оборудования	396

11.7. Установка резервного оборудования	397

11.8. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую сеть                                                                                                                                                         397

11.9.Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа                                                                                                                                                     398

11.10.Устройство резервных насосных станций	400

11.11.Установка баков-аккумуляторов	400

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	401

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	                                                                                                                               401

12.2 Оценка необходимых капиталовложений в мероприятия, проводимые при переводе на закрытую систему теплоснабжения	417

12.3Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.	419

12.4 Расчеты эффективности инвестиций	419

12.5Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.	420

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа.	421

13.1	Результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения:	421

13.1.1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	422

13.1.2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;	422

13.1.3	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных (УРУТ)	422

13.1.4	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;	423

13.1.5коэффициент использования установленной тепловой мощности;423

13.1.6	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;	423

13.1.7	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа;	423

13.1.8удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 423

13.1.9	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);	423

13.1.10	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;	423

13.1.11	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);	423

13.1.12	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);	424

13.1.13	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);	424

13.1.14	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.	424

13.2	В ценовых зонах теплоснабжения:	424

13.2.1	целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии в части ценовых зон теплоснабжения.	424

13.2.2	Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа.	425

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.	425

14.1Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.	425

14.2Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.	425

14.3Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.	425

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.	425

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа.                                                                                                                                                    425

15.2Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.	425

15.3Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.	426

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.	                                                                                                                                       429

15.5Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей.	429

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.	431

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	431

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.	432

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.               440

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.	475

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.	475

Глава 18.Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.	475

18.1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.	475

# Термины, условные обозначения и сокращения

| Термин/сокращение | Трактовка термина/сокращения |
| --- | --- |
| АИИС УЭ | автоматизированная информационно-измерительная система учёта энергоресурсов |
| АИТП | автоматизированный индивидуальный тепловой пункт |
| АНПП | аварийный насос подпитки промежуточного контура |
| АЭС | атомная электростанция |
| БДВ | баки декарбонизированной воды |
| БЗО | бак запаса химочищенной воды |
| БОВ | блок очистки воздуха |
| БТС | бойлеры теплосети |
| БРУ-Д | барботер- деаэратор |
| БРТ | бойлерная районного теплоснабжения |
| ВБР | вероятность безотказной работы (системы теплоснабжения) |
| ВД | вакуумные деаэраторы |
| ВПУ | водоподготовительная установка |
| Вывод БРТ 1 | магистральные трубопроводы тепловой сети в сторону промышленной зоны и города Сосновый Бор |
| Вывод БРТ 2 | магистральные трубопроводы тепловой сети в сторону действующей ЛАЭС, ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» и площадки замещающих мощностей ЛАЭС |
| ГВС | горячее водоснабжение |
| ГРС | газораспределительная станция |
| ГЦН | главный циркуляционный насос |
| Д | декарбонизаторы |
| ДП | деаэратор подпитки |
| ДТ | деаэратор теплосети |
| ДЩУ | дистанционный щит управления |
| КИУМ | коэффициент использования установленной мощности |
| КИПиА | контрольно-измерительная приборы и автоматика |
| КОП | коллектор промконтура |
| ЛАЭС | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская атомная станция |
| МО | муниципальное образование |
| МЩУ | местный щит управления |
| НВ | вакуумные насосы |
| НДВ | насосы декарбонизированной воды |
| НЗБ | насосы заполнения баков |
| НПКВ | насосы промконтурной воды |
| НПКТ | насосы подпитки промконтура |
| НПП | насосы подпитки промконтура |
| НПТС | насосы подпитки тепловой сети |
| НСВ1, НСВ2 | сетевые насосы 1 и 2 ступеней |
| НСС | начальник смены станции |
| НСТЦ | начальник смены турбинного цеха |
| НСТУ | начальник смены тепломеханического участка |
| ОАО | открытое акционерное общество |
| ПБ | промежуточный бак |
| ПКТС | промконтур теплосети |
| ПСВ | подогреватели сетевой воды |
| ПНД | подогреватель низкого давления |
| ПЛК | производственно-ливневая канализация |
| РБМК | реактор большой мощности, канальный |
| СМУП «ТСП» | Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» |
| СН | собственные нужды |
| СН | сетевые насосы |
| СП | сетевые подогреватели |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| ТГ | турбогенератор |
| ТВЭЛ | тепловыделяющий элемент |
| ТСВ | теплообменник сетевой воды |
| ТСП | Теплоснабжающее предприятие |
| ТФУ | теплофикационная установка |
| ТЭП | технико-экономические показатели |
| ЦВД | цилиндр высокого давления |
| ЦНД | цилиндр низкого давления |
| ХВО | химводоочистка |
| Энергосбережение | реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объёма используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объёма произведённой продукции, выполненных работ, оказанных услуг); |
| ЯЭУ | ядерная энергетическая установка |
| «промышленная зона -1» | потребители тепловой энергии и теплоносителя, подключенные к магистральному трубопроводу тепловой сети Ду 1000, на участке от БРТ до зданий 716, 720 |
| «промышленная зона -2» | потребители тепловой энергии и теплоносителя, подключенные к магистральному трубопроводу тепловой сети Ду 800, на участке от БРТ до сооружения 129 |

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

### Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе:

### а) в зонах действия производственных котельных;

### б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения.

Функциональная структура теплоснабжения Сосновоборского городского округа по состоянию на 2021 год представляет собой разделенное между разными юридическими лицами производство тепловой энергии и теплоносителя, а также транспорт конечным потребителям.

Генерация тепловой энергии происходит на мощностях:

- Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградской атомной станции (ЛАЭС), источнике комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- Городская котельная (СМУП «ТСП», ООО «ТСП»)

- Котельной ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» (паровая котельная);

- Котельной АО «Агрофирма «Роса».

Котельные ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и АО «Агрофирма «Роса» работают на собственные нужды своих предприятий, ввиду чего, по предложениям организаций, в балансах тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки не рассматривается.

Городская котельная работает в резервно-пиковом режиме и включается в работу на период ремонта энергоблоков ЛАЭС, а также в межотопительный период, во время ремонта БРТ, для обеспечения горячего водоснабжения потребителей МО «Сосновоборский городской округ».

Суммарная располагаемая мощность водогрейной части городской котельной составляет 197,9 Гкал/час. С учетом пропускной способности газопровода – 100 Гкал/час.

Передача тепловой энергии потребителям осуществляется:

- по сетям, находящимся в собственности или хозяйственном ведении теплогенерирующих организаций;

- по собственным (абонентским) сетям;

- по бесхозяйным тепловым сетям.

Потребителями тепловой энергии и теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения являются промышленные объекты, общественные здания, объекты многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.

Тепловая энергия в виде пара, выработанного в реакторах, до поступления потребителям, проходит пароводяные теплообменники, промежуточный контур, водоводяные теплообменники бойлерной районного теплоснабжения (БРТ), коллектора тепловой сети, многокольцевую тепловую сеть.

Теплоснабжение потребителей городской зоны и Промышленной зоны-1 (в основном объекты городской застройки) планируется осуществлять от двух источников тепла: бойлерной районного теплоснабжения (БРТ, базовый источник) - работой энергоблоков № 5, № 6, а также котельной СМУП «ТСП» и ООО «ТСП» (резервно – пиковый источник теплоснабжения), работающих на общую и единую тепловую сеть.

Теплоснабжение потребителей Промышленной зоны-2 (объекты Госкорпорации «Росатом" и филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградской атомной станции планируется осуществлять от бойлерной районного теплоснабжения (БРТ, базовый источник) - работой энергоблоков № 3 и № 4. При этом, в результате реконструкции БРТ существует возможность аварийного резервирования находящихся в работе теплофикационных установок энергоблоков ЛАЭС и перераспределения (в случае необходимости) тепловой энергии и теплоносителя между энергоблоками №5, № 6 и энергоблоками № 3, №4, Промышленная зонами 1, и 2 соответственно. Помимо этого, в случае возникновения аварийной ситуации (связанной с остановкой энергоблоков) технологическая схема БРТ позволяет котельной СМУП «ТСП», кроме Промышленной зоны 1, работать на нужды потребителей Промышленной зоны 2.

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская атомная электростанция является базовым источником тепловой энергии для потребителей Сосновоборского городского округа.

На период до 2025 года установленная тепловая мощность ЛАЭС (с вводом в эксплуатацию энергоблока № 6 22.03.2022 г,) составляет 800 Гкал/час (при условии одновременной работы энергоблоков № 3, № 4, № 5, № 6).  В том числе:

- установленная тепловая мощность Ленинградской АЭС (энергоблоки № 3 и №4) составит 300 Гкал/час (по 150 Гкал/час каждый энергоблок), собственные нужды (здание 601) составляют 65 Гкал/час.

- установленная тепловая мощность замещающих мощностей Ленинградской АЭС (энергоблоки № 5 и № 6) составит 500 Гкал/час (по 250 Гкал/час каждый энергоблок).

В 2025 году планируется вывести из эксплуатации выработавший свой ресурс энергоблок № 3, тепловой мощностью 150 Гкал/час. После чего, на период, до вывода из эксплуатации энергоблока № 4, установленная тепловая мощность Ленинградской АЭС составит 650 Гкал/час.  В том числе:

- установленная тепловая мощность замещающих мощностей Ленинградской АЭС (энергоблоки № 5 и № 6) составит 500 Гкал/час (по 250 Гкал/час каждый энергоблок).

В 2025 году также планируется вывести из эксплуатации выработавший свой ресурс энергоблок № 4, тепловой мощностью 150 Гкал/час.

Таким образом, (на период с 2026 по 2032 годы) суммарная тепловая мощность, генерируемая в тепловую сеть от двух энергоблоков (№ 5, № 6) Ленинградской АЭС, составит 500 Гкал/час.

Городская котельная включается в параллельную работу с БРТ на период ремонта энергоблоков ЛАЭС, а также в межотопительный период во время ремонта БРТ до 30 суток в году для обеспечения горячего водоснабжения потребителей МО «Сосновоборский городской округ».

Таким образом, на период до 2025 года общая суммарная тепловая мощность всех источников теплоснабжения составит 997,9 Гкал/час (с учетом мощности котлов ООО «ТСП» - 100 Гкал/час, имеющейся мощности котельной СМУП «ТСП» в размере 97,9 Гкал/час, (при условии одновременной работы всех энергоблоков ЛАЭС - 800 Гкал/час).

(Отметим, что, с учетом ограничений пропускной способности газопровода фактическая мощность котельной составляет 100 Гкал/час на период до 2025 года, соответственно фактическая располагаемая суммарная тепловая мощность всех источников теплоснабжения (Ленинградской АЭС и котельной ООО «ТСП») составит 900 Гкал/час.)

После вывода из эксплуатации энергоблока № 3 (в 2025 году) и на период до вывода из эксплуатации энергоблока № 4 суммарная тепловая мощность всех источников теплоснабжения (Ленинградской АЭС, Городской котельной) составит 847,9 Гкал/час. (С учетом ограничений пропускной способности газопровода, при учете мощности котельной ООО «ТСП» в размере 100 Гкал/час, суммарная тепловая мощность всех источников теплоснабжения составит соответственно-750 Гкал/час).

В период с 2026 по 2032 годы, суммарная тепловая мощность составит 697,9 Гкал/час. (Мощность, генерируемая в тепловую сеть от двух энергоблоков (№ 5, № 6) Ленинградской АЭС в размере 500 Гкал/час, котельной СМУП «ТСП» в размере 97,9 Гкал/час, мощность котлов ООО «ТСП» -100 Гкал/час) - Рисунок 1.1.1.1, Таблица 1.1.1.1.1, Таблица 1.1.1.1.2

(С учетом ограничений пропускной способности газопровода, при учете мощности котельной ООО «ТСП» в размере 100 Гкал/час, суммарная тепловая мощность всех источников теплоснабжения составит соответственно-600 Гкал/час)

Рисунок 1.1.1.1 Динамика мощностей источников теплоснабжения в период до 2032 года (Гкал/ч).

Таблица 1.1.1.1.1 -Динамика располагаемой мощности источников теплоснабжения без

учета ограничений пропускной способности газопровода

| Параметр | 01.01.2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 997,9 | 997,9 | 997,9 | 997,9 | 847,9 | 697,9 | 697,9 | 697,9 | 697,9 | 697,9 | 697,9 | 697,9 |
| Ленинградская АЭС | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СМУП "ТСП" (будет учтено при увеличении пропускной способности) | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
| Котельная ООО "ТСП" | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Замещающие мощности Ленинградской АЭС | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

Таблица 1.1.1.1.2 -Динамика располагаемой мощности источников теплоснабжения с учетом ограничений пропускной способности газопровода

| Источник | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградская АЭС (вывод энергоблоков: 1 - 21.12.2018 г., 2 - 12.12.2020 г., 3 - 31.01.2025 г., 4 - 26.12.2025 г.) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Замещающие мощности Ленинградской АЭС (ввод энергоблоков и теплофикационных установок: 5 - 2018 г., 6 - 2020 г.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Мощность котлов ООО ТСП, введенных в 2021году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 750,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» осуществляет транзитную поставку своим субабонентам тепловой энергии, приобретаемой у Ленинградской АЭС.

Котельная ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» производит тепловую энергию в виде пара для собственных технологических нужд предприятия.

По предложениям организации и ввиду осуществления поставки тепловой энергии только для собственных технологических нужд предприятия, мощности источников теплоснабжения ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в балансах тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки настоящей схемой теплоснабжения не рассматривается.

Ленинградская АЭС обеспечивает теплоснабжение промышленных потребителей только Южного планировочного района.

СМУП «ТСП» обеспечивает теплоснабжение объектов многоэтажной, малоэтажной, индивидуальной жилой застройки, общественных зданий и промышленных потребителей Северного, Северо-Западного, Восточного и Южного планировочных районов.

Общая расчетная тепловая нагрузка потребителей Сосновоборского городского округа по двум выводам БРТ (промышленная зона 1 и промышленная зона 2 в 2021 году составляет 438 Гкал/час) в том числе:

- потребители тепла городской зоны по выводу 1 БРТ -  270 Гкал/час;

- потребители тепла «Росатома» («Росэнергоатома) по выводу 2 БРТ -  168 Гкал/час (письмо ЛАЭС № 9/ФО/36131 от 09.03.2021).

При дальнейшем развитии системы теплоснабжения МО «Сосновоборский городского округа в рассматриваемый период до 2032 г. будет происходить расширение зоны действия основного источника тепла ЛАЭС и городской котельной за счет подключения перспективных потребителей Северного, Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного промышленных планировочных районов.

Тепловая нагрузка потребителей тепла подключенных к выводу 1 БРТ и котельных СМУП «ТСП», ООО «ТСП» (потребители г. Сосновый Бор и Промышленной зоны 1), Северного, Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного промышленных планировочных районов в 2021 году составила 270,4 Гкал/ч.

Тепловая нагрузка потребителей тепла подключенных к выводу 2 БРТ (потребители Госкорпорации «Росатома» и Концерн «Росэнергоатом», Промышленной зоны 2) Южного промышленных, планировочных районов не изменилась и в 2021 году составили 168 Гкал/ч.

Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей тепла подключенных к выводам 1 и 2 БРТ и котельной СМУП «ТСП» в 2021 году составила 438,4 Гкал/ч.

Суммарный прирост тепловой нагрузки к 2032 г. составит 121,1 Гкал/час, из которых на Северо-восточный район приходится 2,6 Гкал/час, на Северо-западный район	- 46,9 Гкал/час, на Восточный промышленный район - 2,8 Гкал/час, на Южный промышленный район - 3,8 Гкал/час, на Промышленных потребителей Южного промышленного района - 65 Гкал/час.

Изменения режима работы котельной СМУП «ТСП» по отношению к генерирующим мощностям Ленинградской АЭС в расчетный период до 2032 г. настоящая Схема не предусматривает. Однако по состоянию на 01.03.2021г в рамках актуализации настоящей схемы учтена реконструкция городской котельной путем ввода в эксплуатацию двух котлов Novotherm 58-150, согласно разрешению, на допуск в эксплуатацию энергетической установки объекта теплоснабжения № 21-1284/РД от 26 апреля 2021 года, за счет средств ООО «ТСП» (размер инвестиций составил- 372,34 млн. рублей). Ввод нового энергетического оборудования позволил произвести реновацию морально устаревшего оборудования котельной СМУП «ТСП».

В качестве расчетных элементов территориального деления, согласно положениям Генерального плана, были приняты планировочные районы, границы которых представлены на рисунке 1.1.1.2

Рисунок 1.1.1.2. Расчетные элементы территориального деления – планировочные районы

### Описание зон деятельности котельных.

На рисунке 1.1.2.1 Представлены зоны действия теплоснабжающих организаций.

Рис. 1.1.2.1 Зоны действия теплоснабжающих организаций

Генерация тепловой энергии происходит на мощностях:

- Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградской атомной станции (ЛАЭС), источнике комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- Городской котельной (СМУП «ТСП», ООО «ТСП»);

- Котельной ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» (паровая котельная);

- Котельной АО «Агрофирма «Роса».

Котельные ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и АО «Агрофирма «Роса» работают на собственные нужды своих предприятий.

- Ленинградская АЭС обеспечивает теплоснабжение промышленных потребителей Восточного и Южного планировочных районов.

- Городская котельная обеспечивает теплоснабжение объектов многоэтажной, малоэтажной, индивидуальной жилой застройки, общественных зданий и промышленных потребителей Северного, Северо-Западного, Восточного и Южного планировочных районов.

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» владеет на праве собственности:

- Ленинградской атомной станцией;

- Бойлерной районного теплоснабжения;

- Тепловыми сетями от ЛАЭС до БРТ и промышленной зоны-2.

СМУП «ТСП» владеет на праве хозяйственного ведения:

- Городской котельной;

- Магистральными и распределительными тепловыми сетями по границам балансовой принадлежности.

ООО «ТСП» в рамках концессионного соглашения владеет:

- Двумя котлами Novotherm 58-150 (тепловой мощностью по 50 Гкал/час каждый), введенными в эксплуатацию (разрешение на допуск в эксплуатацию энергетической установки объекта теплоснабжения № 21-1284/РД от 26 апреля 2021 года).

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» владеет на праве хозяйственного ведения:

- Котельной;

- Тепловыми сетями по границам балансовой принадлежности.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» также заключает договоры на покупку теплоносителя с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» для покрытия собственных нужд и перепродажи тепловой энергии субабонентам.

По предложениям организаций и ввиду осуществления поставки тепловой энергии только для собственных технологических нужд предприятия, мощности источников теплоснабжения ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и котельной АО «Агрофирма «Роса» в балансах тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки настоящей схемой теплоснабжения не рассматривается.

Филиал АО «Концерн Росэнегоатом» Ленинградская АЭС является теплоснабжающей и теплосетевой организацией, осуществляющей продажу тепловой энергии СМУП «ТСП», ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и промышленным потребителям промышленной зоны-2.

СМУП «ТСП» является теплоснабжающей и теплосетевой организацией, заключающей договоры на покупку теплоносителя у филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградской АЭС и осуществляющей последующую перепродажу тепловой энергии конечным потребителям.

      - Описание зон действия индивидуального теплоснабжения.

Ряд кварталов жилой застройки является зонами индивидуального теплоснабжения. Это зоны малоэтажной жилой застройки, не присоединенные к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

### Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, были реализованы следующие основные мероприятия.

- Замещение мощностей ЛАЭС, в том числе:

  - вывод из эксплуатации энергоблоков № 1 -  21.12.2018 г., № 2 - 12.12.2020 г.;

  - ввод в эксплуатацию энергоблоков и теплофикационных установок: 5 - 2018 г., 6 - 2021 г. Проектная электрическая мощность каждого из введенных в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 составляет 1200 МВт, теплофикационная – 250 Гкал/час каждого блока. Таким образом, суммарная располагаемая мощность энергоблоков № 5 и № 6 составляет 500 Гкал/час.

Сроки по строительству новых энергоблоков ЛАЭС (№7 и №8) на настоящий момент не определены.

- Реконструкция городской котельной путем ввода в эксплуатацию двух котлов Novotherm 58-150, согласно разрешению, на допуск в эксплуатацию энергетической установки объекта теплоснабжения № 21-1284/РД от 26 апреля 2021 года, за счет средств ООО «ТСП» (размер инвестиций составил- 372,34 млн. рублей). Ввод нового энергетического оборудования позволил произвести реновацию морально устаревшего оборудования котельной СМУП «ТСП».

Данные мероприятия направлены на обеспечение надежности теплоснабжения и не вносят кардинальные изменения в функциональную структуру теплоснабжения города сосновый Бор.

В связи с в выше изложенным, на момент актуализации схемы теплоснабжения изменений в функциональной структуре не произошло.

## Часть 2. Источники тепловой энергии

### Ленинградская АЭС

### Структура и технические характеристики основного оборудования.

Источник комбинированной выработки электрической и тепловой мощности Ленинградская АЭС осуществляет поставку тепловой энергии и теплоносителя промышленным потребителям и потребителям городской зоны.

Структура и технические характеристики основного оборудования ЛАЭС по состоянию на 01.04.2021г. с учетом данных открытых источников информации приведена в таблицах 1.2.1.1.1, 1.2.1.1.2.

Таблица 1.2.1.1.1 Состав основного оборудования Ленинградской АЭС на 01.04.2021 г.

| Энергоблок | Тип реактора | Дата ввода в эксплуатацию | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Установленная электрическая мощность, МВт | Лицензия на эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоблок №3 | РБМК-1000 | 07.12.1979 | 150 | 1000 | до 31.01.2025 |
| Энергоблок №4 | РБМК-1000 | 09.12.1981 | 150 | 1000 | до 26.12.2025 |
| Энергоблок №5 | ВВЭР-1200/491 | 29.10.2018 | 250 | 1187 | 2078 |
| Энергоблок №6 | ВВЭР-1200/491 | 22.03.2021 | 250 | 1187 | 2081 |

В период актуализации схемы теплоснабжения Ленинградская АЭС является единственной в России станцией с действующими энергоблоками двух разных типов РБМК-1000 и ВВЭР-1200. Ленинградская АЭС является гарантирующим поставщиком в Санкт-Петербурге и Ленобласти, обеспечивая 58% электропотребления региона.

Таблица 1.2.1.1.2 - Характеристики основного оборудования Ленинградской АЭС на 01.04.2021 г.

| Энергоблок | Тип реакторов | Мощность | Начало строительства | Подключение к сети | Ввод в эксплуатацию | Закрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чистая | Брутто |  |  |  |  |
| Ленинград-1 | РБМК-1000 | 925 МВт | 1000 МВт | 01.03.1970 | 21.12.1973 | 01.11.1974 | 21.12.2018 |
| Ленинград-2 | РБМК-1000 | 925 МВт | 1000 МВт | 01.06.1970 | 11.07.1975 | 11.02.1976 | 10.11.2020 |
| Ленинград-3 | РБМК-1000 | 925 МВт | 1000 МВт | 01.12.1973 | 07.12.1979 | 29.06.1980 | 2025 (план) |
| Ленинград-4 | РБМК-1000 | 925 МВт | 1000 МВт | 01.02.1975 | 09.02.1981 | 29.08.1981 | 2025 (план) |
| Ленинград 5 | ВВЭР-1200/491 | 1085 МВт | 1187 МВт | 25.10.2008 | 09.03.2018 | 29.10.2018 | 2078 (план) |
| Ленинград 6 | ВВЭР-1200/491 | 1085 МВт | 1199 МВт | 15.04.2010 | 22.10.2020 | 22.03.2021 | 2081 (план) |

Располагаемая тепловая мощность БРТ от находящихся в эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС на период с 2021 по 2032 год представлена в таблице 1.2.1.1.3 (письмо ЛАЭС № 9/ФО/36131 от 09.03.2021).

Таблица 1.2.1.1.3- Располагаемая тепловая мощность БРТ от находящихся в эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС на период с 2021 по 2032

| Год | Располагаемая мощность в сторону СМУП ТСП (вывод БРТ в сторону города), Гкал/час | Нагрузка на собственные нужды ЛАЭС и подключенных потребителей (вывод БРТ в сторону НИТИ, Гкал/час | Производительность источников тепловой энергии без учета собственных нужд -65 Гкал/час, Гкал/час | Режим работы энергоблоков, (э/бл в работе) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2024 | 632 | 168 | 800 | 3,4,5,6 |
| 2025 | 482 | 168 | 650 | 4,5,6 |
| 2026-2032 | 267 | 233 | 500 | 5,6 |

Располагаемая мощность БРТ приведена без учета остановов энергоблоков на ремонты в отопительный период.

До 2026 года нагрузка на собственные нужды ЛАЭС и подключенных потребителей составляет 168 Гкал/час. Теплоснабжение здания 601 в количестве 65 Гкал/час осуществляется от собственной ТФУ.

С 2026 года, после останова 4 энергоблока РБМК, теплоснабжение здания601 в количестве 65 Гкал/час будет осуществляться от БРТ. Таким образом нагрузка на собственные нужды ЛАЭС и подключенных потребителей составит 233 Гкал/час, а располагаемая тепловая мощность на СМУП «ТСП» 267 Гкал/час.

Дефицит тепловой энергии на СМУП «ТСП» в период с 2026 года может быть восполнен включением в работу городской котельной или вводом в эксплуатацию замещающих мощностей ЛАЭС-2.

### Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Установленная тепловая мощность ЛАЭС на 01.04.2021 составляет 800 Гкал/ч., в том числе нагрузка на собственные нужды 65 Гкал/час (Здание 601) - Таблица 1.2.1.2.1.

Динамика установленной тепловой мощности ЛАЭС, подключаемой нагрузки и нагрузи на собственные нужды представлена в Таблице 1.2.1.2.2

Таблица 1.2.1.2.1- Установленная тепловая мощность ЛАЭС на 01.04.2021

| Источник | 2021 |
| --- | --- |
| Ленинградская АЭС (вывод энергоблоков: 1 - 21.12.2018 г., 2 - 12.12.2020 г.) | 300 Гкал/ч |
| Замещающие мощности Ленинградской АЭС (ввод энергоблоков и теплофикационных установок: № 5 - 2018 г., № 6 - 2021 г.) | 500 Гкал/ч |

Таблица 1.2.1.2.2- Динамика установленной тепловой мощности ЛАЭС, подключаемой нагрузки и нагрузки на собственные нужды.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка, Гкал/час (промышленная зона) | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/час (город) | 271,1 | 285,8 | 292,8 | 302,8 | 306,3 | 309 | 311,6 | 314,7 | 317,1 | 320,4 | 322,6 | 326,5 |
| Собственные нужды источников-Здание 601, Гкал/час | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ленинградская АЭС | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замещающие мощности Ленинградской АЭС | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 800 | 800 | 800 | 800 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Согласно письму ЛАЭС № 9/ФО/36131 от 09.03.2021 информация, касающаяся технологических схем, характеристик применяемого на БРТ оборудования является информацией ограниченного доступа.

### Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

На протяжении последних наблюдались колебания располагаемой тепловой мощности ЛАЭС в связи с работами по продлению ресурса энергоблоков станции и строительством замещающих мощностей.  Параметры располагаемой тепловой мощности представлены в Таблице 1.2.1.2.2.

С учетом введения в эксплуатацию замещающих мощности ЛАЭС - энергоблок № 5 (введен в 2018 г) и энергоблок № 6 (теплофикационная мощность – 250 Гкал/час каждого блока), работы энергоблоков № 3 и № 4 суммарная тепловая мощность, отпускаемая на БРТ составляет 800 Гкал/час - таблица 2.3.2.

В период актуализации настоящей Схемы теплоснабжения на Ленинградской АЭС работают одновременно реакторы нового поколения ВВЭР 1200 и реакторы РБМК-1000.

На 01.04.2021г. нагрузка на собственные нужды ЛАЭС составляет 65 Гкал/час (здание 601).

С 2026 года, после остановки 4 энергоблока РБМК, теплоснабжение здания601 в количестве 65 Гкал/час будет осуществляться от БРТ. Таким образом нагрузка на собственные нужды ЛАЭС и подключенных потребителей составит 233 Гкал/час -Таблица 1.2.1.2.2.

Дефицит тепловой энергии на СМУП «ТСП» в период с 2026 года может быть восполнен включением в работу городской котельной или вводом в эксплуатацию замещающих мощностей ЛАЭС-2 (письмо ЛАЭС № 9/ФО/36131 от 09.03.2021).

Динамика установленной тепловой мощности ЛАЭС, подключаемой нагрузки и нагрузи на собственные нужды представлена в Таблице 1.2.1.2.2

### Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.

Под собственными нуждами источника понимают потребление произведенной тепловой энергии на поддержание работоспособности различных агрегатов источника тепловой энергии, отопление и горячее водоснабжение производственных зданий источника тепловой энергии. Данные о выработке, потреблении тепловой энергии на собственные нужды и отпуске тепловой энергии и теплоносителя потребителям за трехлетний период, предшествующий актуализации настоящей схемы теплоснабжения и на 2021 год, приведены в таблице 1.2.1.4.1.

Таблица 1.2.1.4.1 Динамика выработки, расхода тепловой энергии на собственные нужды и отпуска тепловой энергии и теплоносителя ЛАЭС

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 820 | 784 | 843 | 800 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 115 | 72 | 104 | 92 |
| Расход э/э на производство т/э, тыс. кВт·ч | 24 586,9 | 25 045,6 | 23 998,1 | 24 258,6 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | 704 | 711 | 740 | 709 |
| Отпуск теплоносителя, тыс. м3 | - | 2 889 | 2 180 | 2 211 |

Динамика установленной тепловой мощности ЛАЭС, подключаемой нагрузки и нагрузки на собственные нужды представлена в Таблице 1.2.1.2.2. и в Таблице 1.2.1.1.3.

### Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Проектный ресурс реакторов РБМК-1000 составляет 30 лет. Энергоблоки №1 и №2 ЛАЭС были введены в эксплуатацию в 1974 и 1976гг., и выведены из эксплуатации в 2018 и 2020 годах соответственно, энергоблоки №3 и №4 были введены в эксплуатацию в 1980 и 1981гг. На ЛАЭС в период с конца 90-х годов и до 2010 года последовательно велись работы по модернизации и продлению срока службы энергоблоков. По результатам этих работ ресурс энергоблоков №3 и №4 – продлен до 2025г. Ресурс новых энергоблоков №5,6 согласно открытым источникам информации, определен до 2078 г. и до 2081г. Соответственно (Таблица 1.2.1.1.2 Состав основного оборудования Ленинградской АЭС на 01.01.2021 г., Таблица 1.2.1.1.3- Располагаемая тепловая мощность БРТ от находящихся в эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС на период с 2021 по 2032г.)

### Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Ленинградская АЭС обеспечивает теплоснабжение промышленных потребителей Южного планировочного района.

Общая расчетная тепловая нагрузка потребителей Сосновоборского городского округа по двум выводам БРТ (промышленная зона 1 и промышленная зона 2 в 2021 году составляет 438,4 Гкал/час) в том числе:

- потребители тепла городской зоны по выводу 1 БРТ (потребители г. Сосновый Бор и Промышленной зоны 1), Северного, Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного промышленных планировочных районов) – 270,4 Гкал/час;

- потребители Госкорпорации «Росатома» и Концерн «Росэнергоатом», Промышленной зоны 2, по выводу 2 БРТ - 168 Гкал/час (письмо ЛАЭС № 9/ФО/36131 от 09.03.2021).

При дальнейшем развитии системы теплоснабжения МО «Сосновоборский городского округа в рассматриваемый период до 2032 г. будет происходить расширение зоны действия основного источника тепла ЛАЭС и городской котельной за счет подключения перспективных потребителей Северного, Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного промышленных планировочных районов.

Принципиальная схема подачи тепловой энергии от Ленинградской АЭС в сеть приведена на рисунки 1.2.1.6.1.

Рисунок 1.2.1.6.1 Принципиальная схема подачи тепловой энергии от Ленинградской АЭС в сеть

Краткое описание и технические характеристики источников тепла.

Описание теплофикационной установки здания401

После останова энергоблоков № 1 и № 2, была также остановлена и выведена из эксплуатации теплофикационная установка здания 401. При этом собственные нужды потребителей тепла здания 401, с подключенной нагрузкой 42 Гкал/час (с расходом 525 т/час) обеспечиваются от БРТ в сторону потребителей Промышленной зоны 2 (см. рис. 1.2.1.6.1).

Описание теплофикационная установки здания601

Теплофикационная установка предназначена для передачи тепла БРТ, а также для отопления помещений в здания601 и зданий, расположенных на территории промплощадки Ленинградской АЭС. В качестве теплоносителя для здания601 и промплощадки применяется сетевая вода, нагретая в сетевых подогревателях (СП) водой промконтура.

Для БРТ теплоносителем является промконтурная вода. Вода промконтура нагревается в БТС паром от отборов турбины или паром от БРУ-Д, при этом:

для бойлерных установок ТГ-5,6,7,8 (при номинальной нагрузке на ТГ):

на БТС-1 подается пар от пятого отбора;

Р=0,42 ати, Т=109°С; на БТС-2 подается пар от четвертого отбора: Р=2,48 ати Т=138°С; на БТС-3 подается пар от третьего отбора:

Р=5,32 ати, Т=160°С; на БТС-4(пиковый) подается пар от второго отбора:

Р= 10,5-5-11 ати, Т=185°С; или пар от БРУ-Д, Р=12 ати, Т=210°С.

Тепловая производительность четырех БТС одной турбины при номинальной нагрузке - 75 Гкал/час.

Для обеспечения радиационной безопасности от возможного проникновения
радиоактивных изотопов, находящихся в греющем паре, в сетевую воду, схема теплоснабжения выполнена трехконтурной:

- 1-м контуром являются: трубопроводы пара от отборов турбины или БРУ-Д к БТС, трубопроводы сдувки, трубопроводы конденсата, греющего пара с БТС;

- 2-м контуром являются: трубопроводы и оборудование по промконтурной воде;

- 3-м контуром являются: трубопроводы и оборудование по сетевой воде.

При этом давление воды в промконтуре поддерживается всегда выше максимально возможного давления пара в БТС на 1,5-^2,0 кгс/см2.

В состав теплофикационной установки входят:

Система трубопроводов по сетевой воде.

Система трубопроводов по промконтурной воде.

Четыре сетевых подогревателя (СП), предназначенных для нагрева сетевой воды, циркулирующей по трубному пучку, водой промконтура, циркулирующей по межтрубному пространству. Движение среды в СП - противоток.

СП - вертикальный водяной кожухотрубный теплообменник с поверхностью теплообмена - 672м2, с 6-ю ходами по сетевой воде и 9-ю ходами по воде промконтура.

Два сетевых насоса (СН), предназначенных для создания циркуляции в трубопроводах теплосети.

Таблица 1.2.1.6.3 Технические характеристики агрегатов: 2СН-1, 2СН-2

| Тип | Ед. изм. | ЦН-400-105 |
| --- | --- | --- |
| 2СН-1 2СН-2 2СН-2 |
| Производительность | м3/час | 400 |
| Напор | м. вод. ст. | 105 |
| Число оборотов | об/мин | 1475 |
| 2СН-2 |
| Тип |  | Д630-90 |
| Производительность | м3/час | 630 |
| Напор | м. вод. ст. | 90 |
| Число оборотов | об/мин | 1475 |
| Электродвигатели насосов | однотипные: |  |
| Тип |  | АЗ-315М-4УЗ |
| Мощность | кВт | 200 |
| Число оборотов | об/мин | 1470 |
| Напряжение | В | 380/660 |
| Ток | А | 342/205 |

Два насоса промконтура теплосети (НПКТ) предназначены для создания принудительной циркуляции воды в промежуточном контуре теплосети. Тип насоса - СЭ-800-100.

Насос центробежный, горизонтальный, спирального типа, двухступенчатый с колесами двойного входа имеет следующие технические характеристики:

Подача, м3/ч	                                                 800

Напор, м.в.ст.	                                     100

Допустимый кавитационный запас

на входе, м.в.ст.	                                      5,5

Мощность, потребляемая насосом, кВт	 275

Скорость вращения, об/мин.	            1500

Корпус насоса литой, чугунный с горизонтальной плоскостью разъема. Приемный и напорный патрубки расположены в нижней половине корпуса и направлены в противоположные стороны перпендикулярно оси насоса, что обеспечивает возможность разборки без демонтажа трубопровода. Для предупреждения протечек среды из корпуса насоса предусмотрены концевые уплотнения мягкого типа.

Два насоса подпитки теплосети (НПТС), предназначенные для подачи де
аэрированной воды от деаэратора подпитки ДТ в теплосеть для восполнения потерь теплоносителя:

| Тип насоса | КС-12-110/4 |
| --- | --- |
| Подача, м3/ч | 12 |
| Напор, м.вод.ст. | ПО |
| Электродвигатель | А-2-51-2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость вращения, об/мин | 2900 |
| Мощность, кВт | 10 |

Два насоса подпитки промконтура теплосети (НПП), предназначенные для
поддержания уровня воды в КОТ и восполнения потерь теплоносителя в промконтуре деаэрированной водой из ДП.

Тип насоса: 2, З ПТ-12,5/2,5Д2-В2. Агрегат состоит из трехплунжерного насоса, электродвигателя, смонтированных на общей фундаментной раме. Передача крутящего момента от электродвигателя к насосу осуществляется через редуктор.

На бойлерных установках ТГ-5 - 8 установлено по 4 бойлера промконтура
теплосети на каждой, предназначенные для нагрева промконтурной воды паром от отборов турбин и БРУ-Д:

по 2 бойлера теплосети БТС-1,2 (типа ПН-800-29) вертикальные, пароводяные, кожухотрубные теплообменники поверхностью нагрева 800 м2, на рабочее давление по промконтуру -22 кгс/см2 и по пару - 6 кгс/см2 с расходом 920 т/ч;

по 2 бойлера теплосети БТС-3,4 (типа ТЛ-25), вертикальные, пароводяные, теплообменники поверхностью нагрева 529 м2 на рабочее давление по промконтуру - 22 кгс/см2 и по пару - 12 кгс/см2 с расходом 950 т/ч.

Два клапана Ту-1221 и Ту-1231 аварийного сброса сетевой воды в сливной
циркводовод КНД-52, предназначенные для снижения давления в трубопроводах теплосети до рабочего при его повышении выше установленных значений.

Задвижки ПКТС-1, ПКТС-2: рассечные задвижки, установленные на "пря
мом" и "обратном" трубопроводах промконтура между БТС ТГ-5 и БТС ТГ-6. Предназначены для раздельной работы промкомконтура теплосети здания601 и БРТ.

ДП-1 - деаэратор с рабочим давлением Р=1,2 ата, предназначен для удале
ния коррозионноактивных газов из химобессоленной воды, идущей на подпитку промконтура теплосети и парогенераторов.

2ДТ-1 - деаэратор с рабочим давлением Р=1,2 ата, предназначен для удале
ния коррозионноактивных газов из химобессоленной воды, идущей на подпитку теплосети и парогенераторов.

Оборудование промконтура здания601 и здания700 могут работать в трех режимах: -

- раздельный (индивидуальный). При этом режиме трубопроводы промконтура рассечены задвижками ПКТС-2, ПКТС-1, установленными на прямом и обратном трубопроводах промконтура между БТС ТГ-5 и ТГ-6. Нагрев промконтурной воды для здания601 осуществляется от бойлеров ТГ-5, а нагрев промконтурной воды для БРТ осуществляется от бойлеров ТГ-6-8. Режим работы вспомогательный, аварийный;

- параллельный (основной). При этом режиме насосы промконтуров здания601 и здания700 работают на общие магистральные трубопроводы. В этом режиме задвижки ПКТС-1,2 открыты, 2КОТ-1 в работе с отключенными ТЭН;

- режим с отключенной ТУ здания601, при котором оборудование промконтура теплосети (2СН, 2СП, 2НПКТ, 2НПТС, 2КОТ-1) выключены из цикла работы. При этом отопление здания601 и соседних зданий осуществляется от БРТ.

Режим работы промконтура теплосети для снабжения города и промышленной зоны на
ходится в оперативном ведении НСБРТ. Его указания и оперативные распоряжения в этой части НСТЦ являются обязательными для выполнения.

При возникновении разногласия между НСБРТ и НСТЦ окончательное решение по режиму работы промконтура принимает НСС, которому в оперативном отношении подчинены НСБРТ и НСТЦ.

Режим работы БТС и теплофикационной установки находится в оперативном ведении НСС и НСТЦ.

Для изменения режимов работы и решения других вопросов между НСТЦ и НСБРТ существует оперативная связь.

При возникновении аварийной ситуации на блоках, режимы работы промконтура и теплосети определяет НСС, НСТЦ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость изменения температуры оборудования и трубопроводов промконтура не должна превышать 30° С в час во всех случаях заполнения, прогрева, включения в работу, подъема параметров промконтура теплосети.

Описание промконтура БРТ

Промконтур БРТ предназначен для передачи тепла нерегулируемых отборов турбин через БТС здания 601 сетевой воде в ПСВ здания700. Наличие промконтура в схеме теплоснабжения вызвано необходимостью обеспечения радиационной безопасности, то есть предотвращения возможного проникновения радиоактивных изотопов, находящихся в греющем паре, в сетевую воду.

В качестве теплоносителя используется химобессоленная вода с рабочим давлением 22,5 кгс/см2.

Подготовку системы промконтурной воды к пуску, пуск в работу, контроль и обслуживание ее во время работы, вывод в ремонт и из ремонта в резерв производится инженером с ДЩУ, МНУ и СОТС - по месту на второй очереди промконтура, согласно распределению обязанностей по своей должностной инструкции.

Режим работы промконтура теплосети находится в оперативном управлении начальника смены бойлерной районного теплоснабжения ТЦ (НСБРТ) в пределах поддержания заданного гидравлического режима и температурного графика теплосети, а также при аварийных ситуациях на оборудовании БРТ, связанных с изменением режима работы промконтура. Его указания и оперативные распоряжения в этой части начальнику смены турбинного цеха (НСТЦ - 2) являются обязательными для выполнения.

Краткая техническая характеристика оборудования

В состав системы промконтура входят:

Система трубопроводов промконтурной воды, запорная и регулирующая арматура. Объем промконтура БРТ 2 очереди - 3640 м3.

Бойлера промконтура теплосети (БТС) для 2 очереди БРТ, расположенных в здания 601, по 4 шт. на каждой турбоустановке. Два блока подогревателей сетевой воды (ПСВ) типа ТС-800 по четыре теплообменника последовательно соединенных в каждом блоке. ПСВ предназначены для передачи тепла от промконтурной воды, проходящей в межтрубном пространстве, сетевой воде, поступающей в трубное пространство теплообменников из теплосети.

ПСВ - горизонтальный одноходовой аппарат с поверхностью теплообмена 775 м2.

| Рабочее давление: |  |
| --- | --- |
| -по сетевой воде | 11 кгс\см2; |
| -по промконтурной воде | 22,5 кгс\см2. |
| Температура среды: |  |
| - по сетевой воде |  |
|  | 40-70°С; |
|  | 70-150°С; |
| -по промконтурной воде |  |
|  | 90-170°С; |
|  | 60- 90°С. |

Расход теплоносителя:

- по промконтурной воде	                 1875 т/ч

- по сетевой воде	                             1875 т/ч

Установленная мощность каждого блока ПСВ составляет 150 Гкал\ч.

Насосы промконтурной воды (НПК) -  5 шт., предназначены для обеспечения циркуляции воды в трубопроводах промконтура.

НПК - горизонтальный, центробежный, одноступенчатый, двухстороннего всаса агрегат. Вращение ротора - по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя.

Насос	Электродвигатель

Тип: ЦНСА 700-140-В

Тип: 4АЗМ-500\600 УХЛЧ

Q=920 м3\ч	N=500 кВт

Н=76 м в.ст.                                             U=6000B

Рмах всас=22,5 ати при стоянке            J=56,4A

Рмах всас=16,0 ати при работе              п=2970 об\мин

Система подпитки промконтура, в которую входят:

Два бака запаса химобессоленной воды (БЗО) под азотной подушкой. Азот подается из здания 430а. Заполнение БЗО производится деаэрированной (химобессоленной) водой из деаэратора 1,2 ата, здания401.

БЗО - цилиндрический, вертикальный сосуд с объемом 1000 м3. Вода из БЗО поступает на всас НПП и НПА;

4 насоса подпитки (НПП) на вторую очередь промконтура;

НПП - вертикальный, центробежный, двухкорпусной, восьмиступенчатый, с расположенными в одной плоскости входными и выходными патрубками. НПП предназначен для поддержания уровня в компенсаторах объема и восполнения потерь в промконтур деаэрированной водой из БЗО.

Насос	                                                        Электродвигатель

Тип: ЭПН-16\350бОМ5                           Тип: АН-81-20М5

Q=16m3\4                                                   N=29 кВт

Н=350 м в.ст.                                             V=380B

Рмах всас=5,0 ати                                      J=72,2 A

Рвсас=0,1 ати                                             п=3000 об\мин

Давление в камере гидропяты при отводе воды из этой камеры на всас должно быть в пределах 2+5 ати. Давление в камере нижнего подшипника насоса должно быть выше давления на всасе насоса не менее, чем на 1,5 ати. Осевые усилия ротора воспринимаются втулкой гидропяты.

Из всасывающего коллектора насосов НПК второй очереди выполнены линии рециркуляции (сброса промконтурной воды в БЗО), что позволяет насосам подпитки при любых утечках из контура постоянно работать в номинальном режиме.

Линии рециркуляции могут также использоваться для заполнения и опрессовки коллектора промконтура, КОП-ов и ПСВ, для чего выполнены врезки с запорной арматурой 7НПП-11\12, 7НПП-21/12, 7БЗО-02/22, 7БЗО-02\20, 4Ги-ПСВ, 6Ги-ПСВ. При нормальном режиме работы эта арматура должна быть закрыта с вывешенными на ней плакатами «Не открывать, работают люди».

Два насоса аварийной подпитки (НПА) п\к предназначенных для заполнения п\к во время пуска и подпитки при аварийных утечках промконтурной воды. НПА- конденсатный насос вертикального исполнения, центробежный, секционный с пятью рабочими колесами, двухкорпусной с предвключенным винтом на роторе для повышения всасывающей способности насоса.

Насос	                                                          Электродвигатель

Тип: КСВ-200-220	                                  Тип: ВА-12-41-4

Q=200 м3\ч                                                  N=500 кВт

Н=220 м в.ст.	                                              U=6000B

Рмах всас=10,0 ати	                                   J=29,2 A

Рвсас=0,25 ати                                             п=1480 об\мин

Насос рассчитан на перекачку воды с температурой не более, чем 125°С. Расход воды –  200 м3\ч.

Подпиточный деаэратор 1,2 ата, типа ДА-50 в здания401 (ДТ-12), предназначенный для удаления кислорода и других коррозионно-активных газов (деаэрация) из химически обессоленной воды, идущей на заполнение и поддержание рабочего уровня в баках химически обессоленной воды (БЗО). Производительность головки деаэратора 50 м3/ч, полный объем бака деаэратора 17,5 м , рабочий объем 15 м.

Два насоса заполнения баков (НЗБ) в здания401, предназначенных для поддержания уровня в баках БЗО, (сооружение 711), путем перекачки воды из ДТ-12 в БЗО с температурой не более 80°С.

Насос	                                                  Электродвигатель

Тип: К- 45/55	                                      Тип: 4АМ-160-52-УЗ

Q=45m3/h                                             N=10,5 кВт

Н=55мв.ст.	                                       U=220/380B

J=50/29 A

п= 2900 об/мин

Система опорожнения прямого и обратного трубопроводов промконтура в которую входят трубопровод Ду=125 с арматурой, смонтированной на всем протяжении трубопровода от здания401 до 700.

При повышении норм радиоактивности промконтурной воды система промконтура останавливается, дренирование проводится в дренажный бак трапных вод.

Расход промконтурной воды должен быть равен расходу нагреваемой им сетевой воды и соответствовать пропускной способности включенных в работу групп БТС в здания 601.

Температура промконтурной воды должна соответствовать условиям нагрева сетевой воды по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха.

Рабочий температурный диапазон:

-	прямой промконтур 90 + 170°С;

- обратный промконтур 60 + 90°С.

Температурный перепад на трубных досках ПСВ должен быть не более At=20°C, что достигается при равенстве расходов промконтурной и сетевой воды.

Рабочее давление промконтура - 22.5 кгс/см2, при этом должны соблюдаться условия радиационной безопасности:

- давление промконтурной воды на выходе из БТС должно быть выше
давления пара на величину, не менее  чем 6 кгс\.см2;

- давление промконтурной воды в ПСВ должно быть выше давления
сетевой воды не менее, чем на 4 кгс\см2.

Рабочее давление в КОП - 22.5 кгс/см2, рабочий уровень воды - 1,8 м (от
днища).

Рабочий уровень ХОВ в БЗО - 8,5 ± 0,5м, установлен из расчёта обеспечения стабильной азотной подушки.

Расход подпиточной воды промконтура должен составлять не более 5 м3/ч (без рециркуляции). Увеличенная подпитка указывает на неплотности в оборудовании и трубопроводах.

Краткое описание бойлерной районного теплоснабжения.

Промконтур ПК-2 (ПК-1 остановлен и выведен из работы) представляет собой замкнутый контур, по которому циркулирует вода. Циркуляция теплоносителя в ПК – 2 создается насосами промконтурной воды (НПК). В здании 601 ЛАЭС расположены бойлеры теплосети (БТС), которые обогреваются паром от нерегулируемых отборов турбогенераторов (ТГ). На каждый турбоагрегат приходится по 4 бойлера БТС.

В систему сетевой воды БРТ входят: трубопроводы сетевой воды, запорная и регулирующая арматура; 2 блока подогревателей сетевой воды ПСВ-1 и ПСВ-2 типа ТС-800 (ТС-800 – горизонтальный, одноходовой аппарат). В каждый блок входит по 4 теплообменника, включенных в работу последовательно.

После остановки и вывода из эксплуатации энергоблоков №1 и №2 (здания401) была проведена реконструкция БРТ. При этом 2 блока подогревателей сетевой воды ПСВ-1 и ПСВ-2, получающих тепло от ТФУ здания401, были демонтированы. На освободившемся месте был смонтирован узел «рассечки» с запорной арматурой и регуляторами расхода с запорно – регулирующей арматурой теплоносителя для получения тепла от введенных в эксплуатацию энергоблоков № 5 и №6.

ПСВ предназначен для передачи тепла от воды промконтура, проходящей в межтрубном пространстве, сетевой воде, поступающей в трубное пространство теплообменника из теплосети.

Направление движения греющей и нагреваемой воды – противоточное. Поверхность теплообмена – 775 м². Рабочее давление: по сетевой воде на выходе – 11 кгс/см²; по промконтурной – 22,5 + 0,5 кгс/см².

Температура среды: по сетевой воде вход - 40-70 ºС, выход 70-150 ºС. По промконтурной воде вход - 60-90 ºС, выход - 90-170ºС.

Пять сетевых насосов первого подъема (7НСТ 11-15) предназначены для обеспечения циркуляции сетевой воды через ПСВ и в трубопроводах теплосети.

Насосы 7НСТ 11-15 – конденсатные, вертикального исполнения, двухступенчатые, их характеристики представлены в таблице 1.2.1.6.4

Таблица 1.2.1.6.4 Характеристика насосного оборудования (паспортные данные)

| Насос | Электродвигатель |
| --- | --- |
| Тип КсВ 2200-100 | тип АВКА 1000К/1500УХЛ4ПВ |
| Q=2200 м³/час | N=10 квт |
| Н=100 м.в.ст. | U=6000 в |
| n=1480 об/мин | J=113.1 a |
| Р максимально допустимое на всасе – 10 кгс/см². | C картерной автономной системой смазки подшипников маслом Т (Тп)-22 |
| Допускаемый кавитационный запас не более 4,5 м (0,45 кгс/см²) | Емкость верхней маслованны – 9л, нижней – 75л. |
| ТᵒС перекачиваемой воды не выше 80ᵒС (на всасе) | ТᵒС охл.воды 5 ≤ t ≤ 33ᵒС |
|  | Имеет контроль: Т вкладышей верхнего и нижнего подшипника макс. 80ºС. Т сегментов подпятника макс.80ºС. Т активной стали макс. 120ºС. Т обмотки статора макс. 120ºС. Т воздуха на выходе из в/о не более 40ºС. |

Допускается кратковременная эксплуатация насоса при температуре сетевой воды 100ᵒС.

Примечание: Между всасывающим и напорным коллекторами насосов 7НСТ 11-15 смонтирована перемычка Ду400 с обратным клапаном и задвижкой с ручным приводом.

В соответствии с проектом смонтированы, но до настоящего времени не введены в работу, 3 сетевых насоса второго подъема (7НСТ 22-24).

Насосы 7НСТ 22-24 – горизонтальные, центробежные, одноступенчатые, с двухсторонним всасом рабочего колеса, их характеристики представлены в таблице 1.2.1.6.5

Таблица 1.2.1.6.5 Характеристика насосного оборудования (паспортные данные)

| Насос | Электродвигатель |
| --- | --- |
| Тип: СЭ-2500-60 | Тип: А-4-400Х-4 |
| Q=2500м³/час | N=500 квт |
| Н=60 м.в.ст. | U=6000в |
| П=1500 об/мин. | J=58a |
| Р максимально допустимое на всасе – 11 кгс/см² |  |
| Р минимально допустимое на всасе – 1,2 кгс/см² |  |
| ТᵒС перекачиваемой воды не более – 180ºС |  |

В систему подпитки тепловой сети входят:

2 бака запаса сетевой воды (БЗС) 7БЗС-11,12 предназначенные для компенсации суточной неравномерности работы системы горячего водоснабжения потребителей. Для защиты от насыщения воды кислородом в баки подается «чистый» пар по паропроводам от парогенераторов здания401.

БЗС – бак металлический, цилиндрический с диаметром 15,28 м, вертикальный, полезный объем 2000 м³, полная высота – 13,0 м, рабочая высота – 11,5 м.

Вода для пополнения БЗС поступает из всасывающего коллектора насосов НПВ во время минимального водоразбора в теплосети.

Пять насосов подпиточной воды (7НПВ 01-05) предназначены для подпитки тепловой сети.

Насосы НПВ подключены к бакам БЗС и через регуляторы 7ТП-7/05 Ду=250 и 7ТП-7/06 ДУ=250 подают теплоноситель в обратный коллектор сетевой воды.

Регулятор 7ТП-7/05 совместно с регулятором 7ОС-7/06 поддерживают давление в «нейтральной точке» тепловой сети Рн = 5,7 кгс/см² на отметке «0» здания700.

Для поддержания режима теплосети в контроллере (РЕМИКОНТ) выполнена схема гидравлического имитатора и математического расчета величины «нейтральной точки» (статического давления системы).

Схема предназначена для обеспечения в тепловой сети необходимого давления при изменении водоразбора и при нештатных ситуациях на оборудовании и трубопроводах системы.

В соответствии с проектом 0178-АТП-08 в павильоне №6 на прямом трубопроводе выполнен монтаж регулятора перепада давления 4ПС-6П/5, который предназначен для стабилизации перепада давлений у потребителей тепловой энергии, подключенных от этого павильона.

Расход сетевой воды (в соответствии с требованием паспорта на ПСВ и инструкции по эксплуатации) должен быть равен расходу греющей её промконтурной воды, для равномерного распределения теплового потока в теплообменниках. Расход сетевой воды должен соответствовать пропускной способности включенных в работу групп БТС в здания 401, 601.

Температурный перепад на трубных досках ПСВ должен быть не более Δt=20ºС, что достигается при равенстве расходов промконтурной и сетевой воды.

Температура сетевой воды должна соответствовать температурному графику 165/70ºС со срезкой до 128 ºС в зависимости от температуры наружного воздуха. Гидравлический режим теплосети задается СМУП «ТСП». Проектное рабочее давление в подающем трубопроводе теплосети – 11 кгс/см² (при работе только насосов 1 подъема) в режиме циркуляции и 5,7 кгс/см² в статическом режиме. Давление в обратном трубопроводе магистральных теплосетей в режиме циркуляции поддерживается регуляторами подпитки в автоматическом режиме исходя из заданного давления в нейтральной точке Рн=5,7 кгс/см² на отметке + 0 здания700. Давление в «нейтральной точке» рассчитано из условия невскипания теплоносителя при прекращении циркуляции. Рабочий диапазон давлений в обратном трубопроводе 1,8-2,2 кгс/см².

При заданном расходе сетевой воды отклонение от заданного режима не должно превышать:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть на +3%;

- по давлению воды в подающем трубопроводе +5%;

- по давлению в обратном трубопроводе + 0,2 кгс/см².

Среднесуточная температура обратной воды из тепловой сети не должна превышать заданную более чем на 2ºС.

Рабочий уровень воды в БЗС от 3 до 9 метров, избыточное давление пара (паровой подушки) 100-200 мм.в.ст.

Перепад давлений на грязевике обратного трубопровода не должен превышать более 1 кгс/см².

Теплообменник ПСВ должен эксплуатироваться на параметрах, не превышающих расчетные:

- давление: сетевая вода 19,36 кгс/см², промконтур 26,5 кгс/см²;

- температура (при температуре наружного воздуха - 26ºС): сетевая вода на входе не более 70 ºС, на выходе 150+2ºС; промконтур на входе не менее 170ºС, на выходе 90+2ºС;

- расход, как сетевой воды, так и промконтура 1875 ± 50 м³/час;

- гидравлическое сопротивление блока теплообменников при расходе 1875м³/час не более 1 кгс/см² по сетевой и промконтурной воде;

- тепловая мощность каждого теплообменника составляет 150 Гкал/час.

В здании 601 от каждого из турбогенераторов № 5,6,7,8 получает отборный пар группа БТС. Общая мощность группы из 4-х БТС одного турбоагрегата составляет 75 Гкал/час.

Суммарная тепловая мощность всех бойлеров тепловой сети БТС, расположенных в здании 601, составляет 300 Гкал/час.

Промконтурная вода проходит по трубным пучкам БТС, отбирая тепло пара. Нагретая промконтурная вода поступает в подогреватели сетевой воды ПСВ, где передает тепло сетевой воде путем теплообмена. Циркуляция сетевой воды создается насосами сетевой воды НСВ. Сетевая вода подается в магистральные трубопроводы тепловой сети по двум выводам БРТ с располагаемым напором порядка 90 м.вод.ст. (Робр=2,0 кгс/см23; Рпр=11,0 кгс/см2).

По требованию технологической инструкции БРТ, расходы циркуляции через ПСВ промконтурной и сетевой воды должны быть равны, для равномерного распределения теплового потока в теплообменниках.

Регулирование отпуска тепла в течение отопительного сезона осуществляется в бойлерных ЛАЭС регуляторами температуры промконтурной воды по температуре сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с температурой наружного воздуха, согласно заданию теплоснабжающей организации СМУП «ТСП». Температурный график теплосети в сторону города и промышленной зоны (по выводу БРТ-1 и БРТ-2) в соответствии с проектом −150/70°С (со срезкой на 130°С), а с 2002 года температурный график в сторону города и промышленной зоны 1 (по выводу БРТ-1) 165/70°С (со срезкой на 128°С), для потребителей городской зоны принят температурный график 150/70°С.

После проведения 2 этапа реконструкции БРТ планируется переход на проектный температурный график работы теплосети в сторону города и Промышленной зоны 1 −150/70°С.

Температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по выводам БРТ-1 и БРТ-2 могут иметь различные значения. Это в основном связано с тем, что теплоотпуск ЛАЭС не одинаков, а также различно теплопотребление по выводам БРТ-1 и БРТ-2. Регулирование температуры по выводам осуществляется за счет перераспределения потоков сетевой воды по группам теплообменников ПСВ путем дросселирования потока теплоносителя, либо за счет перепуска части сетевой воды помимо теплообменников, а также за счет изменения циркуляции промконтурной воды.

БРТ получает тепло от промконтура ПК-2 соответственно и подают его на системы теплоснабжения зданий 401 и 601.

Горячее водоснабжение потребителей, подключенных к выводам БРТ, осуществляется по открытой схеме. Для подпитки тепловых сетей используется хозпитьевая вода. Подготовка подпиточной воды осуществляется на деаэрационно-подпиточной установке, размещенной в здании бойлерной. Вода, насосами сырой воды НСР, подается к теплообменникам сырой воды ПСР, где температура исходной воды повышается до 35°С и направляется на ХВО. Нагрев исходной воды в теплообменниках производится деаэрированной водой с температурой 45°С. Химочищенная вода после ХВО поступает на декарбонизаторы Д, где освобождается от СО2 и сливается в баки декарбонизированной воды БДВ. Производительность одного декарбонизатора 550 м³/час. Из баков БДВ вода подается насосами декарбонизированной воды НДВ в вакуумные деаэраторы. Температура деаэрации составляет 45°С при абсолютном давлении 0,098 ата (74,5 мм.рт.ст.). В качестве греющего потока принята сетевая вода после подогревателей ПСВ. Вакуум поддерживается вакуумными насосами НВА. Деаэрированная вода поступает в промежуточный бак БПД, откуда подается насосами НДК в теплообменники, где охлаждается до температуры 25°С и далее поступает на всас подпиточных насосов НПВ и в баки аккумуляторы.

По результатам наладочных мероприятий, проведенных специализированной организацией «СМНУ-11»,  и обследования систем теплопотребления, нагрузки на собственные нужды ЛАЭС составляют:

здания401 – 42 Гкал/час;

здания601 – 65 Гкал/час.

## Предложения по техническому перевооружению БРТ (2 этап)  с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В рассматриваемом периоде до 2032г. настоящей Схемой предусматривается проведение реконструкции бойлерной районного теплоснабжения (2 этап), от которой и в дальнейшем будет осуществляться отпуск тепловой энергии потребителям Сосновоборского городского округа, как основного, базового источника тепла.

Исходя из анализа расчетов электронной модели системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа, источников тепла БРТ ЛАЭС и котельной СМУП «ТСП» можно сделать вывод, что проведенная реконструкция БРТ (в том виде, как она проведена в настоящее время) явно недостаточна и не позволяет транспортировать необходимое количество тепла и теплоносителя потребителям.

В соответствии с проведенными расчетами, полученными на основании результатов моделирования при помощи программно- расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0» ООО «ПОЛИТЕРМ», различных вариантов работы источников тепла и потребителей, подключенная к источникам тепловая нагрузка потребителей составляет 413 Гкал/час, с суммарным расходом теплоносителя 5160 т/час (в том числе потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор с расходом 3075 т/час). В отопительный сезон на БРТ, как правило, находятся в работе два (из пяти) сетевых насоса 7НСТ 11-15 (типа КСВ 2200-100) с суммарным расходом 4400 т/час (по 2200 т/час каждый). Как видно из расчетов, данный расход теплоносителя недостаточен по отношению к подключенной нагрузке. Включение в параллельную работу третьего сетевого насоса КСВ с суммарным расходом 6600 т/час (по 2200 т/час каждый) избыточно по отношению к подключенной нагрузке. Таким образом, на БРТ включают в работу только два сетевых насоса. При таком режиме работы резерв тепловой мощности на теплофикационных установках ЛАЭС остается невостребованным, а расход сетевой воды явно недостаточен для надежной и устойчивой работы систем теплопотребления и не позволяет обеспечить расчетный расход теплоносителя потребителям Промышленной зоны 1 и Промышленной зоны 2, остро в нем нуждающимся. Помимо этого, следует иметь ввиду, что расходы теплоносителя в подающем трубопроводе не постоянны, особенно у потребителей городской зоны, имеющих значительную нагрузку систем горячего водоснабжения (ГВС).

Переменные значения нагрузки обуславливаются пиковыми значениями водоразбора в системах ГВС и могут меняться от 50-70 т/час в ночное время до 350-500 т/час в выходные дни.

Данные проблемы можно решить при помощи установки преобразователей частоты на сетевых насосах 7НСТ 11-15 (типа КСВ 2200-100) на БРТ и контроллеров системы теплоснабжения, температура регулируется на ТФУ ЛАЭС-1 и ЛАЭС-2. Установка контроллеров позволит поддерживать температуру теплоносителя в подающем трубопроводе в автоматическом режиме в соответствии с температурой наружного воздуха и требованиями температурного графика.  При этом предполагается, что в работе постоянно будут находиться три (из пяти) сетевых насоса 7НСТ 11-15 (типа КСВ 2200-100). Два насоса КСВ будут работать в стационарном гидравлическом режиме с суммарным расходом 4400 т/час (по 2200 т/час каждый). Третий насос КСВ, оснащенный частотным преобразователем и контроллером, будет корректировочный, будет автоматически поддерживать требуемый расход в системе (5160 т/час в отопительный сезон 2021 -2022 года, в том числе потребителям Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор - расход 3075 т/час), проектный температурный график 150/70°С и «сглаживать» пиковые значения водоразбора систем ГВС.

Учитывая тот факт, что источники тепла БРТ ЛАЭС, котельная СМУП «ТСП» и подключенные к ним потребители Промышленной зоны 1 и Промышленной зоны 2 представляют собой технологически ЕДИНУЮ систему теплоснабжения, а функциональная структура теплоснабжения разделена между разными юридическими лицами (Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградской атомной станции и СМУП «Теплоснабжающее предприятие»), было бы целесообразным обратиться от СМУП «ТСП» (администрации г. Сосновый Бор) в адрес руководства ЛАЭС с просьбой о проведении реконструкции сетевых насосов БРТ в части оснащения преобразователями частоты.

Краткое описание оборудования теплофикационной установки замещающих мощностей Ленинградской АЭС

В состав теплофикационной установки входят:

насосы сетевой воды NDC11AP001, NDC12AP001, NDC13AP001, NDC14AP001;

подогреватели сетевой воды первой ступени NAD11AC001, NAD12AC001;

подогреватели сетевой воды второй ступени NAD21AC001, NAD22AC001;

подогреватели сетевой воды третьей ступени (пиковые) NAD31AC001, NAD32AC001;

фильтры на всасе насосов сетевой воды NDB11AT001, NDB12AT001, NDB13AT001, NDB14AT001;

трубопроводы;

арматура.

Теплофикационная установка теплопроизводительностью 300 МВт состоит из двух параллельных групп подогревателей сетевой воды (ПСВ), каждая из которых включает в себя три ступени подогревателей. Сетевая вода расходом 3190 т/ч подается к подогревателям сетевой воды (ПСВ) насосами сетевой воды из обратного коллектора, в который сетевая вода возвращается от потребителей. Расход сетевой воды на потребителей площадки составляет 413,29 т/ч (входит в общий расход 3190 т/ч).

Для подогрева сетевой воды подводится пар из отборов турбины: к ПСВ первой ступени – из пятого отбора (совмещен с отбором на ПНД-3), к ПСВ второй ступени – из четвертого отбора (совмещен с отбором на ПНД-4); к пиковым подогревателям - из третьего отбора (совмещен с отбором на деаэратор). Пиковые подогреватели имеют резервный подвод греющего пара из коллектора собственных нужд на случай, когда при снижении мощности турбины давление в третьем отборе ЦВД не сможет обеспечить требуемую температуру сетевой воды.

Для осуществления регулирования температуры прямой сетевой воды на байпасах групп ПСВ установлены регулирующие клапаны.

Предусмотрено отключение каждой группы ПСВ по пару и воде с перепуском сетевой воды по байпасной линии. На байпасе последовательно расположены запорная арматура и регулирующий клапан температуры сетевой воды. ПСВ второй и третьей ступени имеют индивидуальное отключение и байпасы с запорной арматурой. По пару может быть отключен каждый ПСВ.

Конденсат греющего пара каскадно сливается из подогревателя третьей ступени в подогреватель второй ступени, из него в подогреватель первой ступени. На каждом трубопроводе слива конденсата установлен регулирующий клапан уровня в подогревателе. ПСВ первой ступени выполнен со встроенным охладителем конденсата. Охлажденный конденсат направляется в конденсатор турбины.

После трехступенчатого подогрева сетевая вода поступает в коллектор прямой сетевой воды для подачи внешним потребителям АЭС и потребителям промплощадки.

Сразу после сетевых подогревателей третьей ступени начинается участок локализации, который заканчивается двумя последовательно установленными отсечными задвижками 00NDA30 AA101, 00NDA30 AA102, которые закрываются при превышении допустимой величины объемной активности в сетевой воде. Для контроля радиоактивности прямой сетевой воды осуществляется отбор проб из коллектора прямой сетевой воды.

### Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является обеспечение надежного теплоснабжения потребителей.

Регулирование отпуска тепла в течение отопительного сезона осуществляется в бойлерных ЛАЭС регуляторами температуры промконтурной воды по температуре сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с температурой наружного воздуха, согласно заданию теплоснабжающей организации СМУП «ТСП». Температурный график представлен на рисунке 1.2.2. Температурный график теплосети в сторону города и промышленной зоны (вывода БРТ-1 и БРТ-2) в соответствии с проектом −150/70°С (со срезкой на 128°С), а с 2002 года температурный график в сторону города и промышленной зоны 1 (по выводу БРТ-1) 165/70°С (со срезкой на 128°С).

На котельной СМУП «ТСП» перед подачей тепловой энергии в сети городской зоны осуществляется понижение температуры в подающем трубопроводе до проектного графика−150/70°С (со срезкой на 128°С) путем подмеса обратной сетевой воды.

Регулирование температуры по выводам БРТ-1 и БРТ-2 осуществляется за счет перераспределения потоков сетевой воды по группам теплообменников подогревателей сетевой воды путем дросселирования потока теплоносителя, либо за счет перепуска части сетевой воды помимо теплообменников, а также за счет изменения циркуляции промконтурной воды.

Рисунок 1.2.1.7.1 Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии от ЛАЭС

### Среднегодовая загрузка оборудования.

Среднегодовая загрузка оборудования Ленинградской АЭС определяется количеством часов работы энергоблоков исходя из графика ремонтов.

Учитывая, что с 2018 года производится вывод из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС и ввод новых мощностей строящейся ЛАЭС, в схеме теплоснабжения рассмотрены перспективные графики ремонтов энергоблоков.

С 2022 и последующие годы ремонтные работы на энергоблоках будут проводиться и в зимние месяцы: с октября по февраль.

Рисунок 1.2.1.9.1 Схема тепловых сетей от БРТ ЛАЭС до потребителей тепловой энергии с узлами учета тепловой энергии

### Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

На рисунке 1.2.1.9.1 представлена схема магистральных тепловых сетей от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей тепловой энергии с основными узлами учета тепловой энергии.

На БРТ Ленинградской АЭС в сторону промышленной зоны 1 установлен один коммерческий узел учета тепловой энергии и теплоносителя, расположен на границе балансовой принадлежности со СМУП «ТСП».

От БРТ Ленинградской АЭС в сторону промышленной зоны 2 установлены 2 технологических узла учета тепловой энергии и теплоносителя. В настоящее время все узлы учета, установленные на БРТ, принадлежат АО «Концерн Росэнергоатом».

В таблице 1.2.9. представлены основные коммерческие узлы учета для расчетов Ленинградской АЭС с потребителями тепловой энергии и теплоносителя из централизованной системы теплоснабжения и при потреблении тепловой энергии подразделениями Ленинградской АЭС:

Таблица 1.2.1.9.1 Перечень коммерческих узлов учета для расчетов Ленинградской АЭС

| № п/п | Потребители тепловой энергии или здания, в которых расположены учета тепловой энергии (УУТЭ) | Кол-во УУТЭ | УУТЭ, принадлежащие АО «Концерн Росэнергоатом» | УУТЭ, принадлежащие потребителям тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания 10 АСКРО гараж | 1 | 1 |  |
| 2 | УПГО СТК здания 2 | 1 | 1 |  |
| 3 | ВЧ 3705 здания 423 Казарма для личного состава охраны) | 1 | 1 |  |
| 4 | Здания БРТ- на город – отпуск СМУП «ТСП» | 1 | 1 |  |
| 5 | ООО «ЛАЭС-Авто» (здания 801/1, здания 626, здания 641 А, здания 641 Б) | 4 |  | 4 |
| 6 | ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» (здания 226) | 1 |  | 1 |
| 7 | ООО «Гарант-Строй», бетонорастворный узел (БРУ-261) | 1 |  | 1 |
| 8 | ЗАО «ЭКОМЕТ-С» (здания 461/1) | 1 |  | 1 |
| 9 | ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» (павильон 1) | 1 |  | 1 |
| 10 | Здание СКК «Энергетик» | 1 | 1 |  |
|  | Итого: | 13 | 5 | 8 |

Кроме коммерческих узлов учета на Ленинградской АЭС установлены 115 технологических узлов учета тепловой энергии и теплоносителя для учета тепловой энергии по подразделениям предприятия.

### Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

По состоянию на 2021 г. сведений об отказах оборудования Ленинградской АЭС нет.

По состоянию на 2021 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации Ленинградской АЭС отсутствуют.

### Городская котельная СМУП «ТСП»

### Структура основного оборудования.

Перечень основного оборудования городской котельной и его характеристики приведены в таблице 1.2.2.1.1 с учетом мощности двух котлов Novotherm 58-150, принадлежащих ООО «ТСП».

Таблица 1.2.2.1.1. Перечень основного оборудования городской котельной СМУП «ТСП»

| Тип котла | Станционный номер котла | Установленная тепловая мощность, Гкал/час (т/ч) | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Средний КПД котла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВР-10/13 | №4 | 10 т/ч |  | 2020 | 94,58 |
| ДКВР-10/13 | №2 | 10 т/ч | Основное – газ, резервное – мазут | 1968 | 90,52 |
| ДКВР-10/13 | №3 | 10 т/ч |  | 1968 | 93,49 |
| ПТВМ-50 | №3 | 50 Гкал/час |  | 1975 | 93,30 |
| ПТВМ-50 | №4 | 50 Гкал/час |  | 1975 | 92,30 |
| Novotherm 58-150 (Котел ООО «ТСП») | №1 | 50 Гкал/час |  | 2021 | 92,66 |
| Novotherm 58-150 (Котел ООО «ТСП») | №2 | 50 Гкал/час |  | 2021 | 92,66 |

Ввод котлов Novotherm 58-150  позволил произвести реновацию морально устаревшего  оборудования котельной СМУП «ТСП» со сроком ввода в эксплуатацию - 1960-1970 гг., и обеспечить надёжность   и энергетическую эффективности зон функционирования резервной пиковой водогрейной котельной в период покрытия тепловых нагрузки зоны ЛАЭС.

Для покрытия инвестиций по реконструкции источников тепловой энергии в размере 372 340 192 (Триста семьдесят два миллиона триста сорок тысяч сто девяносто два) в рамках концессионного соглашения ООО «ТСП» рекомендуется получить в органе регулирования Ленинградской области тариф на теплоэнергию в целях обеспечения надёжности зон функционирования резервной пиковой водогрейной котельной в период покрытия тепловых нагрузки зоны ЛАЭС.

За счет недостаточной пропускной способности газопроовода, фактическая суммарная тепловая мощность котлов городской котельной составляет 100 Гкал/час.

Настоящей схемой теплоснабжения рекомендуется разработать мероприятия по увеличению пропускной способности газопроовода с целью снятия ограничения тепловой мощности котлов.

Существующая городская котельная в отопительный сезон работает в резервно-пиковом режиме.

В летнем режиме (в августе) котельная обеспечивает горячее водоснабжение у потребителей при выводе магистрального трубопровода и БРТ в ремонт.

Котельная строилась по типовому проекту № 4-18-503, разработанному институтом «Мостпромпроект» в 1962 году на мазуте с вводом в эксплуатацию паровой части с пятью котлами ДКВР 10 / 13 в 1968 году и водогрейными котлами ТВГМ - 30 и ПТВМ-30 в 1971 году.

Расширение водогрейной части котельной производилось предприятием П/Я 7631 и состояло из двух очередей:

1-я очередь - с установкой 2-х котлов ПТВМ - 50. Ввод в эксплуатацию в 1976 году на газе.

2-я очередь - с установкой котла КВГМ - 100. Ввод в эксплуатацию в 1987 году на газе.

Перевод паровых котлов на газообразное топливо произведен в 1986 году. Строительство котельной проходило в 4 очереди с 1964 по 1984 гг:

1-я очередь --- паровая часть в составе 5 котлов ДКВР 10/13,

2-я очередь --- водогрейная часть в составе котла ТВГМ-30 и котла ПТВМ-30,

3-я очередь --- водогрейная часть в составе 2-х котлов ПТВМ-50,

4-я очередь --- водогрейная часть в составе котла КВГМ-100.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. На случай сбоя в подаче газа предусмотрели возможность использования мазута в качестве резервного топлива. На территории котельной были установлены емкости для его хранения и смонтировано оборудование, необходимое для подачи мазута в котлы.

По состоянию на 01.01.2021 в эксплуатации находятся:

котлы паровые ДКВР 10/13 № 2, 3, 4; котел ДКВР 10/13 №1 и котел ДКВР 10/13 № 5 - сняты с учета.

Котлы КВГМ-100, ТВГМ - 30, ПТВМ – 30 –  сняты с учета.

Котел  ПТВМ - 50 № 3 – находится в стадии капитального ремонта со сроком выполнения работ 30.10.2021 года.

Котел  ПТВМ - 50 № 4 - в работе.

С целью обеспечения надежности теплоснабжения два котла Novotherm 58-150 введены в эксплуатацию 26 апреля 2021 года. Котлы Novotherm 58-150 становятся основным резервным источником.

В этой связи газ законтрактован на новые котлы Novotherm 58-150, являющиеся предметом концессионного соглашения ООО "ТСП".

Производительность химводоподготовки котельной СМУП «ТСП» составляет 600 м3/ч.

Суммарная производительность сетевых насосов СМУП «ТСП» - 4000 м3/ч.

Суммарная производительность сетевых насосов ООО «ТСП» - 2400 м3/ч.

Суммарная производительность подпиточных насосов   - 1500 м3/ч.

Ёмкость 2х аккумуляторных баков - 3000 м3.

Отведение из котлов СМУП «ТСП» продуктов сгорания топлива осуществляется по двум дымовым трубам. От паровых котлов через кирпичную трубу высотой 30 м. От двух водогрейных котлов ПТВМ-50 через железобетонную трубу высотой 100 м. От котлов ООО «ТСП» по двум металичесим трубам высотой 55 метров.

Мазутное хозяйство котельной передано в аренду ООО «РусЭнерго» по договору № 07-02-35/Р/1-12 с 15.11.2012г сроком на 25 лет.

Принципиальная схема городской котельной  приведена на рисунке 1.2.2.1.1.

Рисунок 1.2.2.1.1 Принципиальная схема городской котельной

### Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Бойлерная районного теплоснабжения с проектной производительностью 600 Гкал/час проектировалась как основной, базовый источник тепла для потребителей города Сосновый Бор и промышленной зоны 1 и промышленной зоны 2 в соответствии с рабочей документацией ВНИПИЭТ (Новосибирское отделение) «Технический проект на строительство районного теплоснабжения промрайона и г. Сосновый Бор». (Том 1, Книга 1, Технологическая часть, Инв.№1586 ДСП, архива ЛАЭС).

Существующая водогрейная городская котельная с проектной производительностью 197,9 Гкал/час, включается в работу в пиковом режиме, а также на период вывода в ремонт одного из энергоблоков ЛАЭС и в межотопительный сезон в период ремонта БРТ.

На момент актуализации настоящей схемы теплоснабжения согласно письму ЛАЭС № 9/ФО/36131 от 09.03.2021, информация, касающаяся технологических схем, характеристик применяемого на БРТ оборудования является информацией ограниченного доступа.

### Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Согласно разрешению на ввод в эксплуатацию от 26 апреля 20221 года с учётом реконструкции водогрейной части котельного оборудования городской котельной силами ООО «ТСП» мощность котельной составляет 197,9 Гкал/час.

Имеющаяся располагаемая мощность котельной СМУП «ТСП» в 197,9 Гкал/час ограничена пропускной способностью газопровода, которая позволяет фактически использовать только 100 Гкал/час.

В этой связи настоящей схемой теплоснабжения рекомендуется разработать мероприятия по увеличению пропускной способности газопровода с целью снятия ограничения тепловой мощности котельной СМУП «ТСП».

### Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Динамика производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды городской котельной за трехлетний период, предшествующий актуализации настоящей схемы теплоснабжения и на 2021 год, приведена в таблице 1.2.2.4.1

Таблица 1.2.2.4.1 Динамика потребления тепловой энергии на собственные нужды городской котельной

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 15568,8 | 12869,76 | 11803,99 | 12727,57 | 78880 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 1525,84 | 1016,83 | 1276,05 | 1020,42 | 7900 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 14042,96 | 11852,93 | 10527,94 | 11707,15 | 70980 |

### Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные о годе ввода в эксплуатацию основного оборудования городской котельной приведены выше в таблице 1.2.2.5.1. Исходя из СО153-34.17.469-2003, нормативный срок службы паровых водотрубных котлов составляет 24 года, водогрейных котлов всех типов – 16 лет.

Данные о дате последнего освидетельствования котлов и годе продления ресурса приведены в соответствии с данными ресурсоснабжающих организаций в таблице 1.2.2.5.1

Таблица 1.2.2.5.1 Сведения о продлении ресурса основного оборудования городской котельной

| Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- |
| ДКВР 10/13 №2 | 1968 | 2020 | 2024 |
| ДКВР 10/13 №3 | 1968 | 2020 | 2024 |
| ДКВР 10/13 №4 | 2020 | 2020 | 2024 |
| ПТВМ-50 №3 | 1975 | 2021 | Выведен в капитальный ремонт |
| ПТВМ-50 №4 | 1975 | 2019 | 2023 |
| Novotherm 58-150 (ООО «ТСП») | 2018 | 2020 | 2024 |
| Novotherm 58-150 (ООО «ТСП») | 2018 | 2020 | 2024 |

### Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

Городская котельная не является источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

### Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

В здании городской котельной перед подачей тепловой энергии в сети городской зоны осуществляется понижение температуры в подающем трубопроводе путем подмеса обратной сетевой воды до проектного температурного графика 150/70°С (рисунок 1.2.2).

### Среднегодовая загрузка оборудования.

Данные о среднегодовой загрузке оборудования городской котельной за трехлетний период, предшествующий актуализации настоящей схемы теплоснабжения, приведены на рисунке 1.2.2.8.1

Большая наработка котлов ДКВР-10/13 №3 и ПТВМ-50 №4 связана с большим остаточным ресурсом по сравнению с котлом ПТВМ-50 №3.

Рисунок 1.2.2.8.1 Наработка основного оборудования городской котельной в 2018-2020

### Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Расчеты за тепловую энергию и теплоноситель, полученные СМУП «ТСП» от Ленинградской АЭС, производятся на основании показаний находящегося в собственности Ленинградской АЭС коммерческого узла учета, установленного на границе балансовой принадлежности (в БРТ). Расчеты за тепловую энергию и теплоноситель, отпущенные от СМУП «ТСП» потребителям», производятся на основании показаний коммерческих узлов учета потребителей тепла и по расчетным нагрузкам.

### Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Отказов в работе котельной не зарегистрировано.

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии за прошедшие периоды и до настоящего времени отсутствуют.

      - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источник, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не осуществляет деятельность в вынужденном режиме.

## Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

### Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.

Описание тепловых сетей

Описание тепловых сетей промышленной зоны 1 (БРТ ЛАЭС – СМУП «ТСП»)

От вывода БРТ в сторону города Сосновый Бор до распределительного коллектора, расположенного в здании 720, проложена двухтрубная теплотрасса с внутренним диаметром Ду-1000 мм протяженностью 6585 м. Прокладка теплотрассы – надземная. Тип изоляции – минеральная вата. Покрывной слой – рубероид.

Толщина изоляции:

- на подающем трубопроводе –80 мм;

- на обратном трубопроводе – 60 мм;

П- образных компенсаторов –26;

Неподвижных опор –38;

Углов поворота –32.

Граница балансовой принадлежности между поставщиком (ЛАЭС) в виде тепловой энергии и теплоносителя и потребителем энергоресурса (СМУП «ТСП») проходит по периметру ограждения бойлерной районного теплоснабжения.  На территории БРТ, максимально приближенной к границе балансовой принадлежности, смонтирован коммерческий узел учета энергоресурсов, по которому осуществляется оплата за потребляемую тепловую энергию и теплоноситель между поставщиком и потребителем. Коммерческий узел учета тепловой энергии и теплоносителя находится на балансе Ленинградской АЭС.

До 2006 года теплотрасса от вывода БРТ в сторону промышленной зоны - 1 и города Сосновый Бор до распределительного коллектора, расположенного в здании 720 с внутренним диаметром Ду-1000 мм протяженностью 6585 м, находилась на балансе Ленинградской АЭС.  В 2006 году данная теплотрасса, включая павильоны №2 и №3, а также коллекторная здание 720 и насосная здание 716 (не введеная в эксплуатацию), были переданы на баланс СМУП «ТСП».

Теплотрасса секционирована на три участка по подающему и обратному трубопроводам запорными задвижками, расположенными в павильонах 2 и 3 тепловых сетей и в здании 720. Также, в павильонах и нескольких открытых врезках в магистральную тепловую сеть выполнено присоединение потребителей тепла предприятий промышленной зоны.

На расстоянии 440 метров от периметра ограждения, по выводу БРТ-1, открытой врезкой в магистральную тепловую сеть, выполнено присоединение потребителей АО «Спецхиммонтаж» и АО «Концерн Титан -2».

Далее - ответвление тепловой сети Ду-250 от магистрального трубопровода до потребителей тепловой энергии АО «Спецхиммонтаж» и АО «Концерн Титан -2».

На расстоянии 960 метров от открытой врезки АО «Спецхиммонтаж» и АО «Концерн Титан -2» и на расстоянии 1400 метров от периметра ограждения, по выводу БРТ-1, расположен павильон №2. В павильоне №2 врезкой в магистральную тепловую сеть выполнено присоединение потребителей АО «МСУ-90».

Далее - два ответвления от магистрального трубопровода: тепловой сети Ду-250 до потребителей тепловой энергии «УПП» ОАО «СУС» и Ду-250 к потребителям тепловой энергии АО «МСУ-90» и АО «СЭМ».

На расстоянии 1400 метров от павильона №2 и на расстоянии 2800 метров от периметра ограждения, по выводу БРТ-1, расположен павильон №3. В павильоне №3 врезкой в магистральную тепловую сеть выполнено еще одно присоединение потребителей тепла ПАО «СУС».

Далее следуют два ответвления тепловой сети по Ду-400 каждое от магистрального трубопровода в павильоне №3 до потребителей тепла ПАО «СУС».

На расстоянии 855 метров от Павильона №3 и на расстоянии 3655 метров от периметра ограждения, по выводу БРТ-1, открытой врезкой Ду-200 в магистральную тепловую сеть выполнено присоединение потребителей «УМИАТ» ПАО «СУС».

На расстоянии 1900 метров от открытой врезки «УМИАТ» ПАО «СУС» и на расстоянии 5554 метров от периметра ограждения, по выводу БРТ-1, открытой врезкой в магистральную тепловую сеть выполнено присоединение потребителей тепла НИЭФА. В настоящее время работы на промплощадке НИЭФА не ведутся. Потребители тепла отключены. Системы отопления дренированы. Запорная арматура на подающем и обратном трубопроводе тепловой сети в месте врезки в магистральный трубопровод Ду-1000 закрыта.

На расстоянии 700 метров от открытой врезки НИЭФА и на расстоянии 6255 метров от периметра ограждения, по выводу БРТ-1, открытой врезкой Ду-300 в магистральную тепловую сеть выполнено присоединение потребителей тепла ЗАО «НХК».

На расстоянии 545 метров от открытой врезки ЗАО «НХК» и на расстоянии 6585 метров от периметра ограждения, по выводу БРТ-1, расположено здание 720.

В здании 720 врезкой в магистральную тепловую сеть выполнено присоединение следующих потребителей:

ООО «ГРАНД». Далее - ответвление от магистрального тепловой сети Ду-500 к потребителям тепловой энергии ООО «ГРАНД»;

ООО «Сосновоборский машиностроительный завод». Далее - ответвление от магистрального тепловой сети Ду-200 к потребителям тепловой энергии ООО «Сосновоборский машиностроительный завод».;

Потребители г. Сосновый Бор. Далее - два ответвления тепловой сети по Ду-700 каждое от магистрального трубопровода тепловой сети до потребителей тепла г. Сосновый Бор.

В непосредственной близости от здания 720 расположена подкачивающая насосная станция здание 716, служащая для понижения давления в обратных трубопроводах тепловой сети потребителей тепла городской зоны и повышению пропускной способности указанных тепловых сетей. С момента пуска БРТ и по настоящее время подкачивающая насосная станция в работу не вводилась и трубопроводы насосной станции здания 716 не соединены с трубопроводами здания 720.

Тепловая нагрузка потребителей тепла городской зоны по выводу 1 БРТ – 270,4 Гкал/час

Описание тепловой сети промышленной зоны 2 (БРТ- Ленинградская АЭС – ФГУП «НИТИ», замещающие мощности ЛАЭС).

Система транспорта теплоэнергии в составе ЛАЭС имеет следующую структуру. От вывода БРТ-2 в сторону потребителей ЛАЭС и площадки ФГУП НИТИ им. Александрова проложена двухтрубная теплотрасса внутренним диаметром Ду=800 мм и протяженностью 2,55 км, прокладка теплотрассы наземная. Через сооружение 645 теплотрасса соединена с павильоном №1 четырьмя трубопроводами Ду=500 мм.

На расстоянии 710 м от БРТ к теплотрассе присоединена распределительная сеть Ду=400 мм, принадлежащая ЛАЭС до тепловой камеры 2ТК-8 протяжённостью 1920 м.

Непосредственно к теплотрассе присоединены объекты ЛАЭС:

-здание 777 от павильона №6,

-здание 401 от павильона №5,

-здание 601 от павильона №1.

К распредсети Ду=400 мм присоединены здания ЛАЭС:

- здание 380;

- здание 370;

- здание 660;

-АТС-2.

Кроме того, к теплотрассе в павильоне №1 присоединены распределительные сети Ду=700 мм площадки ФГУП НИТИ им. Александрова. По данной распредсети получают тепло: собственно НИТИ, а также его субабоненты.

От вывода БРТ в сторону площадки ГП ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» до проходного тоннеля под областной дорогой (сооружение 645) проложена двухтрубная теплотрасса диаметром Ду-800 и протяженностью 2550 метров.

Прокладка теплотрассы – надземная. Тип изоляции – минеральная вата. Покрывной слой – стеклоткань.

Толщина изоляции:

- на подающем трубопроводе –80 мм;

- на обратном трубопроводе –60 мм;

П- образных компенсаторов –24;

Неподвижных опор –22;

Углов поворота –27.

Через сооружение 645 теплотрасса соединена с павильоном №1 трубопроводами Ду-500 мм. На расстоянии 45 метров от внешней стены БРТ, по выводу БРТ-2, расположен павильон №6. В павильоне №6 врезкой в магистральную тепловую сеть выполнено присоединение потребителей тепла промплощадки ЛАЭС.

Далее - ответвление от магистральной тепловой сети Ду-400 к потребителям тепловой энергии Ленинградской АЭС.  К распределительной сети Ду-400 присоединены здания ЛАЭС: 777, 445, 402 А, Б, 428 и другие.

На расстоянии 200 метров от БРТ, по выводу БРТ-2, открытой врезкой в магистральную тепловую сеть выполнено присоединение потребителей тепла ФГУП НПО «РИАН». Распределительная сеть ФГУП НПО «РИАН», по которой через сооружение 226 получают тепло собственно ФГУП НПО «РИАН» а также ФГУП «РосРАО».

Далее ответвление от магистрального тепловой сети Ду-400 до потребителей тепловой энергии ФГУП НПО «РИАН» а также ФГУП «РосРАО».

На расстоянии 710 метров от БРТ, по выводу БРТ-2, открытой врезкой в магистральную тепловую сеть выполнено присоединение «внешних» потребителей тепла, принадлежащих Ленинградской АЭС, до тепловой камеры 2ТК-8 протяженностью 1920 метров.

Далее - ответвление от магистральной тепловой сети Ду-400 до потребителей тепловой энергии, принадлежащих Ленинградской АЭС. К распределительной сети Ду-400 присоединены здания ЛАЭС: 370, 380, 660, 661 и другие.

На расстоянии 696 метров от БРТ, по выводу БРТ-2, расположен павильон №5. В павильоне №5 врезкой в магистральную тепловую сеть выполнено еще одно присоединение потребителей тепла Ленинградской АЭС промплощадки 1-й очереди.

В настоящее время запорная арматура в павильоне №5 на подающем и обратном трубопроводах закрыта, а теплоснабжение потребителей тепла промплощадки ЛАЭС осуществляется от павильона №6.

На расстоянии 2550 метров от БРТ, по выводу БРТ-2, расположен павильон №1. В павильоне №1 врезкой в магистральную тепловую сеть выполнено присоединение потребителей тепла, принадлежащих действующей ЛАЭС.

Далее - ответвление от магистральной тепловой сети Ду-500 до потребителей тепла действующей ЛАЭС.

На расстоянии 1245 метров от павильона №1, по выводу БРТ-2, открытой врезкой в магистральную тепловую сеть ФГУП «НИТИ» выполнено присоединение потребителей тепла строительной базы №1 замещающих мощностей ЛАЭС.

Далее - ответвление от магистральной тепловой сети Ду-200 до потребителей тепловой энергии площадки стройбазы №1 замещающих мощностей ЛАЭС.

На расстоянии 574 метров от открытой врезки площадки стройбазы №1 замещающих мощностей ЛАЭС, по выводу БРТ-2, расположено сооружение 129.

В сооружение 129 врезками в коллекторы в магистральной тепловой сети выполнено присоединение следующих потребителей:

Пожарное депо ФГУП «НИТИ». Далее - ответвление от магистрального трубопровода тепловой сети Ду-125 к потребителям тепловой энергии пожарное депо ФГУП «НИТИ»;

ФГУП «ЦКБМ-2». Далее - ответвление от магистрального тепловой сети Ду-250 к потребителям тепловой энергии ФГУП «ЦКБМ-2»;

Площадка стройбазы №2 замещающих мощностей ЛАЭС Далее - ответвление от тепловой сети по Ду-400 до потребителей тепла площадки стройбазы №2 замещающих мощностей ЛАЭС.

Суммарная, тепловая нагрузка всех потребителей тепла «Росатома» («Росэнергоатома) по выводу 2 БРТ - 168 Гкал/час (письмо ЛАЭС № 9/ФО/36131 от 09.03.2021).

Общая суммарная, тепловая нагрузка всех потребителей тепла подключенных к БРТ по выводам БРТ-1, БРТ-2, на 01.01.2021 г. составляет 438,4 Гкал/час.

Схема присоединения отопительной нагрузки объектов - зависимая с элеватором и без элеваторов. Направления использования тепловой энергии (отопление, приточная вентиляция, горячее водоснабжение и др.).

В 61-м тепловом пункте промплощадки ЛАЭС смонтированы и введены в эксплуатацию современные автоматизированные тепловые пункты, имеющие погодное регулирование, а также учитывающие график работы потребителей.

Для теплоснабжения потребителей промплощадок Ленинградской АЭС на ответвлениях от магистральной тепловой сети установлены павильоны №1, №5, №6, выполняющие функции ЦТП – присоединение группы зданий к системе теплоснабжения. В павильонах № 5 и 6 смонтированы регуляторы перепада давления, обеспечивающие постоянный напор для потребителей промплощадки ЛАЭС. Указанные регуляторы напора (расхода) позволяют исключить взаимное влияние между группами тепловых потребителей и обеспечивают необходимый гидравлический напор для работы элеваторов. Для наиболее удаленных потребителей, где невозможно обеспечить необходимый для работы элеваторов перепад давлений, рекомендуется устанавливать вместо элеваторов циркуляционные насосы со схемой включения, позволяющей работать как в режиме подмешивания обратной сетевой воды, так и в режиме повышения давления (расхода) прямой сетевой воды.

Общая характеристика тепловых сетей Сосновоборского городского округа

Распределение протяженности тепловых сетей Сосновоборского городского округа по виду приведено в таблице 1.3.1.1, Тепловые сети Сосновоборского городского округа находятся в разных долях на балансе теплоснабжающих организаций.

В Таблице 1.3.1.4 представлены сводные данные по диаметрам, длинам, материальной характеристике тепловых сетей, находящихся на балансе СМУП "ТСП" на 01.01.2021 г.

Характеристики бесхозяйных сетей представлены в таблице 1.3.1.5. Протяженность бесхозяйных тепловых сетей, расположенных на территории г. Сосновый Бор, на момент актуализации настоящей Схемы теплоснабжения составляет 1,9 км, что составляет 1,13 % от протяженности всех тепловых сетей Сосновоборского городского округа.

Таблица 1.3.1.1 Классификация трубопроводов тепловых сетей системы теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ»

| № п/п | Наименование показателя | Год эксплуатации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Протяженность водяных тепловых сетей в двух трубном исполнении (всего), км | 79,621 | 79,621 | 82,650 | 83,914 |
|  | Средний диаметр тепловых сетей | 286,8 | 286,8 | 289 | 289,3 |
|  | в том числе: | - | - | - | - |
| 1.1 | магистральные участки в двух трубном исполнении, км | 6,585 | 6,585 | 6,585 | 6,585 |
|  | средний диаметр магистральных участков тепловых сетей, мм | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 1.2 | распределительные сети в двух трубном исполнении, км | 72,630 | 72,630 | 76,931 | 76,931 |
|  | средний диаметр распределительных тепловых сетей, мм | 218,3 | 218,3 | 225,4 | 226,9 |

Характеристика магистральных тепловых сетей на балансе СМУП "ТСП", по состоянию на 01.01.21 г. системы теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» представлена в таблице 1.3.1.2

Таблица 1.3.1.2-Характеристика магистральных тепловых сетей на балансе СМУП "ТСП", по состоянию на 01.01.21 г.

| Источник тепловой энергии | Тепловые сети | Техническое состояние (% износа) |
| --- | --- | --- |
|  | № магистрали (при наличии)/ наименование | № уч-ка, камера | Длина уч-ка по каналу, м | Вид прокладки (надземная, подземная) | Тип прокладки | Тип изоляции | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  |  | начальная | конечная |  |  |  |  |  |  |
| СМУП "ТСП" | Тепловая сеть магистральная с павильоном №1 в районе камеры К | БРТ ЛАС | здания 720 | 6585 | надземная - 6085 | - | из минираловатных материалов, покрывной слой рубиройд, частично оцинкованная сталь | 1987 | 70 |
|  |  |  |  |  | подземная - 500 | проходной канал | из минираловатных материалов, покрывной слой рубирой |  |  |

Характеристика распределительных тепловых сетей на балансе СМУП "ТСП", по состоянию на 01.01.21 г. системы теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» представлена в таблице 1.3.1.3

Таблица 1.3.1.3-Характеристика распределительных тепловых сетей сетей на балансе СМУП "ТСП", по состоянию на 01.01.21 г.

| Участки тепловых сетей | Диаметр, м | Длина в 2-х трубном исполнении, м | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределительные трубопроводы: | всего: | 76931 |  |  |
| 1 микрорайон |  |  |  |  |
| Т/сеть 1мкр от ТК-13 до ТК-1/1 | 0,219 | 66 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть 1мкр от ТК-1/1 до ТК-2/1 | 0,219 | 61 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть 1мкр от ТК -1/1 до т/узла ж/д № 2 по ул. Комсомольская | 0,089 | 10 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть 1 мкр от ТК-2/1 до ТК-4/1 | 0,219 | 79 | 1961 | 100,0 |
| Т/сеть 1 мкр от врезки к ж/д № 4 по ул. Комсомольская до т/узла ж/д | 0,057 | 14 | 1961 | 100,0 |
| Т/сеть 1 мкр от врезки к ж/д № 6 по ул. Комсомольская до т/узла ж/д | 0,057 | 14 | 1961 | 100,0 |
| Т/сеть 1мкр от ТК- 5/1 до т/узла ж/д № 8 по ул. Комсомольская | 0,076 | 14 | 1961 | 100,0 |
| Т/сеть 1мкр от ТК- 4/1 до врезки к ж/д № 4 по ул.Комсомольская | 0,219 | 28 | 1961 | 100,0 |
| Т/сеть 1 мкр от врезки к ж/д № 4 до врезки к ж/д № 6 по ул. Комсомольская | 0,219 | 65 | 1961 | 100,0 |
| Т/сеть 1 мкр от врезки к ж/д № 6 по ул. Комсомольская до угла поворота трассы | 0,159 | 30 | 1961 | 100,0 |
| Т/сеть 1 мкр от угла поворота трассы до ТК-5/1 | 0,159 | 27 | 1961 | 100,0 |
| Т/сеть 1мкр от ТК- 5/1 до т/узла ж/д № 10 по ул. Комсомольская | 0,089 | 64 | 1961 | 100,0 |
| Т/сеть 1 мкр от от ТК-11 через ТК-6/1 до ТК-7/1 (По факту от ТК-11 до ТК-6/11 Д-159мм L около 32м - надо замерить) | 0,108 | 75 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть 1 мкр от ТК-7/1 до ТК-9/1 | 0,089 | 5 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть 1мкр от ТК - 7/1 до ТК - 8/1 | 0,108 | 55 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр от ТК- 8/1 до т/узла здания № 18 по ул. Комсомольская | 0,089 | 18 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть 1 мкр от ТК-9 до т/узла ж/д № 20 по ул. Комсомольская | 0,089 | 36 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр от ТК-3/1 до т/узла здания № 2а по ул. Комсомольская (вечерняя шк.) | 0,076 | 26 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть1мкр. от ТК-6/1 до т/узла ж/д № 12 по ул. Комсомольская | 0,076 | 51 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть1мкр. от ТК-9/1 до т/узла ж/д № 14 по ул. Комсомольская | 0,089 | 40 | 1994 | 90,0 |
| ИТОГО по 1 микрорайону: |  | 778 |  |  |
| 2 микрорайон |  |  |  |  |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-10/2 до т/узла здания № 11а по ул. Комсомольская (бывшая школьная теплица) | 0,057 | 27 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-9/2 через ТК-8/2 до т/уз ла ж/д № 14 по ул. Ленинградская и от ТК-9/2 до т/узла ж/ж № 20 по ул. Ленинградска | 0,108 | 126 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от т/уз-ла ж/д № 20 до т/узла ж/д № 22 по ул. Ленинградская | 0,089 | 68 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 22 до т/узла ж/д № 24 по ул. Ленинградская | 0,089 | 58 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 24 до т/узла ж/д № 26 по ул. Ленинградская | 0,076 | 60 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 26 до т/узла ж/д № 28 по ул. Ленинградская | 0,076 | 78 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 26 до т/узла ж/д № 28 по ул. Ленинградская | 0,057 | 15 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-21/2 до ТК-22/2 | 0,159 | 24 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-22/2 до ТК-23/2 | 0,159 | 45 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-23/2 до ТК-24/2 | 0,159 | 43 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-24/2 до т/узла №1 ж/д № 6 по ул. 50 лет Октября | 0,108 | 74 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 6 по ул. 50 лет Октября | 0,108 | 54 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от т/ узла №2 ж/д № 6 до т/узла №1 здания № 4 (почта) по ул. 50 лет Октября | 0,076 | 83 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от т/узла №1 до т/узла №2 здания № 4 (почта) по ул. 50 лет Октября | 0,045 | 20 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-23/2 до т/узла ж/д № 2 по ул. Высотная | 0,057 | 37 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-24/2 до т/узла ж/д № 4 по ул. Высотная | 0,057 | 45 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 7 до т/узла ж/д № 9 по ул. Высотная | 0,057 | 72 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-31/2 до т/узла ж/д № 5 по ул. Комсомольская | 0,057 | 24 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-31/2 до перехода на меньший диаметр | 0,108 | 38 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от перехода на меньший диа- метр до т/узла ж/д № 7 по ул. Комсомольс | 0,089 | 54 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-12/2 до ТК-14а/2 | 0,159 | 83,7 | 1967 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-14а/2 до ТК-14/2 | 0,159 | 23,3 | 1967 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-14/2 до ТК-15/2 | 0,159 | 16 | 1967 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-15/2 до ТК-18/2 | 0,159 | 61 | 1967 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-18/2 до ТК-17/2 | 0,159 | 21 | 1967 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-18/2 до т/узла №1 здания № 1а по ул. Высотная (д/сад) | 0,076 | 54 | 1967 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-18/2 до т/узла №2 здания № 1а по ул. Высотная (д/сад) | 0,108 | 65 | 1967 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-15/2 до т/узла ж/д № 1 по ул. Высотная | 0,057 | 16 | 1967 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-17/2 до т/узла ж/д № 3 по ул. Высотная | 0,057 | 14 | 1967 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от т/узла №2 здания № 1а по ул. Высотная (д/сад) до ТК-19/2 | 0,108 | 63 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-19/2 до т/узла ж/д № 14 по ул. 50 лет Октября | 0,076 | 15 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-19/2 до т/узла ж/д № 12 по ул. 50 лет Октября | 0,089 | 56 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 12 до т/узла ж/д № 10 по ул. 50 лет Октября | 0,089 | 53 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 10 до т/узла ж/д № 8 по ул. 50 лет Октября | 0,076 | 60 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-10 до т/узла ж/д № 13 по ул.Комсомольская | 0,219 | 32 | 1966 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 13 по ул.Комсомольская до ТК-12а/2 | 0,219 | 33 | 1966 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-12а/2 до ТК-12/2 | 0,219 | 40 | 1966 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-12/2 до ТК-30/2 | 0,089 | 32 | 1966 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-30/2 до т/узла здания № 11 по ул. Комсомольская (шк.) | 0,089 | 64 | 1966 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от т/узла здания № 11 (шк.) до т/узла ж/д № 9 по ул. Комсомольская | 0,057 | 93 | 1966 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-1/2 до ТК-2/2 | 0,159 | 13 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-2/2 до т/узла ж/д № 1 ул. Ленинградская | 0,057 | 10 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-6/2 до т/узла ж/д № 12 по Ленинградская | 0,108 | 105 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 12 до т/узла ж/д № 14 по Ленинградская | 0,108 | 70 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-8/2 до т/узла ж/д № 18 по ул. Ленинградская | 0,057 | 19 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-17/2 до ТК-20/2 | 0,159 | 80 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-20/2 до ТК-21/2 | 0,159 | 53 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-20/2 до т/узла ж/д № 5 по ул. Высотная | 0,057 | 38 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-21/2 до т/узла ж/д № 7 по ул. Высотная | 0,089 | 42 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-7/2 до т/узла ж/д № 16 по ул. Ленинградская | 0,076 | 54 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-11/2 до т/узла здания № 6 по ул.Ленинская | 0,057 | 55 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-13/2 до т/узла №1 ж/д № 15 по ул Комсомольская | 0,089 | 30 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-13/2 до т/узла здания № 17 по ул Комсомольская (кинотеатр) | 0,076 | 60 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-13/2 до т/узла здания № 16 по ул. 50 лет Октября (Сосновый Бор) | 0,076 | 66 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-11 до ТК-12 | 0,426 | 240 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-12 до ТК-13 | 0,426 | 118 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-13 до ТК-1/2 | 0,273 | 48 | 1986 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-27/2 до ТК-26/2 | 0,159 | 65 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-26/2 до ТК-25/2 | 0,089 | 58 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-25/2 до т/узла №1 ж/д № 28 по ул.Ленинградская | 0,089 | 17 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-25/2 до т/узла №2 ж/д № 28 по ул.Ленинградская | 0,089 | 74 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-16/2 до т/узла здания общественного туалета | 0,057 | 14 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от насосной станции до ТК-16/2 | 0,045 | 57 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-2/2 до ТК-3/2 | 0,159 | 24 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-3/2 до ТК-38/2 | 0,159 | 6 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-38/2 до ТК-32/2 | 0,159 | 53 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-32/2 до ТК-33/2 | 0,159 | 36 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-33/2 до ТК-34/2 | 0,159 | 17 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-34/2 до ТК-35/2 | 0,159 | 35 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-35/2 до ТК-11/2 | 0,133 | 18 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-11/2 до ТК-36/2 | 0,133 | 33 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-36/2 до ТК-10/2 | 0,133 | 17 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-3/2 до ТК-4/2 | 0,108 | 24 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-4/2 до ТК-31/2 | 0,108 | 60 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-4/2 до т/узла ж/д № 3 по ул. Комсомольская | 0,057 | 24 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-38/2 до т/узла ж/д № 3 по ул. Ленинская | 0,057 | 19 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-32/2 до т/узла ж/д № 5 по ул. Ленинская | 0,057 | 19 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-33/2 до т/узла ж/д № 2 по ул. Ленинская | 0,057 | 10 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-34/2 до т/узла ж/д № 7 по ул. Ленинская | 0,057 | 19 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-35/2 до т/узла ж/д № 4 по ул. Ленинская | 0,057 | 14 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-11/2 до т/узла ж/д № 9 по ул. Ленинская | 0,057 | 19 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-36/2 до т/узла ж/д № 8 по ул.Ленинская | 0,057 | 10 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-10/2 до т/узла ж/д № 11 по ул. Ленинская | 0,057 | 19 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-14а/2 до разводки к ж/д № 15 по ул Комсомольская | 0,108 | 18,7 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.2 от разводки к ж/д до т/узла ж/д № 15 по ул. Комсомольская | 0,089 | 23 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-16/2 до т/узла ГРП | 0,038 | 14 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от врезки на "Малахит" в подвале ж/д до т/узла ж/д № 8 по ул. Ленинградская | 0,159 | 75 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 8 по ул. Ленинградская до ТК-7/2 | 0,076 | 76 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-7/2 до т/узла ж/д № 10 по ул.Ленинградская | 0,076 | 15 | 1972 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-9/2 до т/узла ж/д № 13 по ул.Ленинская | 0,057 | 63 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-22/2 через ТК-39/2, ТК-40/2 до т/узла здания №19 по ул. Ленинградская (центр "Надежда") | 0,076 | 136 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-1/2 до т/узла ж/д № 2 по ул Ленинградская | 0,219 | 33 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 2 по ул Ленинградская до ТК-5/2 | 0,219 | 48 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 2 от ТК-5/2 до ТК-6/2 | 0,159 | 64 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-6/2 до врезки на "Малахит" в подвале ж/д № 8 по ул Ленинградская | 0,159 | 70 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от врезки на ж/д до т/узла ж/д № 2 по ул Ленинградская | 0,076 | 12 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-5/2 до т/узла ж/д № 4 по ул Ленинградская | 0,057 | 12 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-6/2 до т/узла ж/д № 6 по ул Ленинградская | 0,076 | 12 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.2 от ТК-14/2 до насосной станции (в районе ГРП) | 0,057 | 52 | 1975 | 100,0 |
| ИТОГО по 2 микрорайону: |  | 4525,7 |  |  |
| 3 микрорайон |  |  |  |  |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-2/3 до т/узла ж/д № 15 по ул. 50 лет Октября | 0,133 | 57 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от т/узла ж/д № 15 по ул. 50 лет Октября до ТК-3/3 | 0,108 | 50 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-3/3 до т/узла ж/д № 1 по ул. Сибирская | 0,108 | 58 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3, от врезки на ТУ по подвалу ж/д № 8 по ул.Сибирская до ТК 8/3 | 0,076 | 58 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-8/3 до врезки на т/узел по подвалу ж/д № 10 по ул.Сибирская | 0,076 | 50 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3, от врезки на т/узел по под- валу ж/д № 10 по ул.Сибирская до ТК- 9/3 | 0,076 | 49 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-9/3 до т/узла ж/д № 12 по ул.Сибирская | 0,076 | 78 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел по под- валу до т/узла ж/д № 8 по ул.Сибирская | 0,076 | 6 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел ж/д № 6 по ул.Сибирская до ТК-7/3 | 0,108 | 49 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел ж/д № 8 по ул.Сибирская до ТК-7/3 | 0,108 | 58 | 1970 | 100,0 |
| т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел ж/д № 6 до т/узла ж/д № 6 по ул.Сибирская | 0,076 | 11 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-15/3 до ТК-16/3 | 0,219 | 107 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-16/3 до ТК-17/3 | 0,219 | 48 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-17/3 до ТК-19/3 | 0,219 | 78 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-19/3 до ТК-20/3 | 0,219 | 71 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-20/3 до ТК-21/3 | 0,219 | 22 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-21/3 до врезки на т/узел здания № 14 по ул. Космонавтов (шк. №2) | 0,219 | 128 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел здания № 14 по ул. Космонавтов (шк. №2) до ТК-26/3 | 0,159 | 140 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-26/3 до ТК-25/3 | 0,159 | 68 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-25/3 до ТК-24/3 | 0,159 | 17 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-24/3 до врезки в подвале ж/д № 16 по ул. Сибирская | 0,159 | 8 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки в подвале ж/д № 16 по ул. Сибирская до врезки в подвале ж/д № 14 по ул. Сибирская | 0,159 | 42 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки в подвале ж/д № 14 по ул. Сибирская до ТК-27/3 | 0,159 | 70 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-27/3 до врезки на т/узел к ж/д № 17 по ул. Солнечная | 0,159 | 20 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от т/узла ж/д № 17 по ул. Солнечная до ТК-30/3 | 0,076 | 56 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел к ж/д № 17 по ул. Солнечная до ТК-28/3 | 0,133 | 34 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел до т/узла ж/д № 14 по ул. Сибирская | 0,076 | 40 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел до т/узла ж/д № 16 по ул. Сибирская | 0,076 | 27 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от т/узла ж/д № 16 по ул. Сибирская до ТК-23/3 | 0,076 | 57 | 1971 | 100,0 |
| Наружная т/трасса мкр.3 от ТК25/3 до ГРП (это шк. теплица) | 0,045 | 15 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел до т/узла здания № 14 по ул. Космонавтов (шк. №2) | 0,076 | 6 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-8 до т/узла ж/д № 19 по 50 лет Октября | 0,076 | 55 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-29/3 до т/узла здания № 15а по ул.Солнечная | 0,057 | 23 | 1972 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-1/3 до т/узла ж/д № 17 по ул. 50 лет Октября | 0,108 | 61 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-28/3 до врезки на т/узел ж/д № 15 по ул. Солнечная | 0,133 | 22 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-29/3 до т/узла ж/д № 13 по ул. Солнечная | 0,108 | 68 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-29/3 до врезки на т/узел ж/д № 15 по ул. Солнечная | 0,108 | 22 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от т/узла ж/д № 13 до врез-ки на т/узел ж/д № 11 по ул Солнечная | 0,108 | 54 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел ж/д № 13 до врезки на т/узел ж/д № 11 по ул Солнечная | 0,089 | 54 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел до т/узла ж/д № 11 по ул Солнечная | 0,076 | 7 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел до т/узла ж/д № 9 по ул Солнечная | 0,076 | 8 | 1970 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-25/3 до т/узла ж/д № 16 по ул.Космонавтов | 0,057 | 56 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-11/3 до т/узла ж/д № 3 по ул Солнечная | 0,057 | 18 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-10/3 до т/узла ж/д № 5 по ул Солнечной | 0,057 | 32 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-10/3 до т/узла ж/д № 7 по ул Солнечная | 0,057 | 84 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.3 от т/узла ж/д № 4 по ул. Сибирская до т/узла вставки бывшей "Бригантины" | 0,108 | 72 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел вставки бывш "Бригантины" до т/узла ж/д № 2 по ул. Сибирская | 0,108 | 34 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.3 от т/узла ж/д № 2 по ул. Сибирская до ТК-12/3 | 0,108 | 58 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-12/3 до ТК-11/3 | 0,108 | 50 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-11/3 до ТК-10/3 | 0,089 | 70 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-10/3 до т/узла здания № 1 по ул. Солнечная (д/сад) | 0,076 | 53 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-23/3 до т/узла ГРП | 0,045 | 15 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел ж/д № 9 до т/узла здания № 9а по Солнечная | 0,045 | 64 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-19/3 до т/узла ж/д № 8 по ул. Космонавтов | 0,057 | 18 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-20 до т/узла ж/д № 10 по ул. Космонавтов | 0,057 | 10 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК 21/3 до ж/д № 12 по ул.Космонавтов | 0,057 | 32 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК 30/3 к ж/д № 20 по ул Космонавтов | 0,057 | 28 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-4/3 до т/узла здания № 21 по ул. 50 лет Октября (д/сад) | 0,076 | 72 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.3, от т/узла ж/д № 1 по ул. Сибирская до ТК-4/3 | 0,108 | 42 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 3 от ТК-4/3 до т/узла ж/д № 3 по ул.Сибирская | 0,089 | 33 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 3 от т/узла ж/д № 3 до т/узла ж/д № 5 по ул.Сибирская | 0,057 | 76 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-8 до ТК-1/3 | 0,325 | 99 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-1/3 до ТК-2/3 | 0,325 | 79 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-2/3 до ТК-5/3 | 0,325 | 131 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-5/3 до врезки на зда- ния №2 и №4,ставку по ул Сибирская | 0,159 | 80 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узлы зданий №2 и №4, вставки по ул Сибирская до врезки на т/узел ж/д №4 по ул. Сибирская | 0,108 | 15 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел до т/узла ж/д № 4 по ул. Сибирская | 0,076 | 11 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел ж/д № 4 по ул.Сибирская до ТК-6/3 | 0,108 | 27 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-6/3 до врезки на т/узел ж/д № 6 по ул Сибирская | 0,108 | 50 | 1969 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-6 до ТК-13/3 | 0,273 | 25 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-13/3 до ТК-14/3 | 0,273 | 40 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-14/3 до ТК-15/3 | 0,273 | 46 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-15/3 до т/узла ж/д № 2 по ул. Космонавтов | 0,089 | 23 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-13/3 до ТК-32/3 | 0,133 | 60 | 1963 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-32/3 до т/узла ж/д № 23 по ул. Комсомольская | 0,089 | 22 | 1963 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-32/3 до т/узла ж/д № 21 по ул. Комсомольская | 0,133 | 86 | 1963 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от т/узла ж/д № 21 до т/узла ж/д № 21а по ул. Комсомольская | 0,089 | 99 | 1963 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-17/3 до т/узла ж/д № 6 по ул. Космонавтов | 0,089 | 41 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-19/3 до ТК-31/3 | 0,133 | 8 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-31/3 до т/узла зд № 9 по ул. Сибирская | 0,089 | 10 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-31/3 до врезки на здания № 7 по ул.Сибирская | 0,108 | 86 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на здания № 7 до т/узла зд .7 по ул.Сибирская | 0,076 | 12 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от врезки на здания № 7 по ул.Сибирская до ТК-22/3 | 0,076 | 19 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-32/3 до т/узла здания№ 7а по ул.Сибирская | 0,057 | 10 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-32/3 до т/узла здания № 11 по ул.Сибирская | 0,057 | 32 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-14/3 до ж/д № 25 по ул. Комсомольская | 0,089 | 32 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-6 (через ТК-7, ТК-8, ТК-9, ТК-10) до ТК-11 по ул Комсомольская | 0,426 | 498 | 1965 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от т/узла ж/д № 6 по ул. Космонавтов до ТК-18/3 | 0,045 | 35 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-18/3 до т/узла здания общественного туалета | 0,045 | 15 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.3 от ТК-5 до ТК-6 (через ТК-97) | 0,426 | 145 | 1967 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 3 от ТК-30/3 до т/узла ж/д № 18 по ул. Космонавтов | 0,057 | 68 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр. 3 по жилому дому № 17 по ул. Солнечная (по подвалу) | 0,108 | 58 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр. 3 от ТК-28/3 до т/узла здания № 13 (№13а) по ул. Солнечная | 0,076 | 46 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр. 3 по жилому дому № 15 по ул. Солнечная (по подвалу) | 0,076 | 40 | 1997 | 80,0 |
| ИТОГО по 3 микрорайону: |  | 4917 |  |  |
| 4 микрорайон |  |  |  |  |
| Т/с мкр.4 от ТК-26/4 до т/уз здания№31а по пр.Героев (кафе) | 0,057 | 31 | 2001 | 66,7 |
| Т/с мкр.4 от ТК-23/4 до т/у здания№31а по пр.Героев(кафе) | 0,076 | 88 | 2001 | 66,7 |
| Т/с мкр.4 от т/у ж/д № 36 по Ленинградской до ТК-48/4 | 0,133 | 120 | 2001 | 66,7 |
| Т/с мкр.4 от ТК-48/4 до ТУ ж/д № 44 по ул. Ленинградской | 0,076 | 7,5 | 2001 | 66,7 |
| Т/с мкр.4 от ТК-48/4 до ТК-49/4 | 0,108 | 5 | 2002 | 63,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК-49/4 до ТУ ж/д № 44а по ул. Ленинградской | 0,089 | 7,5 | 2002 | 63,3 |
| Т/с мкр.4 от ТУ ж/д29 по пр.Героев до ТК37/4 | 0,133 | 26 | 2001 | 66,7 |
| Т/с мкр.4 от ТУ ж/д29 по пр.Героев до ТК38/4 | 0,047 (0,045) | 12 | 2002 | 63,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК - 38/4 до ТУ здания№29а (м/нПрирода) | 0,047(0,045) | 6 | 2003 | 60,0 |
| Т/с мкр.4 между ТУ ж/д29 по пр.Героев | 0,133 | 3 | 2004 | 56,7 |
| Т/с мкр.4 от ТК - 33/4 до уз.ввода ж/д.31 по пр. Героев | 0,159 | 19 | 1987 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК - 35/4 до уз.ввода ж/д.31 по пр. Героев | 0,219 | 22 | 1986 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 между узлом.ввода (со стороныТК35/4) и ТУ ж/д.31 по пр. Героев | 0,159 | 32 | 1986 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК - 33/4 до уз.ввода ж/д.31 по пр. Героев | 0,159 | 16 | 1986 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 между узлом.ввода (со стороны ТК33/4) и ТУ ж/д.31 по пр. Героев | 0,057 | 41 | 1986 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-44/4 до ТУ Банка Таврический | 0,159 | 10 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-24 до ТУ Банка Таврический | 0,159 | 33 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-44/4 до уз.ввода ж/д.38 по ул.Ленинградская | 0,159 | 48 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 между узлом ввода (со стороны ТК44/4) и ТУ в ж/д. № 38 по ул.Ленинградская | 0,057 | 6 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр. 4 от ТК 45/4 до ТУ ж/д № 38 по ул Ленинградской | 0,133 | 22 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 между узлом ввода (со стороны ТК45/4) и ТУ в ж/д. № 40 по ул.Ленинградская | 0,057 | 6 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-45/4 до уз.ввода ж/д.40 по ул.Ленинградская | 0,133 | 40 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-6/4 до ТК 7/4 | 0,108 | 34 | 1999 | 73,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК-7/4 до уз.ввода ж/д.58 по ул. Ленинградская | 0,076 | 18 | 1999 | 73,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК-25 до узла ввода здания46 по ул.Ленинградская | 0,089 | 48 | 1989 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-25 до ТК-26 | 0,273 | 95 | 1989 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-26 до ТК-27 | 0,273 | 73 | 1989 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-27 до ТК-28 | 0,325 | 67 | 1989 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-28 до ТК-3/4 | 0,159 | 145 | 1989 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК - 32/4 до уз.ввода ж/д.64 по пр. Героев | 0,159 | 24 | 1992 | 96,7 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 2 до ТУ № 1 ж/д.64 по пр. Героев | 0,076 | 40 | 1992 | 96,7 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 ж/д.64 по пр. Героев | 0,133 | 48 | 1992 | 96,7 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 3 до ТК-31/4 ж/д.64 по пр. Героев | 0,133 | 25 | 1992 | 96,7 |
| Т/с мкр.4 от ТК-31/4 до ТУ № 4 ж/д.64 по пр. Героев | 0,133 | 20 | 1992 | 96,7 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 4 до ТУ № 5 ж/д.64 по пр. Героев | 0,133 | 45 | 1992 | 96,7 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 5 до ТУ № 6 ж/д.64 по пр. Героев | 0,133 | 30 | 1992 | 96,7 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 6 до ТУ № 7 ж/д.64 по пр. Героев | 0,133 | 20 | 1992 | 96,7 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 7 до ТУ № 8 ж/д.64 по пр. Героев | 0,133 | 30 | 1992 | 96,7 |
| Т/с мкр.4 от врезки на ТУ № 9 до ТУ № 9 ж/д.64 по пр. Героев | 0,076 | 30 | 1992 | 96,7 |
| Т/с мкр.4 от ТК-26/4 до узла ввода (ТУ № 1) в ж/д. 27 по пр. Героев | 0,108 | 15 | 1983 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 1 до ТУ № 2 в ж/д. 27 по пр. Героев | 0,108 | 25 | 1983 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 в ж/д. 27 по пр. Героев | 0,133 | 28 | 1983 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-40/4 до ТУ № 3 в ж/д. 27 по пр. Героев | 0,133 | 7 | 1983 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-40/4 до ТУ № 4 в ж/д. 27 по пр. Героев | 0,133 | 45 | 1983 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 4 до ТУ № 5 в ж/д. 27 по пр. Героев | 0,133 | 33 | 1983 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 5 в ж/д. 27 по пр. Героев до ТК-39/4 | 0,133 | 27 | 1983 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-39/4 до узла ввода в ж/д. 29 по пр. Героев | 0,133 | 45 | 1983 | 100,0 |
| Врезка мкр.4 от внутриквар.сети до узла ввода ж/д № 62 по ул. Ленинградская | 0,108 | 46 | 1994 | 90,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-25/4 до т/у ж/д. 11 по пр. Героев | 0,076 | 20 | 1992 | 96,7 |
| Т/с мкр.4 от ТК-29/4 до узла ввода (ТУ № 1) ж/д 70 по пр.Героев | 0,089 | 23 | 1987 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 1 до ТУ № 2 ж/д 70 по пр. Героев | 0,089 | 39 | 1987 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 2 ж/д 70 по пр. Героев до ТК-30/4 | 0,057 | 12 | 1987 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-30/4 от ТУ № 3 ж/д 70 по пр. Героев | 0,057 | 10 | 1987 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 3 до ТУ № 4 ж/д 70 по пр. Героев | 0,057 | 32 | 1987 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 4 до ТУ № 5 ж/д 70 по пр. Героев | 0,045 | 34 | 1987 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-44/4 до ТК -43/4 | 0,159 | 17 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК -43/4 до узла ввода (ТУ № 1) ж/д №36 по ул.Ленинградская | 0,159 | 20 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 1 через ТУ № 2 до ТУ № 3 ж/д №36 по ул.Ленинградская | 0,076 | 40 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 3 до ТУ № 4 ж/д №36 по ул.Ленинградская | 0,057 | 14 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-4/4 до ТК -6/4 | 0,133 | 16 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК -6/4 до узла ввода (ТУ № 1) в ж/д №52 по ул.Ленинградская | 0,133 | 11 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 1 до ТУ № 2 в ж/д №52 по ул.Ленинградская | 0,076 | 22 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 в ж/д №52 по ул.Ленинградская + | 0,076 | 42 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 в ж/д №52 по ул.Ленинградская | 0,057 | 14 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-82 через ТК-50/4 до узла ввода (ТУ № 1) в ж/д № 29 по пр. Героев | 0,219 | 107 | 1983 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от узла ввода (ТУ № 1) в ж/д № 29 по пр. Героев до ТК -37/4 | 0,133 | 6 | 1983 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от узла ввода (ТУ № 1) до ТУ № 2 в ж/д № 29 по пр. Героев | 0,219 | 6 | 1983 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 в ж/д № 29 по пр. Героев | 0,219 | 30 | 1983 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 3 до ТУ № 4 в ж/д № 29 по пр. Героев | 0,219 | 13 | 1983 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 4 ж/д № 29 по пр. Героев до ТК-36/4 | 0,219 | 22 | 1983 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 4 до ТУ № 5 в ж/д № 29 по пр. Героев | 0,076 | 23 | 1983 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-36/4 до ТУ № 6 ж/д № 29 по пр. Героев | 0,219 | 27 | 1983 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 6 до ТУ № 7 в ж/д № 29 по пр. Героев | 0,219 | 36 | 1983 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 7 до ТУ № 8 в ж/д № 29 по пр. Героев | 0,219 | 38 | 1983 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 8 в ж/д № 29 по пр. Героев до ТК - 35/4 | 0,219 | 15 | 1983 | 100,0 |
| Наруж. т/с мкр.4 от ТК-81 до узла ввода (ТУ № 4) в ж/д 5 по пр. Героев | 0,219 | 115 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 1 до ТУ № 2 в ж/д № 5 по пр. Героев | 0,057 | 30 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 в ж/д № 5 по пр. Героев | 0,076 | 30 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 3 до ТУ № 4 в ж/д № 5 по пр. Героев | 0,076 | 12 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 4 через ТУ № 5 до ТУ № 6 в ж/д № 5 по пр. Героев | 0,219 | 28 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 6 до ТУ № 7 в ж/д № 5 по пр. Героев | 0,219 | 33 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 7 до ТУ № 8 в ж/д № 5 по пр. Героев | 0,219 | 30 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 8 до ТУ № 9 в ж/д № 5 по пр. Героев | 0,219 | 24 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 9 до ТУ № 10 в ж/д № 5 по пр. Героев | 0,219 | 17 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 10 до ТУ № 11 в ж/д № 5 по пр. Героев | 0,219 | 29 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 11 до ТУ № 12 в ж/д № 5 по пр. Героев | 0,219 | 35 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 12 до ТУ № 13 в ж/д № 5 по пр. Героев | 0,219 | 39 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 13 в ж/д № 5 по пр. Героев до ТК - 24/4 | 0,219 | 70 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК - 24/4 до ТУ в ж/д № 9 по пр. Героев | 0,076 | 19 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК - 24/4 до ТК - 21/4 | 0,159 | 99 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК - 21/4 до ТК - 22/4 | 0,089 | 30 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК - 23/4 до ТУ ж/д № 23 по пр. Героев | 0,076 | 30 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК -22/4 до ТК-23/4 | 0,089 | 41 | 1984 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от врезки Т/с в здания64 шк. №8 по ул.Ленинград.до т/уз. | 0,089 | 48 | 1994 | 90,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-10/4 до ТК-11/4 | 0,133 | 56 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК-11/4 до ТК-12/4 | 0,108 | 93 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК-11/4 до узла ввода здания64 по ул.Ленинград.(школа№8) | 0,108 | 103 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК-12/4 до узла ввода здания64 по ул.Ленинград.(школа№8) | 0,108 | 83 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК-12/4 до узла ввода (центр) здания64 по ул.Ленинград.(школа№8) | 0,108 | 43 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от узла ввода (центр) до ТУ здания64 по ул.Ленинград.(школа№8) | 0,108 | 38 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-7/4 до т/узла ж/д № 56 по ул. Ленинградская | 0,089 | 38 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК-30 до ТК-10/4 | 0,159 | 78 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК-10/4 до узла ввода в ж/д.№60 по ул.Ленинград. | 0,133 | 16 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от узла ввода до ТУ ж/д.№60 по ул.Ленинград. | 0,057 | 24 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от узла ввода в ж/д.№60 по ул.Ленинград. до ТК-9/4 | 0,108 | 17 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК-9/4 до ТУ по ж/д.№60 по ул.Ленинград. | 0,076 | 24 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр. 4 от ТК-9/4 до ТК-8/4 | 0,089 | 47 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК-8/4 до ТУ по ж/д.№60 по ул.Ленинград. | 0,089 | 24 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК-8/4 до ТУ по ж/д. №60 по ул.Ленинград.(7 эт.часть) | 0,057 | 31 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК-26/4 до ТК-27/4 (дренаж d=150, L=72,5) | 0,108 | 51 | 1986 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-27/4 до ТУ № 1 ж/д.№66 по пр.Героев | 0,108 | 38 | 1986 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-28/4 до ТУ № 1 ж/д №66 по пр.Героев | 0,108 | 23 | 1986 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТУ № 1 до ТУ № 2 ж/д №66 по пр.Героев | 0,057 | 20 | 1986 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-28/4 до ТУ ж/д №68 по пр.Героев | 0,108 | 20 | 1986 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-28/4 до ТУ ж/д №68 по пр.Героев | 0,089 | 23 | 1986 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-31 до ТК-14/4 | 0,159 | 66 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК-14/4 до узла ввода в ж/д.№62 по ул.Ленинградская | 0,133 | 41 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от узла ввода в ж/д.№62 по ул.Ленинградская до ТК-13/4 | 0,108 | 26 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК-13/4 до ТУ ж/д.№62 по ул.Ленинградская | 0,108 | 24 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК-13/4 до ТУ ж/д.№62 по ул.Ленинградская (до угла поворота L=35, от угла поворота до ТУ L=24) | 0,108 | 59 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр.4 от ТК-32/4 до уз. ввода ж/д №31 по пр.Героев | 0,133 | 90 | 1987 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр.4 от ТК-94 до ТК-22 | 0,273 | 350 | 1988 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр.4 от ТК-22 до ТК-23 | 0,273 | 178 | 1988 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр.4 от ТК-23 до ТК-24 | 0,273 | 58 | 1988 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр.4 от ТК-24 до ТК-25 | 0,273 | 48,5 | 1988 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр.4 от ТК-23 до ТК-2/4 | 0,159 | 43 | 1988 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр.4 от ТК-2/4 до ТК-3/4 | 0,159 | 147 | 1988 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр.4 от ТК-2/4 и до ТУ здания№ 46 по ул. Ленинградской (мэрия) | 0,159 | 28 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-19/4 до ТК-18/4 | 0,159 | 29 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-18/4 до ТК-17/4 | 0,159 | 22 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-18/4 до зданияхоз.блока | 0,045 | 25 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-17/4 до т/узла здания № 72 по Пр. Героев (ДДУ № 6) | 0,089 | 117 | 1988 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-21/4 до ТК-20/4 | 0,159 | 25 | 1985 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-20/4 до ТК-19/4 | 0,159 | 74 | 1985 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-19/4 до т/уз.ж/д. 15 по пр.Героев | 0,089 | 15 | 1985 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-23/4 до узла ввода ж/д.№13 по пр.Героев | 0,089 | 30 | 1985 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-42/4 до узла ввода (два ТУ) ж/д.32 по ул.Ленинградская | 0,089 | 36 | 1997 | 80,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-43/4 до ТК-42/4 | 0,108 | 36 | 1991 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от ТК-42/4 до узла ввода (ту № 1) ж/д.34 по ул.Ленинградская | 0,076 | 18 | 1991 | 100,0 |
| Т/с мкр.4 от узла ввода (ТУ № 1) до ТУ № 2 ж/д.34 по ул.Ленинградская | 0,076 | 16 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-14/4 до ТК-15/4 | 0,133 | 30 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-15/4 до узла ввода (ТУ № 1) ж/д. №66 по ул. Ленинградская | 0,089 | 20 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-15/4 до ТК-16/4 | 0,108 | 48 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-16/4 до узла ввода (ТУ № 2) ж/д. №66 по ул. Ленинградская | 0,089 | 20 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-16/4 до узла ввода (ТУ № 3) ж/д. №66 по ул. Ленинградская | 0,089 | 68 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-3/4 до ТУ здания 54 по ул.Ленинградская | 0,159 | 17 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.4 от ТУ здания 54 по ул.Ленинградская до ТК-4/4 | 0,159 | 16 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-4/4 через ТУ ж/д 50 по ул.Ленинградская до ТК-5/4 | 0,133 | 42 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-5/4 до ТУ ж/д 48 по ул.Ленинградская | 0,133 | 40 | 1988 | 100,0 |
| тоже от ТК-5/4 до ТУ ж/д 48 | 0,057 | 7 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-8/4 до узла ввода здания№60а по ул.Ленинград. | 0,045 | 12 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-26 до ТК-41/4 | 0,219 | 102 | 1989 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-41/4 до врезки на ТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 0,133 | 111 | 1989 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.4 от врезки на ТУ до ТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 0,057 | 10 | 1989 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.4 от врезки на ТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская до ТК-46/4 | 0,133 | 23 | 1989 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.4 от 46/4 доТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 0,089 | 15 | 1989 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-46/4 до ТК-47/4 | 0,133 | 45 | 1989 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.4 от 47/4 доТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 0,076 | 15 | 1989 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.4 от 47/4 до ТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 0,133 | 92 | 1989 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.4 от ТУ до ТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 0,057 | 5 | 1989 | 100,0 |
| Магистральная теплосеть мкр.4 вдоль ул.Ленинградской от ТК-28 до ТК-29 | 0,426 | 100 | 2004 | 56,7 |
| Магистральная теплосеть мкр.4 вдоль ул.Ленинградской от ТК-29 до ТК-30 | 0,426 | 135 | 2004 | 56,7 |
| Магистральная теплосеть мкр.4 вдоль ул.Ленинградской от ТК-30 до ТК-31 | 0,426 | 147 | 2004 | 56,7 |
| Магистральная теплосеть мкр.4 вдоль ул.Ленинградской от ТК-31 до ТК-32 | 0,426 | 200 | 2004 | 56,7 |
| Магистральная теплосеть мкр.4 вдоль ул.Ленинградской от ТК-32 до ТК-33 | 0,426 | 240 | 2004 | 56,7 |
| Магистральная теплосеть мкр.4 вдоль ул.Ленинградской от ТК-33 до ТК-34 | 0,426 | 59 | 2004 | 56,7 |
| Магистральная теплосеть мкр.4 вдоль ул.Ленинградской от ТК-34 до ТК-35 | 0,426 | 22 | 2004 | 56,7 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-24/4 до ТК-25/4 | 0,108 | 30 | 1985 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-25/4 до т/узла здания № 7 по Пр. Героев | 0,108 | 80 | 1985 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-27 до ТК-1/4 | 0,133 | 48,4 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-1/4 до здания № 11 по ул. Ленинградская (СКК "Энергетик") | 0,133 | 12,5 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть мкр.4 внутри здания № 11 по ул. Ленинградская (СКК "Энергетик") | 0,045 | 57,7 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть мкр.4 от здания № 11 по ул. Ленин- градская (СКК "Энергетик") до УТ-2 (УТ-4) | 0,045 | 19 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть мкр.4 от УТ-2 (УТ-4) до 1 эт. здания | 0,045 | 18,5 | 1998 | 76,7 |
| Теплосеть к жилому дому № 70 по ул. Ленинградская | 0,133 | 169 | 2008 | 43,3 |
| Теплосеть к жилому дому № 70 по ул. Ленинградская | 0,133 | 3,5 | 2009 | 40,0 |
| Т/сеть мкр.4 дворовой части ж/д № 70 по ул. Ленинградская | 0,108 | 78,9 | 2009 | 40,0 |
| Т/сеть мкр.4 к т/у № 1 № 2 ж/д № 70 по ул. Ленинградская | 0,089 | 3,7 | 2009 | 40,0 |
| Т/сеть мкр.4 к т/у № 3 ж/д № 70 по ул. Ленинградская | 0,089 | 2,8 | 2009 | 40,0 |
| Т/сеть мкр.4 от ТК-33 до ж/д 72 по ул. Ленинградская | 0,089 | 227,4 | 2018 | 10,0 |
| Т/сеть от ТК-33/4 до ТК-34/4 | 0,057 | 85 | 1990 | 100,0 |
| Т/сеть от ТК-34/4 до до Пр.Героев, 74а | 0,057 | 9 | 1990 | 100,0 |
| Т/сеть от ТК-34/4 до до Пр.Героев, 74 | 0,057 | 54 | 1990 | 100,0 |
| ж/д по пр. Героев - ТК-50/4 | 0,076 | 16 | 2014 | 23,3 |
| ТК-50/4 - ИТП Собора | 0,076 | 116 | 2014 | 23,3 |
| Т/с от ТК-5/3 до ТК-28а/2 |  |  | 1975 | 100,0 |
| Т/с от ТК-28а/2 до ТК-28/2 |  |  | 1975 | 100,0 |
| Т/с от ТК-28/2 до ТК-27/2 |  |  | 1975 | 100,0 |
| Т/с от ТК-27/2 до ТУ здания |  |  | 1975 | 100,0 |
| Т/с от ТК-28/2 до ТК-29/2 |  |  | 1975 | 100,0 |
| Т/с от ТК-29/2 до ТУ здания |  |  | 1975 | 100,0 |
| ИТОГО по 4 микрорайону: |  | 8275,9 |  |  |
| 6 микрорайон |  |  |  |  |
| Нар. т/с мкр.6 от ТК-16/6 до ТК 17/6 | 0,133 | 8 | 1965 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр. 6 от ТК-17/6 до т/узла здания гаражей | 0,057 | 5 | 1965 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр. 6 от ТК-17/6 до врезки на здание | 0,133 | 38 | 1965 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр. 6 от врезки на здание до ТК-18/6 | 0,108 | 24 | 1965 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр. 6 от ТК-18/6 до ТК-20/6 | 0,108 | 92 | 1965 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр. 6 от ТК-20/6 до ТК-26/6 | 0,089 | 294 | 1965 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр. 6 от ТК-26/6 до ТК-27/6 | 0,076 | 48 | 1965 | 100,0 |
| Т/с мкр. 6 от ТК-26/6 до т/узла цеха ППУ "Тепловые сети" | 0,057 | 12 | 1965 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр. 6 от ТК-27/6 до ТК-28/6 | 0,057 | 35 | 1965 | 100,0 |
| Т/с мкр. 6 от ТК-27/6 до т/узла администр. здания цеха "Тепловые сети" | 0,057 | 20 | 1965 | 100,0 |
| Т/с мкр. 6 от ТК-28/6 до т/узла быто- вого корпуса цеха "Тепловые сети" | 0,057 | 57 | 1965 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр. 6 от ТК-18/6 до ТК-19/6 на территории цеха "Водоснабжения" | 0,108 | 30 | 1965 | 100,0 |
| Т/с мкр. 6 от ТК-19/6 до т/узла здания№ 7 (насосная станция 12) на территории цеха "Водоснабжения" | 0,076 | 43 | 1965 | 100,0 |
| Т/с мкр. 6 от т/узла здания№ 7 (насосная станция 12) до т/узла здания № 6 (ФОС-1) цеха "Водоснабжения" | 0,076 | 78 | 1965 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр. 6 от ТК-19/6 до врезки т/с к здания№ 1а (сауна) цеха "Водо- снабжения" | 0,076 | 127 | 1965 | 100,0 |
| Т/с мкр. 6 от врезки т/с к здания№ 1а (сауна) до т/узла здания № 1а на территории цеха "Водоснабжения" | 0,057 | 17 | 1965 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр. 6 от врезки т/с к здания№ 1а (сауна) до ТК-23/6 на территории цеха "Водоснабжения" | 0,076 | 100 | 1965 | 100,0 |
| Т/с мкр. 6 от ТК-23/6 до т/узла здания№ 1 (насосная станция 13) на территории цеха "Водоснабжения" | 0,057 | 18 | 1965 | 100,0 |
| Нар. т/с мкр. 6 от ТК-23/6 до ТК-22/6 на территории цеха "Водоснабжения" | 0,076 | 47 | 1965 | 100,0 |
| Т/с мкр. 6 от ТК-22/6 до т/узла здания№ 3 (административное) на территории цеха "Водоснабжения" | 0,057 | 18 | 1965 | 100,0 |
| Т/с мкр. 6 от ТК-23/6 до т/узла здания№ 4 (проходная) на территории цеха "Водоснабжения" | 0,045 | 18 | 1965 | 100,0 |
| Нар. т/с 6 мкр. от ТК-13/6 до ТК-29/6 | 0,133 | 8 | 1997 | 80,0 |
| Нар.т/с 6 мкр. от ТК-13/6 до ТК-12/6 | 0,159 | 59 | 1997 | 80,0 |
| Т/с мкр. 6 от ТК-12/6 до т/узла здания № 2 по ул. Соколова (приход "Неопа- лимая купина") | 0,057 | 17 | 1997 | 80,0 |
| Нар. т/с 6 мкр. от ТК-12/6 до ТК-11/6 | 0,159 | 13 | 1997 | 80,0 |
| Т/с мкр. 6 от ТК-11/6 до т/узла здания № 1 по ул. Первостроителей (воск- ресная школа "Неопалимая купина") | 0,057 | 40 | 1997 | 80,0 |
| Нар. т/с 6 мкр. от ТК-11/6 до ТК-10/6 | 0,159 | 64 | 1997 | 80,0 |
| Т/с мкр. 6 от ТК-10/6 до т/узла здания № 4 по ул. Соколова (теннисный клуб) | 0,057 | 12 | 1997 | 80,0 |
| Нар. т/с 6 мкр. от ТК-10/6 до ТК-9/6 | 0,159 | 34 | 1997 | 80,0 |
| Нар.т/с 6 мкр. от ТК-29/6 до ТК-32/6 | 0,108 | 147 | 1997 | 80,0 |
| Нар. т/с 6 мкр. от ТК-32/6 до ТК-8/6 | 0,057 | 4 | 1997 | 80,0 |
| Т/с мкр. 6 от ТК-8/6 до т/узла здания № 6 по ул. Соколова (клуб "Ювента") | 0,045 | 5 | 1997 | 80,0 |
| Т/с мкр. 6 от ТК-8/6 до т/узла здания (ок. Соколова, 6) | 0,025 | 46 | 1997 | 80,0 |
| Нар. т/с 6 мкр. от ТК-29/6 до ТК-14/6 | 0,159 | 21 | 1997 | 80,0 |
| Т/с мкр. 6 от ТК-14/6 до т/узла здания № 1 по ул. Соколова (детский сад) | 0,108 | 91 | 1997 | 80,0 |
| __________ " ___________ | 0,089 | 20 | 1997 | 80,0 |
| Нар. т/с 6 мкр. от ТК-14/6 до ТК-7/6 | 0,089 | 64 | 1997 | 80,0 |
| Т/с мкр. 6 от ТК-7/6 до т/узла здания № 3 по ул. Соколова (ГОВД медвыт) | 0,057 | 15 | 1997 | 80,0 |
| Т/с мкр. 6 от ТК-7/6 до т/узла здания № 5 по ул. Соколова (клуб "Сентябрь") | 0,057 | 35 | 1997 | 80,0 |
| Нар. т/с 6 мкр. от ТК-25/6 до врезки на здания бывшей воинской части | 0,057 | 23 | 1997 | 80,0 |
| Нар. т/с 6 мкр. от врезки на здания бывшей воинской части до ТК-24/6 | 0,057 | 23 | 1997 | 80,0 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-24/6 до т/узла здания бывшей воинской части | 0,057 | 23 | 1997 | 80,0 |
| Нар. т/с 6 мкр. от врезки на здания бывшей воинской части до т/узла здания (справа) | 0,057 | 18 | 1997 | 80,0 |
| Нар. т/с 6 мкр. от врезки на здания бывшей воинской части до т/узлв здания (слева) | 0,057 | 10 | 1997 | 80,0 |
| Т/с 6 мкр от ТК-1/6 до т/узла зд .№ 5 по ул. Ленинградская (Малахит) | 0,108 | 54 | 1971 | 100,0 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-32/6 до ТК-33/6 | 0,108 | 165 | 1995 | 86,7 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-33/6 до ТК-34/6 | 0,108 | 200 | 1995 | 86,7 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-34/6 до ТК-35/6 | 0,108 | 230 | 1995 | 86,7 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-35/6 до ТК-36/6 | 0,108 | 54 | 1995 | 86,7 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-36/6 до ТК-37/6 | 0,108 | 78 | 1995 | 86,7 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-37/6 до ТК-38/6 | 0,108 | 11 | 1995 | 86,7 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-37/6 до т/узла теплицы | 0,057 | 7 | 1995 | 86,7 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-38/6 до т/узла теплицы | 0,076 | 15 | 1995 | 86,7 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-38/6 до т/узла здания Тепличного хозяйства | 0,057 | 18 | 1995 | 86,7 |
| Т/с 6 мкр. от врезки на теплицу (после ТК-38/6) до т/узла теплицы | 0,057 | 13 | 1995 | 86,7 |
| Мкр. 6, т/с для отопления 3-х теплиц | 0,108 | 120 | 1995 | 86,7 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-20/6 до ТК-21/6 | 0,076 | 18 | 1974 | 100,0 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-21/6 до т/узла здания № 1 по ул.Ленинградская (Пождепо) | 0,076 | 50 | 1974 | 100,0 |
| Магистральная т/с 6 мкр. от ТК-13 до ТК-31/6 | 0,325 | 42 | 1994 | 90,0 |
| Магистральная т/с 6 мкр. от ТК-31/6 до ТК-30/6 | 0,325 | 40 | 1994 | 90,0 |
| Магистральная т/с 6 мкр. от ТК-30/6 до ТК-13/6 | 0,325 | 168 | 1994 | 90,0 |
| Т/с 6 мкр. от т/узла ж/д. № 8 по ул. Ленинградская до ТК-1/6 | 0,133 | 40 | 1969 | 100,0 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-1/6 до ТК-2/6 | 0,108 | 115 | 1969 | 100,0 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-2/6 до т/узла здания № 7а по ул. Ленинградская (СУС) | 0,108 | 45 | 1975 | 100,0 |
| Т/с 6 мкр. от т/узла здания № 7а по ул. Ленинградская (СУС) до ТК-3/6 | 0,108 | 23 | 1975 | 100,0 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-3/6 до т/узла здания № 7б по ул. Ленинградская (СУС) | 0,089 | 16 | 1975 | 100,0 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-3/6 до ТК-4/6 | 0,076 | 60 | 1975 | 100,0 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-4/6 до ТК-5/6 | 0,076 | 53 | 1975 | 100,0 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-6/6 до т/узла здания № 18 по ул. Боровая (ГОВД) | 0,045 | 30 | 1975 | 100,0 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-5/6 до т/узла ГАРАЖЕЙ СТО | 0,057 | 173 | 1975 | 100,0 |
| Т/с 6 мкр. от врезки (после ТК-5/6) на здания до т/узла здания № 16 по ул. Боровая (Питер-Лада)) | 0,057 | 10 | 1975 | 100,0 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-2/1 до ТК-3/1 | 0,133 | 46 | 1984 | 100,0 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-3/1 до ТК-15/6 | 0,133 | 114,7 | 1984 | 100,0 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-15/6 до ТК-16/6 | 0,133 | 78 | 1984 | 100,0 |
| Т/с 6 мкр. от ТК-5/6 до т/узла здания № 2б по ул. Боровая | 0,057 | 41,8 | 2001 | 66,7 |
| ЭТОГО НЕТ - 44,5м это снять | 0,076 | 0 |  |  |
| ИТОГО по 6 микрорайону: |  | 4049,5 |  |  |
| 7а микрорайон |  |  |  |  |
| Т/с мкр.7а от ТК-89 до ТК-17/7а | 0,159 | 53 | 2000 | 70,0 |
| Т/с мкр.7а от ТК-14/7а до ТК-15/7а | 0,159 | 52 | 2000 | 70,0 |
| Т/с мкр.7а от ТК-15а/7а до т/узла ж/д.№ 15 по ул. Парковая | 0,089 | 16 | 2000 | 70,0 |
| Т/с мкр.7а от ТК-15/7а до ТК-15а/7а | 0,108 | 14 | 2014 | 23,3 |
| Магистр. т/с мкр.7а от ТК-99 до ТК-1/Н | 0,426 | 17 | 2001 | 66,7 |
| Магистр. т/с мкр.7а от ТК-1/Н до ТК-2/Н | 0,325 | 320 | 2001 | 66,7 |
| Магистр. т/с мкр.7а от ТК-2/Н через ТК-3/Н, ТК-4/Н до т/узла здания НИИКИ ОЭП | 0,325 | 400 | 2001 | 66,7 |
| Магистр. т/с мкр.7а от ТК-92 до ТК-99 | 0,53 | 213 | 1999 | 73,3 |
| Магистр. т/с мкр.7а от ТК-90 через ТК-91, ТК-91а до ТК-92 | 0,53 | 598 | 1995 | 86,7 |
| Магистр. т/с мкр.7а от ТК-38 через ТК-88, ТК-89 до ТК-90 | 0,53 | 483 | 1993 | 93,3 |
| Т/с мкр. 7а от ТК-91А до ТК-1/7а | 0,219 | 45 | 2002 | 63,3 |
| Т/с мкр. 7а от ТК-1/7а до павильона (узел учета) | 0,108 | 22,3 | 2002 | 63,3 |
| Т/с мкр. 7а от павильона (узел учета) до ТК-2/7а | 0,108 | 45 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-2/7а до т/узла коттеджа (слева от камеры по ходу теплоносителя) | 0,057 | 35 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-2/7а до т/узла коттеджа (справа от камеры по ходу теплоносителя) | 0,057 | 11 | 2002 | 63,3 |
| Т/с мкр. 7а от ТК-2/7а до ТК-3/7а | 0,089 | 28 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-3/7а до т/узла коттеджа (слева от камеры по ходу теплоносителя) | 0,057 | 25 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-3/7а до т/узла коттеджа (справа от камеры по ходу теплоносителя) | 0,057 | 23 | 2002 | 63,3 |
| Т/с мкр. 7а от ТК-3/7а до ТК-4/7а | 0,089 | 27 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-4/7а до т/узла коттеджа (слева от камеры по ходу теплоносителя) | 0,057 | 35 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-4/7а до т/узла коттеджа (справа от камеры по ходу теплоносителя) | 0,057 | 11 | 2002 | 63,3 |
| Т/с мкр. 7а от ТК-4/7а до ТК-5/7а | 0,089 | 41 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-5/7а до т/узла коттеджа (слева от камеры по ходу теплоносителя) | 0,057 | 24 | 2002 | 63,3 |
| Т/с мкр. 7а от ТК-5/7а до ТК-13/7а | 0,057 | 18,5 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-13/7а до т/узла коттеджа (ближнего) | 0,057 | 11 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-13/7а до т/узла коттеджа (дальнего) | 0,057 | 47,3 | 2002 | 63,3 |
| Т/с мкр. 7а от ТК-5/7а до ТК-6/7а | 0,076 | 25,3 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-6/7а до т/узла коттеджа (слева от камеры по ходу теплоносителя) | 0,057 | 36 | 2002 | 63,3 |
| Т/с мкр. 7а от ТК-6/7а до ТК-7/7а | 0,076 | 25 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-7/7а до т/узла коттеджа (слева от камеры по ходу теплоносителя) | 0,057 | 27 | 2002 | 63,3 |
| Т/с мкр. 7а от ТК-7/7а до ТК-8/7а | 0,076 | 18 | 2002 | 63,3 |
| Т/с мкр. 7а от ТК-8/7а до ТК-9/7а | 0,057 | 7,2 | 2002 | 63,3 |
| Т/с мкр. 7а от ТК-9/7а до ТК-10/7а | 0,057 | 22 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-9/7а до т/узла коттеджа (слева от камеры по ходу теплоносителя) | 0,057 | 29 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-10/7а до т/узла коттеджа (слева от камеры по ходу теплоносителя) | 0,057 | 29 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-10/7а до т/узла коттеджа (справа от камеры по ходу теплоносителя) | 0,057 | 20 | 2002 | 63,3 |
| Т/с мкр. 7а от ТК-10/7а до ТК-11/7а | 0,057 | 26 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-11/7а до т/узла коттеджа (слева от камеры по ходу теплоносителя) | 0,057 | 32 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-11/7а до т/узла коттеджа (справа от камеры по ходу теплоносителя) | 0,057 | 19 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-11/7а до т/узла коттеджа (последнего) | 0,057 | 34 | 2002 | 63,3 |
| Т/с мкр. 7а от ТК-8/7а до ТК-12/7а | 0,057 | 26 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-12/7а до т/узла коттеджа (слева от камеры по ходу теплоносителя) | 0,057 | 25 | 2002 | 63,3 |
| Т/с от ТК-12/7а до т/узла коттеджа (справа от камеры по ходу теплоносителя) | 0,057 | 26 | 2002 | 63,3 |
| Т/сеть от ТК-12/7а до т/узла коттеджа (последнего) | 0,057 | 56 | 2002 | 63,3 |
| Т/сеть от ТК-14/7а до т/узла ж/д № 13 по ул. Парковая | 0,076 | 17,5 | 2006 | 50,0 |
| Т/с от ТК-88 до т/узла ж/д № 9 по ул. Парковая | 0,108 | 95,9 | 2008 | 43,3 |
| Теплосеть от ТК-ПЧ к подждепо МЧС | 0,076 | 249 | 2013 | 26,7 |
| Телосеть от ТК-15а/7а до жилого дома стр. № 7А/7А | 0,089 | 64 | 2014 | 23,3 |
| ИТОГО по 7а микрорайону: |  | 3524 |  |  |
| 7 микрорайон |  |  |  |  |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-44/7 до ТК-45/7 | 0,089 | 68 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-45/7 до т/узла ж/д № 28 по ул. Парковая | 0,057 | 8 | 2002 | 63,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-45/7 до т/узла здания № 28а по ул. Парковая | 0,057 | 27 | 2002 | 63,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-43/7 до узла ввода в ж/д № 40 по ул.Парковая | 0,089 | 30 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-25/7 до ТК-26/7 | 0,159 | 64 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-24/7 до узла ввода в ж/д № 52 по ул.Парковая | 0,089 | 34 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от ТК-23/7 до ТК-24/7 | 0,159 | 40 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от ТК-24/7 до ТК-25/7 | 0,159 | 31 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7от ТК-2/7 до ТК-5/7 | 0,273 | 81 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7от ТК-5/7 до ТК-46/7 | 0,273 | 30 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7от ТК-46/7 до ТК-8/7 | 0,273 | 64 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7от ТК-8/7 до ТК-12/7 | 0,273 | 124 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7от ТК-12/7 до ТК-13/7 | 0,273 | 23 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7от ТК-13/7 до угла поворота т/сети | 0,219 | 44 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7от угла поворота т/сети до ТК-14/7 | 0,159 | 30 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7от ТК-14/7 до ТК-17/7 | 0,108 | 27 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-13/7 до т/узла ж/д № 33б по Пр. Героев | 0,076 | 30 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-17/7 до т/узла ж/д № 33 по Пр. Героев | 0,076 | 15 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-1/7 до т/узла ж/д № 22 по ул. Парковая | 0,076 | 20 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-41/7 до ТК-23/7 | 0,219 | 37 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-23/7 до ТК-22/7 | 0,159 | 32 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-41/7 до т/узла ж/д № 50 по ул. Парковая | 0,076 | 11 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-40/7 до т/узла ж/д № 56 по ул. Парковая | 0,076 | 26 | 2001 | 66,7 |
| Магистральная т/сеть мкр.7 от ТК-35 до ТК-36 | 0,53 | 170 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-10/7 до ТК-1/7 | 0,089 | 8 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-1/7 до 2-го т/узла ж/д № 24 по ул. Парковая | 0,076 | 14 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-8/7 до ТК-9/7 | 0,159 | 65 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-9/7 до ТК-10/7 | 0,133 | 50 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-36/7 до ТК-42/7 | 0,273 | 25 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-42/7 до ТК-43/7 | 0,159 | 30 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-43/7 до ТК-44/7 | 0,089 | 31 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-44/7 до т/узла ж/д № 38 по ул. Парковая | 0,089 | 9 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-35/7 до т/узла здания школы № 9 (Липовский проезд, 13) | 0,089 | 20 | 1999 | 73,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-38/7 до ТК-39/7 | 0,219 | 106 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-39/7 до ТК-40/7 | 0,219 | 15 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-40/7 до ТК-41/7 | 0,219 | 33 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-39/7 до т/узла ж/д № 48 по ул. Парковая | 0,076 | 15 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-26/7 до т/узла ж/д № 31 по Липовскому проезду | 0,089 | 20 | 1999 | 73,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-32/7 до ТК-33/7 | 0,133 | 76 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-33/7 до т/узла ж/д № 64 по ул. Парковая | 0,089 | 18 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-92 до ТК-29/7 | 0,219 | 70 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-29/7 до ТК-30/7 | 0,219 | 38 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-30/7 до ТК-31/7 | 0,219 | 30 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-31/7 до ТК-32/7 | 0,219 | 45 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-41/7 до т/узла ж/д № 54 по ул. Парковая | 0,076 | 27 | 1999 | 73,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-90 до ТК-36/7 | 0,273 | 37 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-36/7 до ТК-38/7 | 0,219 | 94 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-38/7 до т/узла ж/д № 44 по ул. Парковая | 0,076 | 25 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр.7 от пав.№ 8 до ТК-38 | 0,53 | 77 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-38 до ТК-2/7 | 0,273 | 62 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-2/7до ТК-3/7 | 0,159 | 10 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-3/7 до ТК-4/7 | 0,133 | 70 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-4/7 до т/узла 2 ж/д № 14 по ул. Парковая | 0,089 | 10 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-4/7 до 1-го угла поворота т/сети | 0,089 | 51 | 1991 | 100,0 |
| Т/с мкр.7 от 1-го угла поворота т/сети до т/узла ж/д № 16 по ул. Парковая | 0,076 | 9 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-22/7 до ТК-21/7 | 0,159 | 58 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-21/7 до т/узла ж/д № 21 Липовскому проезду | 0,076 | 60 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-30/7 до т/узла ж/д № 70 по ул. Парковая | 0,076 | 25 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-32/7 до т/узла ж/д № 66 по ул. Парковая | 0,076 | 21 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-29/7 до ТК-28/7 | 0,159 | 47 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-28/7 до ТК-27/7 | 0,159 | 27 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-27/7 до т/узла ж/д № 29 по Липовскому проезду | 0,089 | 20 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-26/7 до т/узла ж/д № 29 по Липовскому проезду | 0,089 | 43 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-19/7 до т/узла ж/д № 19а по Липовскому проезду | 0,057 | 23 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-18/7 до т/узла ж/д № 19 по Липовскому проезду | 0,089 | 15 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-22/7 до т/узла ж/д № 23а по Липовскому проезду | 0,057 | 28 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-25/7 до т/узла ж/д № 23 по Липовскому проезду | 0,089 | 8 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-10/7 до 11/7 | 0,108 | 34 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-11/7 до т/узла ж/д № 26 по ул. Парковая | 0,076 | 32 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-31/7 до т/узла ж/д № 68 по ул. Парковая | 0,076 | 25 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-30/7 до т/узла ж/д № 33 по Липовскому проезду | 0,133 | 85 | 1994 | 90,0 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-7/7 до т/узла ж/д № 20 по ул. Парковая | 0,076 | 43 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-9/7 до т/узла ж/д № 24 по ул. Парковая | 0,089 | 20 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК- 14/7 до 15/7 | 0,133 | 46 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК- 15/7 до 16/7 | 0,108 | 32 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-16/7 до т/узла ж/д № 30 по ул. Парковая | 0,076 | 23 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-16/7 до т/узла ж/д № 36 по ул. Парковая | 0,076 | 26 | 1996 | 83,3 |
| Магистральная т/сеть мкр.7 от пав.№ 8 до ТК-37 | 0,53 | 300 | 1995 | 86,7 |
| Магистральная т/сеть мкр.7 от ТК-37 до ТК-36 | 0,53 | 277 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-36 через ТК-34/7 | 0,159 | 35 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-34/7 через ТК-35/7 | 0,089 | 57 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-34/7 до т/узла здания школы № 9 (Липовский проезд, 13) | 0,108 | 40 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-18/7 до т/узла ж/д № 17 по Липовскому проезду | 0,089 | 52 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.7от ТК-25/7 до т/узла ж/д № 17 по Липовскому проезду | 0,089 | 49 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-17/7 до т/узла ж/д № 11 по Липовскому.проезду | 0,089 | 75 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-12/7 через ТК-47/7до т/узла ж/д № 11 по Липовкому проезду | 0,089 | 78 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-15/7 до т/узла ж/д.№ 32 по ул. Парковая | 0,076 | 9,1 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-15/7 до т/узла ж/д № 34 по ул. Парковая | 0,076 | 26,4 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-17/7 до т/узла ж/д № 32а по ул. Парковая | 0,076 | 32 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-32/7 до т/узла ж/д № 72 по ул. Парковая | 0,089 | 29 | 2002 | 63,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-28/7 до т/узла ж/д № 42 по ул. Парковая | 0,089 | 12,8 | 2002 | 63,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-42/7 до т/узла ж/д № 42 по ул. Парковая | 0,089 | 28 | 2003 | 60,0 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-47/7 до ж/д № 5а по Липовскому проезду | 0,076 | 48,4 | 2005 | 53,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-12/7 до ТК-50/7 | 0,219 | 51,4 | 2004 | 56,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-50/7 до ТК-8/7 | 0,219 | 53,9 | 2004 | 56,7 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-50/7 до ж/д № 5 по Липовскому проезду | 0,076 | 24,8 | 2005 | 53,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-46/7 до ТК-48/7 | 0,108 | 17,9 | 2005 | 53,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-48/7 до ж/д № 5 по Липовскому проезду | 0,057 | 55,7 | 2005 | 53,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-48/7 до ТК-49/7 | 0,089 | 41 | 2005 | 53,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-49/7 до ж/д № 5 по Липовскому проезду | 0,076 | 4,2 | 2005 | 53,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-49/7 до ж/д № 3 по Липовскому проезду | 0,076 | 8,8 | 2005 | 53,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-48/7 до ж/д № 3 по Липовскому проезду | 0,076 | 19,1 | 2005 | 53,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-48/7 до ж/д № 3 по Липовскому проезду | 0,076 | 23 | 2005 | 53,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-2/7 до ж/д № 1А по Липовскому проезду | 0,089 | 34 | 2003 | 60,0 |
| Т/сеть мкр.7 по подвалу ж/д № 1А по Липовскому проезду | 0,089 | 40 | 2003 | 60,0 |
| Т/сеть мкр.7 по подвалу ж/д № 1 по Липовскому проезду | 0,057 | 37 | 2003 | 60,0 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-38/7 до т/узла ж/д № 46 по ул. Парковая | 0,076 | 85,1 | 2003 | 60,0 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-33/7 до ТК-37/7 | 0,108 | 33 | 2008 | 43,3 |
| Т/сеть мкр.7 от ТК-37/7 до т/узла ж/д № 62 по ул. Парковая | 0,076 | 12,5 | 2008 | 43,3 |
| ИТОГО по 7 микрорайону: |  | 4687,1 |  |  |
| 8 микрорайон |  |  |  |  |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-84 до ж/д № 46 по Пр.Героев | 0,076 | 25 | 1978 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла ж/д № 52 по Пр. Героев до ТК-23/8 | 0,057 | 53 | 1978 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-23/8 до т/узла здания № 22 ул. Красных Фортов | 0,057 | 40 | 1978 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-15/8 до т/узла здания № 36 по пр.Героев (школа № 4) | 0,089 | 101 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-14/8 через т/узел ж/д №28, ТК-15/8 до т/узла ж/д № 30 по Пр.Героев | 0,159 | 140,1 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла ж/д № 30 по Пр.Героев через ТК-16/8 до т/узла т/узел ж/д № 32 по Пр. Героев | 0,133 | 74,5 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-17/8 до т/узла №1 ж/д 16 по ул.Красных Фортов | 0,108 | 83,1 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №1 через т/узел №2 до т/узла №3 ж/д 16 по ул.Красных Фортов | 0,089 | 82,6 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №3 через т/узел №4 до т/узла №5 ж/д 16 по ул.Красных Фортов | 0,076 | 56,5 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №5 до т/узла №6 ж/д 16 по ул.Красных Фортов | 0,057 | 70 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №6 ж/д 14 по ул.Солнечная до ТК-3/8 | 0,076 | 48 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-3/8 до т/узла здания № 18 по ул.Солнечная | 0,076 | 89 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-12/8 до т/узла зд № 20 по Пр.Героев | 0,076 | 69,9 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-7/8 до т/узлов здания № 14 пр ул.Красных Фортов | 0,076 | 55 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от врезки на ТК-6/8 в подвале ж/д № 14 по Пр.Героев до ТК-6/8 | 0,057 | 50 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-6/8 до т/узла ж/д № 18 по Пр.Героев | 0,057 | 9,3 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-17/8 до т/узла здания общ. туалета | 0,045 | 33 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-17/8 до т/узла ж/д № 32 по Пр. Героев | 0,108 | 42 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-17/8 до т/узлов ж/д № 34 по Пр. Героев | 0,076 | 26 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-1/8 до т/узла ж/д № 8 по Пр.Героев | 0,089 | 89 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-19/8 до т/узлов зданий школы (Пр.Героев, 36) и 2-х подсобных пом. на ее территории | 0,045 | 178 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-87 до врезки на ТК-22/8 | 0,133 | 59 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от врезки на ТК-22/9 до т/узла №1 ж/д № 20 по ул.Красных Фортов | 0,108 | 16 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 20 по ул. Красных Фортов | 0,108 | 36 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №2 ж/д № 20 до т/узла №1 ж/д № 18 по ул. Красных Фортов | 0,089 | 41,4 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 18 по ул. Красных Фортов | 0,076 | 38,1 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 18 по ул. Красных Фортов | 0,057 | 51,6 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от врезки на ж/д № 42 по Пр.Героев до ТК 21/8 | 0,089 | 23 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-21/8 до т/узла №1 ж/д № 40 по Пр.Героев | 0,089 | 26 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 40 по Пр.Героев | 0,076 | 37 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №2 ж/д № 40 по Пр.Героев до ТК-20/8 | 0,057 | 28 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-20/8 до т/узла ж/д № 38 по Пр.Героев | 0,057 | 33,1 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от врезки на ТК-22/8 до ТК-22/8 | 0,089 | 10 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-22/8 до т/узла №1 ж/д № 52 по Пр. Героев | 0,089 | 30,7 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 52 по Пр. Героев | 0,076 | 35 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-83 до врезки на ж/д № 42 по Пр. Героев | 0,108 | 32 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-83 от врезки на ж/д № 42 по Пр. Героев до т/узла этого дома | 0,076 | 9 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла ж/д № 42 до т/узла ж/д 44 по Пр. Героев | 0,057 | 45 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-77 до врезки на ж/д № 20 по ул. Солнечная, от врезки через т/у №2 этого ж/д, ТК-10/8, т/узел №1 ж/д №2 по ул. Кр. Фортов до врезки на т/узел №2 | 0,159 | 238 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от врезки на ж/д № 20 по ул. Солнечная до т/у №1 этого ж/д и от врезки на т/узел №2 ж/д № 2 по ул. Красных Фортов до этого т/узла | 0,057 | 43 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от врезки на т/узел №2 через т/узлы №3 и №4 ж/д № 2 по ул. Красных Фортов, т/узлы №1 и №2 ж/д № 4 по ул. Красных Фортов до ТК-9/8 | 0,133 | 152,5 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-85 до т/узла ж/д 48 по Пр.Героев | 0,076 | 26 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-96 до т/узла ж/д № 4 по Пр.Героев | 0,133 | 70 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла ж/д № 4 по Пр.Героев до ТК-1/8 | 0,133 | 39 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-1/8 через т/узел №1 и №2 до т/узла №3 ж/д № 14 по ул. Солнеч | 0,108 | 129 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №3 через т/узел №4 до т/узла №5 ж/д № 14 по ул. Солнеч | 0,089 | 84 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №5 до т/узла №6 ж/д № 14 по ул. Солнечная | 0,076 | 39 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от врезки на ТК-18/8 через ТК-18/8 до здания № 14а по ул. Солнечная | 0,057 | 30 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-7/8 до т/узла ж/д № 12 по Пр.Героев | 0,057 | 89 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-7/8 через ТК-8/8 до ТК-9/8 | 0,133 | 50,7 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-8/8 до здания КН | 0,045 | 15 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-9/8 до т/узла ж/д № 6 по ул. Красных Фортов | 0,076 | 27 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла ж/д № 6 до т/узла ж/д № 8 по ул. Красных Фортов | 0,057 | 38 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-9/8 до т/узла ж/д №10 по ул.Красных Фортов | 0,089 | 83 | 1983 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-86 до т/узла ж/д № 50 по Пр.Героев | 0,076 | 26 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №6 ж/д № 14 по ул. Солнечной до ТК-2/8 | 0,045 | 5 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-2/8 до т/узла здания № 16 по ул. Солнечной | 0,045 | 48 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-96 до ТК-79 | 0,219 | 16,6 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-79 через ТК-79а до ТК-80 | 0,426 | 87,3 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-80 до т/узла ж/д № 6 по Пр. Героев | 0,133 | 62,9 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла ж/д № 6 по Пр. Героев через ТК-4/8 до врезки на ж/д № 14 по Пр. Героев | 0,108 | 76,9 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 14 по Пр. Героев | 0,057 | 50 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №2 через т/узел №3 до т/узла №4 и от т/узла №7 до т/узла №8 ж/д № 14 по Пр. Героев | 0,076 | 110,4 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №4 ж/д № 14 по Пр. Героев до ТК-5/8 | 0,089 | 8 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-5/8 до т/узла №5 ж/д № 14 по Пр. Героев | 0,089 | 5 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №5 до т/узла №6 ж/д № 14 по Пр. Героев | 0,089 | 19 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №6 до т/узла №7 ж/д № 14 по Пр. Героев | 0,089 | 32 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №8 до т/узла №9 ж/д № 14 по Пр. Героев | 0,057 | 33 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №9 ж/д № 14 до т/узла здания № 14а по Пр. Героев | 0,057 | 45 | 1974 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть мкр.8 от ТК-94 до ТК-79 | 0,426 | 267 | 1975 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть мкр.8 от ТК-80 до ТК-81 | 0,426 | 252 | 1975 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть мкр.8 от ТК-81 до ТК-82 | 0,426 | 173 | 1975 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть мкр.8 от ТК-82 до ТК-14/8 | 0,219 | 34 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-14/8 через т/узлы ж/д №24 и №26 по Пр. Героев, ТК-13/8 до ТК-12/8 | 0,108 | 109,1 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-12/8 через т/узел №1до т/узла №2 ж/д № 22 по Пр. Героев | 0,089 | 64,5 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №2 через ТК-11/8, т/узел №3 до т/узла №4 ж/д № 22 по Пр. Героев | 0,076 | 87,2 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от т/узла №4 через т/узел №5 ж/д № 22 до здания №16 по Пр. Героев | 0,057 | 29 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.8 от ТК-82 через ТК-83, ТК-84, ТК-85, ТК-86 до ТК-87 | 0,325 | 548,9 | 1975 | 100,0 |
| ИТОГО по 8 микрорайону: |  | 5309,1 |  |  |
| 9 микрорайон |  |  |  |  |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д. № 13 по ул. Кр. Фортов до ТК-33/9 | 0,089 | 6 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д. № 13 по ул. Кр. Фортов до ТК-33/9 | 0,133 | 34 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-33/9 до т/узла ж/д. № 15 по ул. Кр. Фортов | 0,133 | 49 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д. № 11/2 по ул. Кр. Фортов до ТК-32/9 | 0,133 | 26 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-32/9 до т/узла ж/д. № 13 по ул. Кр. Фортов | 0,133 | 60 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-30/9 до т/узла №1 ж/д. № 1 по ул. Кр. Фортов | 0,159 | 32 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д. № 1 по ул. Кр. Фортов | 0,159 | 32 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д. № 1 по ул. Кр. Фортов | 0,057 | 5 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д. № 1 по ул. Кр. Фортов | 0,133 | 41 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д. № 1 по ул. Кр. Фортов | 0,057 | 5 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д. № 1 по ул.Кр. Фортов | 0,133 | 32 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д. № 1 по ул.Кр. Фортов | 0,057 | 5 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №4 ж/д № 1 по ул.Кр. Фортов до ТК-31/9 | 0,133 | 33 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №4 ж/д № 1 по ул.Кр. Фортов до ТК-31/9 | 0,057 | 5 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-31/9 до т/узла ж/д. № 11/2 по ул. Кр. Фортов | 0,133 | 59 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-31/9 до т/узла ж/д. № 11/2 по ул. Кр. Фортов | 0,089 | 6 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д. № 15 по ул. Кр. Фортов до ТК-34/9 | 0,108 | 20 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-34/9 до т/узла №1 ж/д. № 17 по ул. Кр. Фортов | 0,108 | 57 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д. № 17 по ул. Кр. Фортов | 0,089 | 40 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д. № 17 по ул. Кр. Фортов | 0,076 | 40 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 9 от т/узла №3 ж/д № 17 по ул. Кр.Фортов до ТК-35/9 | 0,076 | 36 | 1978 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 9 от ТК-35/9 до т/узла ж/д № 54 по Пр. Героев | 0,076 | 22 | 1978 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 9 от ТК-87 до ТК-37/9 | 0,159 | 12 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 9 от ТК-37/9 до ТК-36/9 | 0,159 | 80 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 9 от ТК-36/9 до ТК-35/9 | 0,159 | 54 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 9 от ТК-35/9 до т/узла ж/д № 56 по Пр. Героев | 0,159 | 108 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть от ТК-9/9 до т/узла ж/д № 56 по Пр. Героев | 0,133 | 45 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-11/9 до ТК-10/9 | 0,133 | 39 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-11/9 до ТК-10/9 | 0,159 | 9,5 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-10/9 до ТК-7/9 | 0,133 | 18 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-7/9 до т/узла ж/д № 6 по ул. Малая Земля | 0,133 | 59 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-9/9 до т/узла ж/д № 6 по ул. Малая Земля | 0,133 | 30 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д № 6 по ул. Малая Земля до ТК-8/9 | 0,076 | 6 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-8/9 до т/узла здания № 4 по ул. Малая Земля | 0,076 | 44 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 9 от ТК-12/9 до т/узла ж/д № 58 по Пр. Героев | 0,076 | 10 | 1978 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 9 от т/узла ж/д № 60 по Пр. Героев до ТК-12/9 | 0,089 | 59 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 9 от т/узла ж/д № 14 по ул. Малая Земля до ТК-16/9 | 0,076 | 59 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 9 от ТК-16/9 до т/узла здания ГРП-4 | 0,045 | 27 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть от ТК-16/9 до т/узла ж/д № 62 по Пр. Героев | 0,076 | 42 | 1978 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 9 от ТК-14/9 до ТК-15/9 | 0,133 | 59 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 9 от ТК-15/9 до ТК-17/9 | 0,108 | 18 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 9 от ТК-17/9 до т/узла здания теплицы школы № 3 (М.Земля) | 0,057 | 12 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-15/9 до т/узла ж/д № 14 по ул. Малая Земля | 0,108 | 71 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-17/9 до т/узла ж/д № 16 по ул. Малая Земля | 0,108 | 58 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д № 16 по ул. Малая Земля до ТК-19/9 | 0,108 | 65 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-19/9 до т/узла №1 ж/д № 15 по ул. Молодежная | 0,108 | 65 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №1 № 15 по ул. Молодежная до ТК-20/9 | 0,089 | 22 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-20/9 до т/узла №2 № 15 по ул. Молодежная | 0,089 | 28 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №2 до т/узла №3 № 15 по ул. Молодежная | 0,076 | 39 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №3 № 15 по ул. Молодежная до ТК-21/9 | 0,057 | 17 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-21/9 до т/узла №4 ж/д № 15 по ул. Молодежная | 0,057 | 29 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 9 от т/узла ж/д № 16 по ул. Малая Земля до ТК-18/9 | 0,076 | 33 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 9 от ТК-18/9 до т/узла здания № 11 по ул. Молодежная | 0,076 | 19 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-19/9 до т/узла зд № 11а по ул. Молодежная | 0,045 | 37 | 1976 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-22/9 до т/узла ж/д.№ 9 по ул. Молодежная | 0,089 | 34 | 1978 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-22/9 до врезки на т/узел ж/д.№ 3 по ул. Молодежная | 0,108 | 68 | 1978 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-1/9 до т/узла ж/д № 7 по ул. Молодежная | 0,089 | 177 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-25/9 до т/узла ж/д № 30 по ул. Солнечная | 0,133 | 34 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д № 30 по ул. Солнечная до ТК-26/9 | 0,133 | 64 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-26/9 до т/узла ж/д № 32 по ул. Солнечная | 0,089 | 45 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-26/9 до т/узла ж/д № 32 по ул. Солнечная | 0,076 | 5 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д № 32 по ул. Солнечная до ТК-27/9 | 0,076 | 16 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-27/9 до т/узла зд № 5 по ул. Молодежная | 0,076 | 84 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла здания № 28а по ул. Солнечная до ТК-28/9 | 0,089 | 50 | 1978 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла здания № 28а по ул. Солнечная до ТК-28/9 | 0,089 | 15 | 1978 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла здания № 28а по ул. Солнечная до ТК-26/9 | 0,089 | 59 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла здания № 28а по ул. Солнечная до ТК-26/9 | 0,057 | 3 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-50 до т/узла ж/д № 28 по ул. Солнечная | 0,089 | 107 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-49 до ТК-25/9 | 0,159 | 80 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-25/9 до т/узла ж/д № 34 по ул. Солнечная | 0,159 | 59 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д № 34 по ул. Солнечная до ТК-24/9 | 0,133 | 72 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-24/9 до врезки на т/узел ж/д № 1 по ул. Молодежная | 0,133 | 89 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от врезки на т/узел ж/д № 3 по ул. Молодежная до ТК-23/9 | 0,133 | 59 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-23/9 до врезки на т/узел ж/д № 3 по ул. Молодежная | 0,108 | 87 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от врезки на т/узел до т/узла ж/д № 3 по ул. Молодежная | 0,076 | 15 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от павильона № 4 до ТК-38/9 | 0,159 | 89 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-38/9 до т/узла здания Пождепо по ул. Александра Невского | 0,089 | 30 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д № 7 по ул. Красных Фортов до ТК-4/9 | 0,089 | 27 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-4/9 до т/узла здания № 5 по ул. Малая Земля (шк. № 3) | 0,089 | 38 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.9 по подвалу здания № 5 по ул. Малая Земля (шк. № 3) между т/узлами | 0,045 | 44 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.9 по подвалу здания № 5 по ул. Малая Земля (шк. № 3) между т/узлами | 0,045 | 76 | 1997 | 80,0 |
| Т/сеть мкр.9 от врезки на т/узел ж/д № 10 по ул. Малая Земля до ТК-11/9 | 0,133 | 93 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-11/9 до т/узла ж/д № 60 по Пр. Героев | 0,108 | 12 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 между т/узлами ж/д № 60 по Пр. Героев | 0,076 | 43 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-52 до ТК-29/9 | 0,273 | 124 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-52 до ТК-29/9 | 0,159 | 124 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-29/9 до врезки на т/узел ж/д № 26 по ул Солнечная | 0,219 | 86 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-29/9 до т/узла №1 ж/д № 22 по ул Солнечная | 0,159 | 30 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 22 по ул Солнечная | 0,159 | 38 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 22 по ул Солнечная | 0,159 | 38 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №3 ж/д № 22 по ул Солнечная до ТК-30/9 | 0,159 | 23 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от врезки на т/узел ж/д № 26 по ул Солнечная до ТК-1/9 | 0,219 | 58 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от врезки на т/узел ж/д № 26 по ул Солнечная до ТК-1/9 | 0,076 | 58 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-1/9 до ТК-51 | 0,219 | 148 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-1/9 до т/узла №1 ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов | 0,219 | 62 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов | 0,219 | 9 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов | 0,219 | 48 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №3 ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов до ТК-5/9 | 0,219 | 57 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от стенки ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов до ТК-2/9 | 0,076 | 41 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-2/9 до т/узла ж/д № 5 по ул. Кр. Фортов | 0,076 | 50 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла №3 ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов до ТК-3/9 | 0,089 | 72 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-3/9 до т/узла ж/д № 9 по ул. Кр. Фортов | 0,089 | 70 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-5/9 до ТК-6/9 | 0,219 | 16 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-5/9 до т/узла ж/д № 3 по ул. Малая Земля | 0,076 | 59 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-6/9 до т/узла ж/д № 8 по ул. Малая Земля | 0,108 | 74 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д № 8 по ул. Малая Земля до ТК-7/9 | 0,089 | 95 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-6/9 до ТК-13/9 | 0,159 | 62 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-13/9 до врезки на т/узел ж/д № 10 по ул. Малая Земля | 0,108 | 74 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-13/9 до ТК-14/9 | 0,159 | 54 | 1973 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.9 от ТК-14/9 до т/узла ж/д № 12 по ул. Малая Земля | 0,076 | 70 | 1973 | 100,0 |
| Тепловые сети от ж/д 22 ул. Солнечная к здания Бильярдной | 0,159 | 86,6 | 2004 | 56,7 |
| Теплосеть мкр. 9 от ТК-22/9 до границы земельного участка медико-оздоровительного центра по ул. Молодёжная, 9а | 0,045 | 78 | 2013 | 26,7 |
| ИТОГО по 9 микрорайону: |  | 5397,1 |  |  |
| 10а микрорайон |  |  |  |  |
| Магистральная т/сеть мкр.10а от ТК-44 до ТК-43 | 0,72 | 220 | 1983 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть мкр.10а от ТК-43 до ТК-42 | 0,72 | 170 | 1983 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-65/10 до ТК-66/10 | 0,219 | 72,5 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-66/10 до ТК-67/10 | 0,159 | 59 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-67/10 до ТК-68/10 | 0,159 | 60,5 | 1979 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть мкр.10а от ТК-87до ТК-40 | 0,325 | 97 | 1979 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть мкр.10а от ТК-40 до ТК-41 | 0,72 | 54 | 1978 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть мкр.10а от ТК-41 до ТК-42 | 0,72 | 145 | 1978 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть мкр.10а от ТК-42 до ТК-64/10 | 0,273 | 72 | 1978 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть мкр.10а от ТК-64/10 до ТК-65/10 | 0,219 | 70 | 1978 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-51/10 до т/узла ж/д № 37 по ул. Красных Фортов | 0,076 | 30 | 1982 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от т/узла ж/д № 37 до т/узла ж/д № 37а по ул. Красных Фортов | 0,045 | 47 | 1982 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-66/10 до т/узла №1 ж/д № 19 по ул. Молодежная | 0,108 | 38,9 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 19 по ул. Молодежная | 0,108 | 26 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 19 по ул. Молодежная | 0,089 | 38,6 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 через т/узел №4 до т/узла №5 ж/д № 19 по ул.Молодеж. | 0,076 | 71,5 | 1979 | 100,0 |
| Нет на схеме, только в ведомости | 0,057 | 18 | 1979 | 100,0 |
| Нет на схеме, только в ведомости | 0,045 | 12,5 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-68/10 до ТК-69/10 | 0,108 | 52,4 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-70/10 до ТК-72/10 | 0,159 | 75,5 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-72/10 через т/узел №1 до т/узла №2 ж/д № 6 по ул. Машиностроителей | 0,133 | 117,5 | 1979 | 100,0 |
| Нет на схеме, только в ведомости | 0,089 | 12 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-41 до ТК-49/10 | 0,325 | 53,8 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-49/10 до ТК-50/10 | 0,377 | 99,9 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-50/10 до ТК-57/10 | 0,219 | 17 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-57/10 до ТК-58/10 | 0,219 | 65 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-58/10 до ТК-59/10 | 0,219 | 88 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-59/10 до ТК-60/10 | 0,219 | 51 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-60/10 до ТК-61/10 | 0,219 | 75 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-61/10 до т/узла ж/д № 6 по ул. Машиностроителей | 0,159 | 95 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-57/10 до т/узла №1 ж/д № 23 по ул. Красных Фортов | 0,108 | 41 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-57/10 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 23 по ул. Красных Фортов | 0,089 | 25 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-57/10 от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 23 по ул. Красных Фортов | 0,089 | 32 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-57/10 от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 23 по ул. Красных Фортов | 0,076 | 38 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-57/10 от т/узла №4 ж/д № 23 до т/узла ж/д № 25 по ул. Красных Фортов | 0,057 | 41 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-73/10 до ТК-74/10 | 0,159 | 43 | 1982 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-74/10 до т/узла ж/д № 39 по ул. Молодежная | 0,089 | 10 | 1982 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-74/10 до ТК-75/10 | 0,159 | 52 | 1982 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-75/10 до т/узла ж/д № 41 по ул. Молодежная | 0,076 | 10 | 1982 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от ТК-75/10 до т/узла №1 ж/д № 37 по ул. Молодежная | 0,159 | 78 | 1982 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 37 по ул. Молодежная | 0,108 | 75,5 | 1982 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-70/10 до ТК-71/10 | 0,133 | 118 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-71/10 до т/узла №1 ж/д № 33 по ул. Молодежная | 0,108 | 11,5 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 33 по ул. Молодежная | 0,089 | 30 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 33 по ул. Молодежная | 0,089 | 45 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 33 по ул. Молодежная | 0,089 | 32 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 33 по ул. Молодежная | 0,076 | 49 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-71/10 до т/узла №1 ж/д № 33 по ул. Молодежная | 0,057 | 61,8 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-54/10 до т/узла ж/д № 45 по ул. Молодежная | 0,076 | 15 | 1983 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-54/10 до т/узла №1 ж/д № 41 по ул. Молодежная | 0,133 | 76 | 1983 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-68/10 до ТК-70/10 | 0,159 | 142 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-70/10 до т/узла №1 ж/д № 8 по ул. Машиностроителей | 0,108 | 47 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 8 по ул. Машиностроителей | 0,089 | 74 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-80/10 до т/узла №1 здания № 29 по ул.Молодежная | 0,057 | 42,3 | 1983 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла ж/д № 41 по ул.Красных Фортов до ТК-53/10 | 0,076 | 20 | 1987 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-53/10 до т/узла здания № 49 по ул. Красных Фортов | 0,076 | 20 | 1987 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-50/10 до ТК-51/10 | 0,325 | 122,7 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-51/10 до ТК-52/10 | 0,325 | 28 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-69/10 до т/узла здания № 31 по ул. Молодежная (шк. № 6) | 0,108 | 14 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла здания № 31 по ул. Молодежная (шк. № 6) до т/зла школьной теплицы | 0,057 | 104 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-71/10 до т/узла здания № 35 по ул. Молодежная (д/сад) | 0,089 | 74 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 здания № 29 по ул. Молодежная | 0,057 | 34 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 здания № 29 до т/узла здания № 27 (кукольный театр) по ул. Молодежная | 0,045 | 30 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-77/10 до т/узла №1 ж/д № 57 по Пр Героев | 0,108 | 23 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 57 по Пр. Героев | 0,108 | 29 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 ж/д № 57 по Пр. Героев до ТК-78/10 | 0,108 | 15,8 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-78/10 через т/узлы №1, №2 до т/узла №3 ж/д № 17 по Молодежная | 0,089 | 95,7 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 ж/д № 17 по ул. Молодежная до ТК-79/10 | 0,076 | 0 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-79/10 до т/узла №4 ж/д № 17 по ул. Молодежная | 0,076 | 43,6 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 77 по ул. Молодежная | 0,045 | 27,2 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-68/10 до т/узла №1 ж/д № 25 по ул. Молодежная | 0,108 | 45 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-68/10 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 25 по ул. Молодежная | 0,108 | 27,6 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-68/10 от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 25 по ул. Молодежная | 0,089 | 40 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-68/10 от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 25 по ул. Молодежная | 0,089 | 41 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-68/10 от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 25 по ул. Молодежная | 0,076 | 24 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-68/10 от т/узла №5 ж/д № 25 по ул. Молодежная до ТК-80/10 | 0,076 | 16 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-80/10 до т/узла ж/д № 23 по ул. Молодежная | 0,057 | 51,7 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-80/10 до т/узла ж/д № 23 по ул. Молодежная | 0,045 | 8 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-65/10 до т/узла №2 ж/д № 55 по Пр. Героев | 0,159 | 24 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 55 по Пр. Героев | 0,045 | 26 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 55 по Пр. Героев | 0,159 | 18 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 55 по Пр. Героев | 0,133 | 40 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 55 по Пр. Героев | 0,133 | 23 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №5 ж/д № 55 по Пр. Героев до ТК-76/10 | 0,133 | 10 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-76/10 до т/узла №6 ж/д № 55 по Пр. Героев | 0,133 | 35 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №6 до т/узла №7 ж/д № 55 по Пр. Героев | 0,108 | 36 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №7 ж/д № 55 по Пр. Героев до ТК-77/10 | 0,108 | 20 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-67/10 до т/узла №1 ж/д № 21 по ул. Молодежная | 0,108 | 42,4 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 21 по ул. Молодежная | 0,108 | 28 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 21 по ул. Молодежная | 0,089 | 37,6 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 21 по ул. Молодежная | 0,076 | 40,9 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 21 по ул. Молодежная | 0,045 | 31,8 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 21 по ул. Молодежная | 0,057 | 15,5 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-54/10 до ТК-55/10 | 0,133 | 41 | 1982 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-55/10 до т/узла ж/д № 47 по ул. Красных фортов | 0,076 | 15 | 1982 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-61/10 до ТК-62/10 | 0,159 | 45 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-62/10 до т/узла №1 ж/д № 2 по ул. Машиностроителей | 0,133 | 43 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 2 по ул. Машиностроителей | 0,089 | 88 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-64/10 до ТК-81/10 | 0,057 | 25 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-81/10 до т/узла здания № 49 по Пр. Героев | 0,057 | 17,5 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-81/10 до т/узла пристройки к здания № 49 по Пр. Героев | 0,045 | 17,3 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-62/10 до т/узла здания № 43 по ул. Красных Фортов (д/сад) | 0,089 | 45 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-58/10 до т/узла №1 ж/д № 35 по ул. Красных Фортов | 0,076 | 36,6 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 35 по ул. Красных Фортов | 0,076 | 22 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 ж/д № 35 до т/узла ж/дома № 35а по ул. Красных Фортов | 0,045 | 31,4 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-63/10 до т/узла ж/д № 53 по Пр. Героев | 0,057 | 24 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-63/10 до т/узла №1 ж/д № 51 по Пр. Героев | 0,057 | 21 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-67/10 до т/узла здания №10 по ул Машиностроителей (д/сад) | 0,076 | 75,8 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-49/10 до т/узла №3 (ввод) ж/д № 51 по Пр. Героев | 0,108 | 12 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 51 по Пр. Героев | 0,076 | 34 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 51 по Пр. Героев | 0,076 | 39 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 51 по Пр. Героев | 0,089 | 33 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №4 ж/д № 51 по Пр. Героев до ТК-48/10 | 0,089 | 4 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-48/10 до т/узла №5 ж/д № 51 по Пр. Героев | 0,089 | 37 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №5 до т/узла №6 ж/д № 51 по Пр. Героев | 0,076 | 26 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК- 59/10 до т/узла №3 (ввод) ж/д № 39 по ул.Красных Фортов | 0,108 | 44 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 39 по ул. Красных Фортов | 0,045 | 25 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 39 по ул. Красных Фортов | 0,076 | 6,7 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 39 по ул. Красных Фортов | 0,089 | 20,8 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 39 по ул. Красных Фортов | 0,076 | 15 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №5 до т/узла №6 ж/д № 39 по ул. Красных Фортов | 0,057 | 51,2 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-52/10 до т/узла №1 ж/д № 41 по ул.Красных Фортов | 0,159 | 52 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 41 по ул. Красных Фортов | 0,159 | 36 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 41 по ул. Красных Фортов | 0,159 | 37 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 41 по ул. Красных Фортов | 0,133 | 25 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 41 по ул. Красных Фортов | 0,057 | 15 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-59/10 до т/узла №1 ж/д № 31 по ул. Красных Фортов | 0,108 | 29 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 31 по ул. Красных Фортов | 0,108 | 18 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 31 по ул. Красных Фортов | 0,089 | 25 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 31 по ул. Красных Фортов | 0,089 | 39 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 31 по ул. Красных Фортов | 0,076 | 40 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №5 ж/д № 31 до т/узла ж/д № 33 по ул. Красных Фортов | 0,057 | 44 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-72/10 до ТК-73/10 | 0,159 | 78 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-73/10 до т/узла №1 ж/д № 4 по ул. Машиностроителей | 0,108 | 54,6 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 4 по ул. Машиностроителей | 0,089 | 64,6 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от ТК-58/10 до т/узла №1 ж/д № 27 по ул. Красных Фортов | 0,108 | 27,5 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 27 по ул. Красных Фортов | 0,089 | 25 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 27 по ул. Красных Фортов | 0,089 | 36,2 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 27 по ул. Красных Фортов | 0,076 | 41,9 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10а от т/узла №4 ж/д № 27 до т/узла ж/д № 29 по ул. Красных Фортов | 0,057 | 45,8 | 1980 | 100,0 |
| Тепловая сеть торговой зоны магазина "Москва" | 0,032 | 0 | 2008 | 43,3 |
| Тепловая сеть торговой зоны магазина "Москва" | 0,045 | 45,6 | 2004 | 56,7 |
| Тепловая сеть торговой зоны магазина "Москва" | 0,057 | 271,1 | 2004 | 56,7 |
| Тепловая сеть торговой зоны магазина "Москва" | 0,089 | 59,9 | 2004 | 56,7 |
| ИТОГО по 10а микрорайону: |  | 6661,7 |  |  |
| 10б микрорайон |  |  |  |  |
| Т/сеть мкр. 10б от т/узла ж/д № 18 до т/узла ж/д № 18а по ул. Молодежная | 0,045 | 39 | 1990 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-43/10 до ТК-44/10 | 0,133 | 39 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-44/10 до т/узла ж/д № 82 по ул. Молодежная | 0,108 | 8 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-12/10 до ТК-13/10 | 0,133 | 63 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-13/10 до т/узла ж/д № 30 по ул. Молодежная | 0,108 | 47 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-39/10 до ТК-42/10 | 0,159 | 66 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-42/10 до ТК-43/10 | 0,159 | 44 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-43/10 до т/узла ж/д № 84 по ул. Молодежная | 0,076 | 36 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-44 до ТК-1/10 | 0,273 | 86,1 | 1983 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-1/10 до ТК-2/10 | 0,219 | 22 | 1983 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-2/10 до ТК-3/10 | 0,219 | 18 | 1983 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-3/10 до ТК-4/10 | 0,219 | 48 | 1983 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-4/10 до ТК-5/10 | 0,219 | 41 | 1983 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-5/10 до т/узла ж/д № 8 по ул. Молодежная | 0,089 | 37 | 1983 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-7/10 до ТК-8/10 | 0,076 | 39 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-8/10 до ТК-9/10 | 0,076 | 49 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-9/10 до т/узла здания № 36 по ул. Молодежная | 0,057 | 35 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-8/10 до т/узла тор- говых павильонов по ул. Молодежная | 0,057 | 15 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-32/10 до т/узлов № 1 здания № 32 по ул. Молодежная (шк. № 7) | 0,108 | 91 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-11/10 до т/узла ж/д № 26 по ул. Молодежная | 0,089 | 40 | 1989 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-11/10 до т/узла №1 ж/д № 24 по ул. Молодежная | 0,089 | 25 | 1989 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-5/10 до ТК-6/10 | 0,219 | 44 | 1986 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-6/10 до ТК-7/10 | 0,219 | 38 | 1986 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-7/10 до т/узла ж/д № 20 по ул. Молодежная | 0,089 | 20 | 1986 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-1/10 до ТК-14/10 | 0,273 | 57 | 1984 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-14/10 до ТК-15/10 | 0,273 | 94 | 1984 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-15/10 до ТК-17/10 | 0,273 | 54 | 1984 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-17/10 до ТК-18/10 | 0,273 | 58 | 1984 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-18/10 до т/узла №1 ж/д № 12 по ул. Молодежная | 0,089 | 8 | 1984 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-15/10 до т/узла ж/д № 65 по Пр. Героев | 0,108 | 43 | 1986 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-28/10 до ТК-29/10 | 0,108 | 70 | 1990 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-29/10 до т/узла №1 здания № 50 по ул. Молодежная (д/сад) | 0,076 | 20 | 1990 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-29/10 до т/узла №2 здания № 50 по ул. Молодежная (д/сад) | 0,057 | 15 | 1990 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-29/10 до т/узла №1 здания № 50 по ул. Молодежная (д/сад) | 0,076 | 26 | 1990 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-32/10 до т/узлов № 2 здания № 32 по ул. Молодежная (шк. № 7) | 0,159 | 154 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-10/10 до ТК-47/10 | 0,159 | 40 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-10/10 до т/узла (врезка) ж/д № 22 по ул. Молодежная | 0,089 | 10 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-10/10 до т/узла ж/д № 24а по ул. Молодежная | 0,159 | 15 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б между т/узлами ж/д № 24а по ул. Молодежная | 0,057 | 12 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от т/узла (врезка) до т/узла №2 ж/д № 22 по ул. Молодежная | 0,089 | 30 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от т/узла (врезка) ж/д № 22 до т/узла ж/д 22а по ул. Молодежная | 0,057 | 37 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 24 по ул. Молодежная | 0,089 | 36 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от т/узла №2 ж/д № 24 до т/узла ж/д № 26а по ул. Молодежная | 0,057 | 12 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от т/узла ж/д № 30 до т/узла ж/д № 30а по ул. Молодежная | 0,089 | 25 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от т/узла ж/д № 30а до т/узла ж/д № 28 по ул. Молодежная | 0,076 | 28 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-28/10 до ТК-30/10 | 0,219 | 47 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-28/10 до т/узла ж/д № 48 по ул. Молодежная | 0,076 | 10 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-30/10 до т/узла ж/д № 48 по ул. Молодежная | 0,076 | 10 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-33/10 до ТК-31/10 (перемычка) | 0,219 | 119 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-34/10 до ТК-36/10 | 0,219 | 69 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-36/10 до ТК-37/10 | 0,219 | 66 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-37/10 до ТК-38/10 | 0,219 | 48 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-38/10 до ТК-39/10 | 0,219 | 41 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-39/10 до ТК-40/10 | 0,108 | 58 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-21/10 до т/узла ж/д № 42 по ул. Молодежная | 0,108 | 10 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-24/10 до ТК-23/10 | 0,219 | 47 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-26/10 до т/узла ж/д № 46 по ул. Молодежная | 0,108 | 20 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-22/10 до т/узла здания № 10 по ул. Молодежная (д/сад) | 0,089 | 49 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-12/10 до т/узла ж/д № 24 по ул. Молодежная | 0,089 | 21 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-12/10 до т/узла ж/д № 24а по ул. Молодежная | 0,159 | 56 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-18/10 до ТК-20/10 | 0,273 | 49 | 1985 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-20/10 до т/узла ж/д № 18 по ул. Молодежная | 0,108 | 46 | 1985 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-19/10 до т/узла №1 ж/д № 12 по ул. Молодежная | 0,045 | 10 | 1986 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-19/10 до т/узла здания № 12а по ул. Молодежная | 0,057 | 7 | 1986 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-16/10 до т/узла здания № 65а по Пр. Героев | 0,057 | 20 | 1986 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-5/10 до т/узла ж/д № 10 по ул. Молодежная | 0,089 | 35 | 1985 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-15/10 до ТК-16/10 | 0,133 | 77 | 1985 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-16/10 до т/узла №1 ж/д № 16 по ул. Молодежная | 0,133 | 32 | 1985 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 16 по ул. Молодежная | 0,108 | 63 | 1985 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть вдоль мкр.10б от ТК-46 до ТК-95 | 0,72 | 630 | 1991 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть вдоль мкр.10б от ТК-96 до павильона № 9 | 0,63 | 17,5 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10б от павильона № 9 до ТК-35/10 | 0,273 | 171 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-35/10 до ТК-34/10 | 0,273 | 72 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-41/10 до т/узла здания № 66а по ул. Молодежная | 0,045 | 7 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-34/10 до т/узла №1 ж/д № 60 по ул. Молодежная | 0,089 | 8 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от т/узла №1 до т/узла №1 ж/д № 60 по ул. Молодежная | 0,089 | 36 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-36/10 до т/узла ж/д № 62 по ул. Молодежная | 0,108 | 58 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от т/узла ж/д № 62 до т/узла ж/д № 64 по ул. Молодежная | 0,089 | 94 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-40/10 до т/узла ж/д № 66 по ул. Молодежная | 0,108 | 19 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-40/10 до ТК-41/10 | 0,089 | 45 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-41/10 до т/узла ж/д № 68 по ул. Молодежная | 0,089 | 19 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-47/10 до т/узла здания № 22б по ул. Молодежная | 0,057 | 13 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-45/10 к т/узлу ж/д № 80 по ул. Молодежная | 0,076 | 8 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр.10б от ТК-2/10 до т/узла здания № 61а по Пр.Героев | 0,057 | 10 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10б от ТК-4/10 до т/узла здания № 61 по Пр.Героев | 0,108 | 6 | 1987 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10б от ТК-14/10 до т/узла здания № 63а по Пр.Героев | 0,057 | 35 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10б от ТК-17/10 до т/узла ж/д № 63 по Пр.Героев | 0,108 | 20 | 1986 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10б от ТК-35/10 до т/узла ж/д № 56 по ул. Молодежная | 0,076 | 22 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-9/10 до т/узла здания № 36а по ул. Молодежная (архив) | 0,057 | 36 | 1993 | 93,3 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-20/10 через ТК-21/10, ТК-22/10 до ТК-23/10 | 0,219 | 198 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-24/10 через ТК-25/10, ТК-26/10 до ТК-28/10 | 0,219 | 116 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-30/10 до ТК-31/10 | 0,219 | 50 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-31/10 до ТК-32/10 | 0,159 | 51 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-23/10 до т/узла ж/д № 44 по ул. Молодежная | 0,089 | 20 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-24/10 до т/узла ж/д № 44 по ул. Молодежная | 0,089 | 20 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-25/10 до т/узла ж/д № 46а по ул. Молодежная | 0,057 | 30 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-34/10 до ТК-33/10 | 0,219 | 29 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-33/10 до т/узла здания № 54 по ул. Молодежная | 0,076 | 20 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-7/10 до ТК-10/10 | 0,219 | 57 | 1986 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-44/10 до ТК-45/10 | 0,133 | 39 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от т/узла № 1 до т/узла № 2 ж/д № 12 по ул. Молодежная | 0,057 | 10 | 1985 | 100,0 |
| Т/сеть мкр. 10б от павильона № 9 до т/узла насосной станции № 23/10б | 0,057 | 53 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.10б от ТК-46а/10 до т/узла ж/д № 74 по ул. Молодежная | 0,057 | 21,6 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.10б от ТК-45/10 до ТК-46/10 | 0,133 | 18,4 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.10б от ТК-46/10 до ТК-46а/10 | 0,089 | 38,8 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.10б от ТК-46а/10 до т/узла ж/д № 76 по ул. Молодежная | 0,057 | 41,3 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр. 10б от ТК-46а/10 до т/узла ж/д № 72 по ул. Молодежная | 0,057 | 79,5 | 2003 | 60,0 |
| ИТОГО по 10б микрорайону: |  | 5063,2 |  |  |
| 13 микрорайон |  |  |  |  |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-5 через ТК-98, ТК-14, ТК-18 до ТК-16 | 0,53 | 419 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-18 до т/узла (ввод) здания № 22 по ул. Космонавтов (лицей) | 0,133 | 53 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от т/узла (ввод) до врезки на соседний блок здания № 22 по ул. Космонавтов (лицей) | 0,089 | 34 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от врезки до т/узла соседнего блока здания № 22 по ул. Космонавтов (лицей) | 0,057 | 60 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от врезки на соседний блок здания № 22 по ул. Космонавтов (лицей) до ТК-21/13 | 0,089 | 40 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-21/13 до т/узла ж/д № 22 по ул. Космонавтов | 0,089 | 18 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-76 до т/узла (ввод) ж/д № 23 по ул. Солнечная | 0,089 | 52 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.13 от т/узла (ввод) до т/узла ж/д № 23 по ул. Солнечная | 0,057 | 20 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.13 от т/узла (ввод) ж/д № 23 до т/узла здания кафе по ул. Солнечная | 0,076 | 14 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.13 от т/узла зданиякафе до т/узла ж/д № 25 по ул. Солнечная | 0,076 | 73 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-77 до ТК-54 | 0,325 | 100 | 1972 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-77 до ТК-76 | 0,325 | 168 | 1972 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-76 до ТК-75 | 0,325 | 98 | 1972 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-75 до ТК-74 | 0,325 | 94 | 1972 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-74 до ТК-20 | 0,325 | 138 | 1972 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-74 до ТК-23/13 | 0,108 | 52 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-23/13 до т/узла здания № 19 по ул. Солнечная | 0,108 | 19 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-25/13 до ТК-24/13 | 0,133 | 62 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-24/13 до т/узла ж/д № 23а по ул. Солнечная | 0,089 | 74 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-25/13 до т/узла здания № 55 по ул. Солнечная (д/сад) | 0,076 | 49 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-77 до т/узла ж/д № 27 по ул. Солнечная | 0,108 | 83 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-29/13 до т/узла здания № 15 по ул. Солнечная | 0,076 | 10 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-77 до ТК-32/13 | 0,133 | 46 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-32/13 до т/узла здания300 блок "А" (ул. Солнечная) | 0,089 | 10 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-20/13 до т/узла ж/д № 26 по ул. Космонавтов | 0,133 | 42 | 1984 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-20/13 до т/узла ж/д № 24 по ул. Космонавтов | 0,159 | 69 | 1984 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-20/13 до т/узла ж/д № 24а по ул. Космонавтов | 0,045 | 20 | 1984 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-23/13 через ТК-22/13 до т/узла здания № 22 по ул. Космонавтов (мастерские лицея) | 0,076 | 120 | 1979 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-17 до ТК-18/13 | 0,159 | 68 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-18/13 до ТК-19/13 | 0,159 | 87 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-19/13 до т/узла ж/д № 24 по ул. Космонавтов | 0,159 | 37 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-33/13 до т/узла здания300 блок "Б" (ул. Солнечная) | 0,108 | 34 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-32/13 до ТК-33/13 | 0,108 | 74 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-57 до ТК-30/13 | 0,159 | 70 | 1986 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-30/13 до ТК-29/13 | 0,159 | 76 | 1986 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-29/13 до ТК-28/13 | 0,159 | 62 | 1986 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-28/13 до ТК-27/13 | 0,159 | 62 | 1986 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-27/13 до ТК-26/13 | 0,159 | 56 | 1986 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-26/13 до ТК-25/13 | 0,133 | 65 | 1986 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-25/13 до т/узла ж/д № 25а по ул. Солнечная | 0,089 | 74 | 1986 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-31/13 до т/узла ж/д № 27 по ул. Солнечная | 0,089 | 89 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-31/13 до т/узла здания № 10 - столовая (ул. Солнечная) | 0,089 | 67 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-26/13 до т/узла ж/д № 27а по ул. Солнечная | 0,089 | 74 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-16 через ТК-17, ТК-18, ТК-19 до ТК-20 | 0,53 | 445 | 1992 | 96,7 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-18 до т/узла здания № 21 по ул. Космонавтов (ДЮСШ) | 0,108 | 60 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.13 от ТК-18 от т/узла здания № 21 по ул. Космонавтов (ДЮСШ) до т/узла здания № 19 по ул. Солнечная (ДК "Строитель") | 0,076 | 60 | 2001 | 66,7 |
| ИТОГО по 13 микрорайону: |  | 3597 |  |  |
| 14 микрорайон |  |  |  |  |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-5 через ТК-71, ТК-70, ТК-69, ТК-68, ТК-67 до ТК-66 | 0,325 | 545 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-66 до ТК-65 | 0,325 | 218 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-65 до ТК-64 | 0,325 | 6 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-64 до ТК-63 | 0,325 | 134 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-63 до ТК-58 | 0,325 | 178 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-58 до ТК-59 | 0,325 | 325 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-59 до ТК-10/14 | 0,325 | 65 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-10/14 до ТК-11/14 | 0,325 | 38 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-9/14 до ТК-8/14 | 0,159 | 83 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-8/14 до ТК-7/14 | 0,108 | 30 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-7/14 до ТК-6/15 | 0,108 | 61 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-6/14 до т/узла здания № 9а по ул. Петра Великого | 0,089 | 14 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-7/14 до т/узла здания ХХХ по ул. Петра Великого | 0,057 | 5 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-8/14 до т/узла здания 9б по ул. Петра Великого | 0,057 | 5 | 1971 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-65 до т/узла здания15 по ул. Петра Великого | 0,076 | 15 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-64 до ТК-1/14 | 0,108 | 88 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-65 до т/узла здания Гаражей по ул. Петра Великого | 0,057 | 10 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-1/14 до ТК-2/14 | 0,108 | 24 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-2/14 до ТК-3/14 | 0,108 | 47 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-3/14 до врезки на здания Горгаза | 0,089 | 67 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.14 от врезки на здания Горгаза до т/узла здания Горгаза | 0,057 | 5 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.14 от врезки на здания Горгаза до т/узла небольшого здания на территории Горгаза | 0,057 | 15 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-2/14 до т/узла здания Гаража | 0,076 | 38 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-3/14 до т/узла здания Ленэнерго (прямой участок) | 0,057 | 15 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-3/14 до т/узла здания Ленэнерго (участок с углами поворота) | 0,057 | 35 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-1/14 до т/узла здания КПП-27 | 0,057 | 5 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.14 от врезки на ТК-14 до ТК-14 | 0,089 | 50 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-6/14 до т/узла здания № 9 по ул. Петра Великого | 0,076 | 32 | 2003 | 60,0 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-61 до ТК-60 | 0,325 | 40 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-60 до врезки на ТК-11/14 | 0,325 | 120 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.14 от ТК-63 до т/узла насосной станции | 0,057 | 42 | 1985 | 100,0 |
| ИТОГО по 14 микрорайону: |  | 2355 |  |  |
| 15 микрорайон |  |  |  |  |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-55 до т/узла ж/д № 55 по ул. Солнечная | 0,108 | 29 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-49 до ТК-48 | 0,325 | 67 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-48 до ТК-47 | 0,325 | 64 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-47 до т/узла ж/д № 39 по ул. Солнечная | 0,133 | 94 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-48 до ТК-7/15 | 0,089 | 34 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-7/15 до т/узла ж/д № 37 по ул. Солнечная | 0,089 | 63 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-49 до ТК-6/15 | 0,159 | 28 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-6/15 до т/узла ж/д № 35 по ул. Солнечная | 0,159 | 56 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-50 до ТК-5/15 | 0,133 | 44 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-5/15 до т/узла ж/д № 33 по ул. Солнечная | 0,133 | 53 | 1974 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-56 до т/узла ж/д № 53 по ул. Солнечная | 0,089 | 20 | 1996 | 83,3 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-1/15 до т/узла №1 ж/д № 47 по ул. Солнечная | 0,076 | 23 | 1978 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 47 по ул. Солнечная | 0,089 | 41 | 1978 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 47 по ул. Солнечная | 0,108 | 40 | 1978 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от т/узла №3 ж/д № 47 по ул. Солнечная до ТК-2/15 | 0,133 | 50 | 1978 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от т/узла ж/д № 35 до ТК-3/15 | 0,133 | 118 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-3/15 до ТК-2/15 | 0,133 | 100 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-2/15 до т/узла ж/д № 45 по ул. Солнечная | 0,089 | 70 | 1975 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-6/15 до т/узла здания № 37а по ул. Солнечная | 0,057 | 20 | 1982 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-5/15 до т/узла здания № 35а по ул. Солнечная | 0,057 | 10 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от т/узла здания № 33 по ул. Солнечная через ТК-4/15 до ТК-10/15 | 0,108 | 144,7 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-10/15 до т/узла (дальне- го) здания № 31 по ул. Солнечная (шк. № 5) | 0,089 | 120 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от т/узла здания № 43 по ул. Солнечная (ближайшего к ТК-9/15) до ТК-9/15 | 0,076 | 18 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-9/15 до т/узла ж/д № 43/2 по ул. Солнечная | 0,076 | 35 | 1980 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-53 до насосной станции | 0,325 | 72 | 1981 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-1/15 до т/узла ж/д № 49 по ул. Солнечная | 0,076 | 50 | 1978 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от т/узла ж/д № 39 по ул. Солнечная до ТУ-8/15 | 0,133 | 74 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-8/15 до т/узла №1 ж/д № 43 по ул. Солнечная | 0,133 | 29 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 43 по ул. Солнечная | 0,108 | 41 | 1977 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 43 по ул. Солнечная | 0,089 | 41 | 1977 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть от павильона №5 до ТК-47 | 0,325 | 232 | 1987 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-58 до ТК-57 | 0,325 | 88 | 1983 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-57 до ТК-56 | 0,325 | 30 | 1983 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-56 до ТК-55 | 0,325 | 114 | 1983 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-55 до ТК-54 | 0,325 | 73 | 1983 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-54 до ТК-53 | 0,325 | 24 | 1984 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-53 до ТК-52 | 0,325 | 91 | 1984 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-52 до ТК-51 | 0,325 | 136 | 1984 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-51 до ТК-50 | 0,325 | 78 | 1984 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-50 до ТК-49 | 0,325 | 67 | 1984 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-58 до т/узла ж/д № 51 по ул. Солнечная | 0,108 | 72 | 1983 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-7/15 до т/узла здания № 39а по ул. Солнечная | 0,057 | 18 | 1982 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-53 до т/узла № 1 корпуса 1 ж/д № 57 по ул. Солнечная |  |  | 2010 | 36,7 |
| Т/сеть мкр.15 от врезки и до т/узла № 2 корпуса 1 ж/д № 57 по ул. Солнечная |  |  | 2010 | 36,7 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-52 до ТК-УТ1 |  |  | 2010 | 36,7 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-УТ1 до т/узла № 3 корпуса 2 ж/д № 57 по ул. Солнечная |  |  | 2010 | 36,7 |
| Т/сеть мкр.15 от врезки и до т/узла № 4 корпуса 2 ж/д № 57 по ул. Солнечная |  |  | 2010 | 36,7 |
| Т/сеть мкр.15 от ТК-УТ1 до т/узла № 5 корпуса 3 ж/д № 57 по ул. Солнечная |  |  | 2010 | 36,7 |
| Т/сеть мкр. 15 от ТК-57 до т/у здания № 51 по ул. Солнечная | 0,076 | 40 | 2014 | 23,3 |
| ИТОГО по 15 микрорайону: |  | 2711,7 |  |  |
| 16 микрорайон |  |  |  |  |
| Т/сеть мкр.16 от ТК-2/16 до ТК-5/16 | 0,108 | 63 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.16 от ТК-5/16 до т/узла здания № 24 по ул. Красных Фортов | 0,057 | 35 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть мкр.16 от ТК-40 через ТК-3/16 до ТК-2/16 | 0,159 | 54 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.16 от ТК-2/16 до т/узла здания № 22 по ул. Красных Фортов | 0,089 | 18 | 1988 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.16 от ТК-39 до ТК-1/16 | 0,219 | 51 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.16 от ТК-1/16 до т/узла здания №47 по Пр. Героев | 0,057 | 11 | 1995 | 86,7 |
| Т/сеть мкр.16 от ТК-40 до ТК-39 | 0,72 | 162 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.16 от ТК-39 до павильона № 8 | 0,72 | 300 | 1991 | 100,0 |
| Т/сеть мкр.16 от УТ-1 до ИТП-1 секции 2 по ул. Парковая ж/д №6 (ЖК "Rantala") | 0,219 | 22,74 |  |  |
| Т/сеть мкр.16 от УТ-1 до ИТП-1 секции 2 по ул. Парковая ж/д №6 (ЖК "Rantala") | 0,159 | 24,48 |  |  |
| Т/сеть мкр.16 от УТ-1 до ИТП-1 секции 2 по ул. Парковая ж/д №6 (ЖК "Rantala") | 0,133 | 58,23 |  |  |
| Т/сеть мкр.16 от УТ-1 до ИТП-1 секции 2 по ул. Парковая ж/д №6 (ЖК "Rantala") | 0,108 | 89,56 |  |  |
| Т/сеть мкр.16 от УТ-1 до ИТП-1 секции 2 по ул. Парковая ж/д №6 (ЖК "Rantala") | 0,089 | 72,2 |  |  |
| Т/сеть мкр.16 от УТ-1 до ИТП-1 секции 2 по ул. Парковая ж/д №6 (ЖК "Rantala") | 0,057 | 1 |  |  |
| ИТОГО по 16 микрорайону: |  | 962,21 |  |  |
| Т/сеть от ТК-3 через ТК-1/ до ТК-2/ | 0,273 | 122 | 2011 | 33,3 |
| Т/сеть от ТК-11/ до ТК-20/ | 0,159 | 97 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть от ТК-20/ до ТК-21/ | 0,159 | 56 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть от ТК-21/ до ТК-22/ | 0,089 | 80 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть от т/узла №1 до т/узла №2 здания № 5 - лицей по ул. Мира | 0,089 | 63 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть от т/узла №2 до т/узла №3 здания № 5 - лицей по ул. Мира | 0,076 | 32 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть от ТК-22 до т/узла №1 здания № 5 - лицей по ул. Мира | 0,108 | 23 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть от ТК-21 до т/узла ж/д № 5 по ул. Мира | 0,108 | 70 | 1998 | 76,7 |
| Т/сеть от т/узла ж/д № 3 до т/узла ж/д № 5 по ул. Мира | 0,108 | 75 | 1998 | 76,7 |
| ИТОГО по ул Мира 3, 5 и 9: |  | 618 |  |  |
| ИТОГО по ЖК "ЗАРЕЧЬЕ" |  | 0 | 2012 | 30,0 |
| От ТК-1/b до Водоканала |  |  |  |  |
| Т/сеть от ТК-1/b до угла поворота 1 | 0,219 | 6,5 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от угла поворота 1 до угла поворота 2 | 0,219 | 20 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от угла поворота 2 до ТК-2/b | 0,219 | 32 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от ТК-2/b до ТК-3/b | 0,219 | 128,5 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от ТК-3/b до т/узла здания магази- на "ФЛЭШ" | 0,057 | 32,5 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от ТК-3/b до ТК-4/b | 0,219 | 21,5 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от ТК-4/b до угла поворота 3 | 0,219 | 286,3 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от угла поворота 3 до Н10 | 0,219 | 108 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от Н10 до | 0,219 | 18 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от до врезки на насосную станцию (Водоканал) | 0,219 | 58,5 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от врезки на насосную станцию (Водоканал) до т/узла | 0,159 | 65,6 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от врезки на насосную станцию до врезки на бытовой корпус (Водоконал) | 0,219 | 36 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от врезки на бытовой корпус (Водоконал) до т/узла | 0,057 | 77,4 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от врезки на бытовой корпус (Водоканал) до угла поворота УТ2 | 0,219 | 108 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от угла поворота УТ2 до угла поворота ок. УТ10 (Водоконал) | 0,108 | 121,6 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от врезки на склад (Водоканал) до т/узла | 0,057 | 9 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от врезки на здание после склада (Водоконал) до т/узла | 0,057 | 2 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от врезки на сливную станцию (Водоканал) до т/узла | 0,057 | 19,35 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от врезки на здания после слив- ной станции (Водоконал) до т/узлов | 0,057 | 67 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от врезки на мастерские (Водоканал) до т/узла | 0,038 | 12,5 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от врезки на гараж и адм. здания до врезки на гараж (Водоканал) | 0,076 | 19,5 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от врезки на гараж (Водока- нал) до т/узла | 0,057 | 4,5 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от врезки на гараж до т/узла адм. здания (Водоканал) | 0,057 | 32,1 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от угла поворота ок. УТ10 (Во- доконал) до врезки на иловую насос- ную станцию | 0,089 | 183,5 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от врезки на хим. лабораторию (Водоканал) до т/узла | 0,057 | 16,5 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от врезки на здание напротив хим. лаборатории (Водоканал) до т/узла | 0,057 | 8,5 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от врезки на иловую насосную станцию (Водоканал) до т/узла | 0,038 | 7 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от врезки на хлораторную (Водоканал) до т/узла | 0,057 | 7,2 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от врезки на иловую насосную станцию (Водоканал) до угла поворота | 0,057 | 79,4 | 2001 | 66,7 |
| Т/сеть от угла поворота (Водоканал) до т/узла здания 105 | 0,057 | 160,2 | 2001 | 66,7 |
| ИТОГО от ТК-1/b до Водоканала: |  | 1748,65 |  |  |
| От здания 720 до ТК-44 |  |  |  |  |
| Магистральная т/сеть от здания 720 до ТК-1 | 0,72 | 281,5 | 1988 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть от ТК-1 до ТК-72 | 0,72 | 80,5 | 1988 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть от ТК-72 до ТК-73 | 0,72 | 480 | 1985 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть от ТК-73 до павильона № 7 | 0,72 | 647 | 1985 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть от павильона № 7 до ТК-61 | 0,72 | 600 | 1985 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть от ТК-61 до павильона № 5 | 0,72 | 439 | 1985 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть от павильона № 5 до ТК-62 | 0,72 | 10 | 1985 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть от ТК-62 до ТК-46 | 0,72 | 510 | 1985 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть от ТК-46 до павильона № 4 | 0,72 | 95 | 1985 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть от павильона № 4 до ТК-45 | 0,72 | 270 | 1985 | 100,0 |
| В павильонах | 0,108 | 7,5 | 1985 | 100,0 |
| В павильонах | 0,057 | 3 | 1985 | 100,0 |
| В павильонах | 0,057 | 5,5 | 1985 | 100,0 |
| ИТОГО т/сеть Д 700 от здания720 до ТК-44: |  | 3429 |  |  |
| От здания 720 до ТК-44 |  |  |  |  |
| Магистральная т/сеть от здания 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" | 0,72 | 310 | 1988 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть от здания 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" | 0,63 | 28,5 | 1988 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть от здания 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" | 0,426 | 21,5 | 1988 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть от здания 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" | 0,108 | 10 | 1988 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть от здания 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" | 0,057 | 9 | 1988 | 100,0 |
| Магистральная т/сеть от точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 630 мм и Dн 426 мм через ТК-2, ТК-3, павильон № 3, ТК-4 до ТК-5 | 0,72 | 543,1 | 1998 | 76,7 |
| Магистральная т/сеть от точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 630 мм и Dн 426 мм через ТК-2, ТК-3, павильон № 3, ТК-4 до ТК-5 | 0,72 | 231,9 | 1998 | 76,7 |
| Магистральная т/сеть от точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 630 мм и Dн 426 мм через ТК-2, ТК-3, павильон № 3, ТК-4 до ТК-5 | 0,72 | 90 | 1998 | 76,7 |
| ИТОГО от здания720 до ТК-44: |  | 1244 |  |  |
| К здания "Спецавтотранса" |  |  |  |  |
| К здания "Спецавтотранса" | 0,159 | 29,5 | 1983 | 100,0 |
| К здания "Спецавтотранса" | 0,133 | 32,5 | 1983 | 100,0 |
| К здания "Спецавтотранса" | 0,133 | 130,8 | 1983 | 100,0 |
| К здания "Спецавтотранса" | 0,108 | 70,6 | 1983 | 100,0 |
| К здания "Спецавтотранса" | 0,108 | 208,9 | 1983 | 100,0 |
| К здания "Спецавтотранса" | 0,076 | 5 | 1983 | 100,0 |
| ИТОГО т/сеть к здания "Спецавтотранса": |  | 477,3 |  |  |
| От ТК-73 до ЖСТ "Норма" |  |  |  |  |
| Теплосеть от ТК-73 до К1 | 0,108 | 58 | 1996 | 83,3 |
| Теплосеть от К1 до ТК | 0,108 | 38 | 1996 | 83,3 |
| Теплосеть от врезки до К2 | 0,057 | 9 | 1996 | 83,3 |
| Теплосеть от К2 до жилого дома № 1 | 0,057 | 43,5 | 1996 | 83,3 |
| Теплосеть от ТК до К3 | 0,089 | 160 | 1996 | 83,3 |
| Теплосеть от врезки до жилого дома № 3 | 0,025 | 34,6 | 1996 | 83,3 |
| Теплосеть от врезки до жилого дома № 7 | 0,4 | 4,5 | 1996 | 83,3 |
| Теплосеть от К3 до К5 | 0,076 | 90 | 1996 | 83,3 |
| Теплосеть от К4 до жилого дома № 9 | 0,04 | 8 | 1996 | 83,3 |
| Теплосеть от врезки до жилого дома № 11 | 0,057 | 5,5 | 1996 | 83,3 |
| Теплосеть от К8 до жилого дома № 19 | 0,04 | 13 | 1996 | 83,3 |
| Теплосеть от К5 до жилого дома № 23 | 0,04 | 19 | 1996 | 83,3 |
| Теплосеть от К5 до К6 | 0,057 | 70 | 1996 | 83,3 |
| Теплосеть от К7 до жилого дома № 27 | 0,04 | 11 | 1996 | 83,3 |
| Теплосеть от К6 до жилого дома № 29 | 0,04 | 6 | 1996 | 83,3 |
| Теплосеть от К6 до жилого дома № 31 | 0,04 | 10 | 1996 | 83,3 |
| Теплосеть от К9 до задвижки жилых домов № 13; № 17 | 0,04 | 5,5 | 1996 | 83,3 |
| ИТОГО от ТК-73 до ЖСТ "Норма": |  | 585,6 |  |  |
| База бывшего ОРСа |  |  |  |  |
| Теплосеть от ТК-5 до ТК-3Б | 0,159 | 311,8 | 2010 | 36,7 |
| Теплосеть от ТК-3Б до ТК | 0,133 | 136,7 | 2010 | 36,7 |
| Теплосеть от ТК до т/у здания 1 по Вокзальному проезду | 0,057 | 18,7 | 2010 | 36,7 |
| Теплосеть от врезки в существующую теплосеть до камеры К-2 | 0,045 | 58,4 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть от камеры К-2 до т/ула здания № 3 по Вокзальному проезду | 0,045 | 19,4 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть от ТК-1 до т/у здания № 24 по Копорскому шоссе | 0,045 | 57 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть от ТК-1 до т.А | 0,159 | 45 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть от ТК-1 до т.А | 0,133 | 72 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть от т.А до т.Б | 0,133 | 133 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть от т.А до т.Б | 0,159 | 79 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть от т.Б до т/у здания № 5 по Вокзальному проезду | 0,076 | 85 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть от т.Б до т/у здания № 5 по Вокзальному проезду | 0,089 | 20 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть от т.Б до т.В | 0,133 | 190 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть от т.В до т/у здания корпус 1 по Копорскому шоссе 26 | 0,089 | 25 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть до т/у здания корпус 10 по Копорскому шоссе 26 | 0,089 | 12 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть от т.В до т/у здания корпус 5 по Копорскому шоссе 26 | 0,089 | 81 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть от т.В до т/у здания корпус 5 по Копорскому шоссе 27 | 0,057 | 87 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть до т/у здания корпус 4 по Копорскому шоссе 26 | 0,057 | 10 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть от т.Г до т/у здания корпус 2 по Копорскому шоссе 26 | 0,057 | 51 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть от т.Г до т/у здания корпус 2 по Копорскому шоссе 27 | 0,038 | 4 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть до т/у здания корпус 9 по Копорскому шоссе 26 | 0,057 | 74 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть от т.А через ТК-2 до т/у части Б здания корпус 14 Копорскому шоссе 26 | 0,089 | 195 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть от ТК-2 до т/узла части А здания корпус 14 Копорскому шоссе 26 | 0,057 | 22 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть до т/у здания корпус 2 по Копорскому шоссе 26 | 0,089 | 120 | 2011 | 33,3 |
| Теплосеть до т/у здания корпус 12 по Копорскому шоссе 26 | 0,089 | 11 | 2011 | 33,3 |
| ИТОГО база бывшего ОРСа: |  | 1918 |  |  |
| Трубопроводы от котельной |  |  |  |  |
| Транзитная тепломагисталь от котельной от ТК-5А до т.А | 0,63 | 12,5 | 1988 | 100,0 |
| Транзитная тепломагистраль от котельной т.А до т.Б | 0,63 | 66,5 | 1988 | 100,0 |
| Теплосеть в непроходных каналах от ТК-6 до т.А | 0,426 | 70 | 1990 | 100,0 |
| Теплосеть на опорах от т.А до т.Б (обратная труба) | 0,426 | 148,3 | 1990 | 100,0 |
| ИТОГО от котельной: |  | 297,3 |  |  |
| Трубопроводы котельной | всего: | 398,6 |  |  |
| Магистральная теплосеть от здания 16 до теплокамеры | 0,53 | 8,5 | 1988 | 100,0 |
| Магистральная теплосеть от теплокамеры до выхода теплосети на поверхность | 0,53 | 12 | 1988 | 100,0 |
| Магистральная теплосеть от выхода тепло- сети на поверхность до здания720 прямая | 0,53 | 212,4 | 1988 | 100,0 |
| Магистральная теплосеть от выхода тепло- сети на поверхность до здания720 обратная | 0,53 | 212,4 | 1988 | 100,0 |
| Магистральная теплосеть от здания 1а до выхода теплосети на поверхность | 0,53 | 50,5 | 1988 | 100,0 |
| Магистральная теплосеть от выхода тепло- сети на поверхность до здания720 прямая | 0,53 | 115,2 | 1988 | 100,0 |
| Магистральная теплосеть от выхода тепло- сети на поверхность до здания720 обратная | 0,53 | 115,2 | 1988 | 100,0 |
| ИТОГО трубопроводы котельной: | 0,53 | 398,6 |  |  |
| Т/сеть от врезки на АБЗ (в тр-д 1000) до ТК-1/АБЗ (врезка на СХМ) | 0,219 | 385 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть от ТК-1/АБЗ (врезка на СХМ) до ТК-2/АБЗ (врезки на Титанстроймонтаж, Гидромонтаж, ЭлектроСтройКомплект) | 0,219 | 171 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть от ТК-2/АБЗ (врезки на Титанстрой монтаж, Гидромонтаж, ЭлектроСтрой- Комплект) до недействующей врезки АБЗ (переход после железной дороги) | 0,219 | 125 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть от недействующей врезки АБЗ (переход после железной дороги) до ТК-3/АБЗ (врезка на УТОиО АО СУС) | 0,108 | 53 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть от ТП-4 до Павильона 3 | 0,426 | 530 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть от Павильона 3 до врезки на ОГМ СМУ-7 АО СУС | 0,426 | 70 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть от врезки на ОГМ СМУ-7 АО СУС до врезки на Лог. центр | 0,426 | 42 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть от врезки на Лог. центр до врезки на АЗС Лукойл-СМУ 7 | 0,426 | 238 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть от врезки на АЗС Лукойл-СМУ-7 до ТП-2 | 0,426 | 142 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть от ТП-2 до врезки на Лесничество | 0,426 | 726 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть от врезки на Лесничество до ТК-8/ПР (врезка на гаражи НИТИ) | 0,426 | 179 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть от ТК-8/ПР (врезка на гаражи НИТИ) до ТК-7/ПР (врезка на базу ОРСа) | 0,426 | 158 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть от ТК-7/ПР (врезка на базу ОРСа) до ТК-5/ПР (врезка на Астиаг, ст. Калище) | 0,426 | 281 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть от ТК-5/ПР (врезка на Астиаг, ст. Калище…) до ТК-3/ПР (врезка на РРК) | 0,426 | 214 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть от ТП-4 на УМ | 0,273 | 200,7 | 1968 | 100,0 |
| Т/сеть от ТП-4 на УМ | 0,219 | 81,05 | 1968 | 100,0 |
| Итого теплосети промышленной зоны от ТП-4: |  | 3595,75 |  |  |
| Итого распределительных сетей |  | 76931,11 |  |  |

Таблица 1.3.1.4 Сводные данные по диаметрам, длинам, материальной характеристике тепловых сетей, находящихся на балансе СМУП "ТСП" на 01.01.2021 г.

| Наружный диаметр, м | Длина в двухтрубном исчислении, м | Длина в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,025 | 80,6 | 161,2 | 4,0 |
| 0,032 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,038 | 37,5 | 75,0 | 2,9 |
| 0,04 | 4,0 | 8,0 | 0,3 |
| 0,045 | 1 511,8 | 3 023,6 | 136,1 |
| 0,057 | 6 632,7 | 13 265,3 | 756,1 |
| 0,076 | 7 375,3 | 14 750,6 | 1 121,0 |
| 0,089 | 9 033,5 | 18 067,0 | 1 608,0 |
| 0,108 | 8 892,9 | 17 785,7 | 1 920,9 |
| 0,133 | 6 344,8 | 12 689,7 | 1 687,7 |
| 0,159 | 7 409,6 | 14 819,2 | 2 356,2 |
| 0,219 | 6 169,5 | 12 339,0 | 2 702,2 |
| 0,273 | 2 567,3 | 5 134,6 | 1 401,7 |
| 0,325 | 5 599,4 | 11 198,8 | 3 639,6 |
| 0,377 | 99,9 | 199,8 | 75,3 |
| 0,426 | 5 520,1 | 11 040,2 | 4 703,1 |
| 0,53 | 4 106,8 | 8 213,6 | 4 353,2 |
| 0,63 | 125,0 | 250,0 | 157,5 |
| 0,72 | 6 269,0 | 12 538,0 | 9 027,4 |
| 1,02 | 6 585,0 | 13 170,0 | 13 433,4 |

Таблица 1.3.1.5 Характеристики бесхозяйных тепловых сетей города, находящихся на техническом обслуживании в СМУП "ТСП" в соответствии с постановлениями Администрации МО «Сосновоборский городской округ», на 2021 год

| № п/п | Наименование источника | Участок тепловой сети | Адрес тепловой сети | Протяженность участка | Диаметр трубопровода | Вид и тип прокладки | Тип сети (магистральная, распределительная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальная камера | конечная камера |  |  |  |  |  |
| 1 | СМУП "ТСП" | ТК-69 | ТК-19/п | ул. Комсомольская | 12 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 2 | СМУП "ТСП" | ТК-19п | т/узел здания № 32 | ул. Комсомольская | 10 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 3 | СМУП "ТСП" | ТК-70/п | ТК-16/п | ул. Комсомольская | 42,5 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 4 | СМУП "ТСП" | ТК-16/п | ТК-14/п | ул. Комсомольская | 31 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 5 | СМУП "ТСП" | ТК-14/п | ТК-23/п | ул. Комсомольская | 13,7 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 6 | СМУП "ТСП" | ТК-23/п | ТК-24/п | ул. Комсомольская | 9 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 7 | СМУП "ТСП" | ТК-24/п | ТК-13/п | ул. Комсомольская | 24 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 8 | СМУП ”ТСП” | ТК-13/п | т/узел здания № 28 | ул. Комсомольская | 10 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 9 | СМУП "ТСП” | ТК-13/п | ТК-12/п | ул. Комсомольская | 24 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 10 | СМУП "ТСП" | ТК-12/п | т/узел № 1 здания № 26 | ул. Комсомольская | 35 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 11 | СМУП "ТСП" | ТК-12/п | т/узел № 2 здания № 26 | ул. Комсомольская | 26,5 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 12 | СМУП "ТСП" | т/узел № 1 здания № 26 | т/узела здания № 23 | ул.Комсомольска | 147,1 | 0,089 | подземная | распределительная |
| 13 | СМУП "ТСП" | т/узела здания № 23 | т/узела здания Мастерской | ул. Комсомольская | 44 | 0,057 | подземная | распределительная |
| 14 | СМУП "ТСП” | ТК-19в | ТК на территории Службы | в/ч 3705 г.Сосновый Бор | 47 | 0,133 | подземная | распределительная |
| 15 | СМУП "ТСП" | ТК-76А | ИТП здания "Галактика” | ул. Солнечная | 14,5 | 0,108 | бесканальная в ППУ | распределительная |
| 16 | СМУП "ТСП" | ТК-76А | ИТП здания "Галактика” | ул. Солнечная | 36 | 0,108 | подземная канальная | распределительная |
| 17 | СМУП "ТСП" | от врезки АБЗ | ТК-1/АБЗ | в районе АБЗ до зданияПАО "СУС” | 385 | 0,219 | надземная | распределительная |
| 18 | СМУП "ТСП" | ТК-1/АБЗ | ТК -2/АБЗ | в районе АБЗ до зданияПАО "СУС" | 171 | 0,219 | надземная | распределительная |
| 19 | СМУП "ТСП" | ТК -2/АБЗ | ТК -З/АБЗ | в районе АБЗ до зданияПАО "СУС" | 125 | 0,219 | надземная | распределительная |
| 20 | СМУП "ТСП" | ТК -2/АБЗ | ТК -З/АБЗ | в районе АБЗ до зданияПАО "СУС” | 53 | 0,108 | надземная | распределительная |
| 21 | СМУП "ТСП" | ТК-7 | т/узел здания № 19 | ул. Комсомольская | 16,1 | 0,057 | подземная канальная | распределительная |
| 22 | СМУП "ТСП” | ТКУТ-1 | ТК-ЗОд | Больничный городок | 85 | 0,159 | подземная | распределительная |
| 23 | СМУП "ТСП" | ТК-5/3 | ТК-28а/2 | ул. 50 лет Октября № 1 | 182,6 | 0,273 | подземная | распределительная |
| 24 | СМУП "ТСП" | ТК-28а/2 | ТК-28/2 | ул. 50 лет Октября № 1 | 163,8 | 0,219 | подземная | распределительная |
| 25 | СМУП "ТСП" | ТК-28/2 | ТК-27/2 | ул. 50 лет Октября № 1 | 60 | 0,159 | подземная | распределительная |
| 26 | СМУП "ТСП" | ТК-27/2 | ТУ здания | ул. 50 лет Октября № 1 | 17,7 | 0,089 | подземная | распределительная |
| 27 | СМУП "ТСП" | ТК-28/2 | ТК-29/2 | ул. 50 лет Октября № 1 | 57,1 | 0,219 | подземная | распределительная |
| 28 | СМУП "ТСП" | ТК-29/2 | ТУ здания | ул. 50 лет Октября № 1 | 69,3 | 0,76 | подземная | распределительная |

Подробно структура транспортировки тепловой энергии от источников тепловой энергии до конечных потребителей была представлена ранее в Части 1 «Функциональная структура организации теплоснабжения» настоящей Главы.

Таблица 1.3.1.8. Сводная таблица нагрузок потребителей МО «Сосновоборский городской округ» по данныс РСО

| № п.п | Категория потребителей | Наименование источника тепловой энергии осуществляющий теплоснабжение | Схема присоединения | Тепловая нагрузка (мах), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Отопление | Вентиляция | ГВС | ∑ |
| 1 | Население (многоквартирные дома) | ЛАС; Котельная СМУП "ТСП" | Зависимая | Открытая | 106,85 | - | 17,59 | 124,44 |
| 2 | Бюджетные потребители |  |  |  | 28,78 | 12,87 | 16,17 | 57,81 |
| 3 | Прочие потребители городской зоны |  |  |  | 19,23 | 6,78 | 9,62 | 35,63 |
| 4 | Предприятия промышленной зоны |  |  |  | 38,12 | 8,63 | 5,77 | 52,52 |
| 5 | Итого |  |  |  | 192,99 | 28,28 | 49,14 | 270,40 |

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика тепловой сети:

где - присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч, М – материальная характеристика сети, равная:

где – диаметр i-го участка трубопровода тепловых сетей, м;  – протяжённость i-го участка трубопровода тепловых сетей, м.

По этому показателю можно оценить эффективность централизованного теплоснабжения и установить зону эффективного теплоснабжения, которая при изоляции из минеральной ваты определяется показателем удельной материальной характеристики до , а зона предельной эффективности – до. Применение трубопроводов в ППУ изоляции увеличивает зону предельной эффективности до .

Как видно из значений удельных материальных характеристик, система БРТ-промышленная зона-2 работает с низкой степенью загрузки.

Для системы БРТ-город значение удельной материальной характеристики приближается к значениям порядка 150, что свидетельствует о большой протяженности и разветвленности сетей. Такое значение удельной характеристики выдвигает высокие требования к качеству изоляционного покрытия трубопроводов для уменьшения тепловых потерь.

### Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

В Муниципальном образовании «Сосновоборский городской округ» разработаны электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии. Электронная схема теплоснабжения находится в СМУП «ТСП».

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.

В разделе 1.3.1 приведены подробные характеристики тепловых сетей, находящихся на балансе СМУП «ТСП»

- участки тепловых сетей

- диаметр;

- длина в двухтрубном исполнении;

- способ прокладки;

- глубина заложения;

- год ввода в эксплуатацию;

- степень износа, %;

Сводные данные по тепловым сетям теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» представлены в таблице 1.3.1.

Характеристика тепловых сетей, находящихся на балансе СМУП "ТСП" на 01.01.2021 г., были представлена в таблице 1.3.1.2.

В том числе, характеристика магистральных тепловых сетей сетей на балансе СМУП "ТСП» представлена в Таблице 1.3.1.1, характеристика распределительных тепловых сетей сетей на балансе СМУП "ТСП» -  в таблице 1.3.1.2.

Характеристики по бесхозяйным сетям были представлены в таблице 1.3.3.

### Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях используются стальные задвижки.

### Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.

Павильоны на магистральных тепловых сетях Сосновоборского городского округа выполнены из бетонных блоков, кирпича, железных листов.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении из бетонных блоков.

### Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии производится в соответствии с утвержденными температурными графиками, описанными в Части 2 «Источники тепловой энергии» настоящей Главы.

ЛАЭС осуществляет отпуск тепловой энергии по выводу БРТ-1 по температурному графику 165/70°С. В здании котельной происходит снижение температуры в подающем трубопроводе перед подачей теплоносителя в тепловую сеть городской зоны за счет подмеса обратной сетевой воды до проектных значений, температурного графика 150/70°С.Температурный график для внутренних систем теплопотребления - 95/70°С.

Отпуск тепловой энергии потребителям по графикам 150/70°С и 95/70°С обоснован проектными данными. Отпуск тепловой энергии потребителям по температурному графику 165/70°С обоснован «Программой оптимизации системы теплоснабжения г. Сосновый Бор», разработанной в 2002 году ООО «СЭТ».

### Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Ленинградская АЭС осуществляет отпуск тепловой энергии по выводу БРТ-1 по температурному графику 165/70°С, по выводу БРТ-2 – по температурному графику 150/70°С.

На рисункt 1.3.7.1 представлены графики:

- температуры наружного воздуха города в отопительный период 2020 – 2021 годов,

--температуры подачи теплоносителя по температурному графику165-70°С,

фактических температур подачи теплоносителя от БРТ в сторону города (рисунок 1.3.2.) и в сторону промплощадки 2 ЛАЭС и ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в отопительный период 2020 – 2021 годов.

Проводя анализ отпуска тепла по выводу БРТ 1 в сторону Промышленной зоны 1 и потребителей тепла г. Сосновый Бор, следует отметить, что существующая циркуляция сетевой воды у этих потребителей, как правило соответствует подключенной тепловой нагрузке, что наглядно видно из анализа температуры обратной сетевой воды и по показаниям коммерческого узла учета тепловой энергии, установленного на границе балансовой принадлежности между ЛАЭС и СМУП «ТСП» в здании 700. Соответствие температуры обратной сетевой воды требованиям температурного графика говорит о проведенной регулировке и балансировке внутренних систем теплопотребления Промышленной зоны 1 и удовлетворительной работе контрольной группы СМУП «ТСП».

Проводя анализ отпуска тепла по выводу БРТ 2, следует отметить, что существующая циркуляция сетевой воды у этих потребителей является явно завышенной по отношению к фактически подключенной нагрузке, что наглядно видно из анализа температур обратной сетевой воды  по выводу БРТ-2, получаемых из архивов показаний технологических узлов учета тепловой энергии установленных в здании 700. Завышенные значения температуры сетевой воды в обратном трубопроводе приводят к искусственному ограничению температуры в подающем трубопроводе на выходе из БРТ в сторону промплощадок ЛАЭС, ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» и замещающих мощностей Ленинградской АЭС и, как следствие, к недогреву теплоносителя в подающем трубопроводе. Дальнейшее повышение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе автоматически влечёт за собой критическое повышение температуры в обратном трубопроводе и может привести к выходу из строя подогревателей сетевой воды (ПСВ) и сетевых насосов БРТ.

При этом «недогрев» подающей сетевой воды по выводу БРТ-2 может достигать 25-30°С от требований температурного графика. Такие низкие значения температур теплоносителя в подающем трубопроводе источника тепла (при низких температурах наружного воздуха) приводят к невозможности поддержания расчётной температуры воздуха внутри помещений. Эксплуатация потребителей, имеющих приточно-отопительные агрегаты с забором наружного воздуха при такой заниженной температуре теплоносителя может привести к размораживанию калориферных установок. Помимо этого, в начале и конце отопительного сезона: октябре, ноябре, апреле и мае, когда температуры наружного воздуха имеют преимущественно положительные значения, в подающем трубопроводе на выходе из БРТ 2 температура теплоносителя превышает на 15-20°С требования температурного графика. Это приводит к перегреву производственных, административных и административно-бытовых зданий.

Рисунок 1.3.7.1 График температуры наружного воздуха, график температуры подачи теплоносителя по температурному графику165-70°С и график фактических температур подачи теплоносителя от БРТ в сторону города в отопительный период

### Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Расчеты теплогидравлических режимов работы тепловых сетей от источников тепловой энергии Сосновоборского городского округа были проведены в программном комплексе Zulu 8.0 на базе построенной расчетной модели системы теплоснабжения. Результаты расчетов представлены в электронной модели системы теплоснабжения и в графическом виде – на рисунке 1.3.2.

Основной задачей расчетов гидравлических режимов является, разработка и выполнение рекомендаций по обеспечению гидравлической устойчивости работы источников теплоснабжения и потребителей тепловой энергии.

Данные рекомендации получены на основании результатов моделирования при помощи программно- расчетного комплекса «ZuluThermo 8.0»  ООО «ПОЛИТЕРМ», различных вариантов работы источников тепла и потребителей. На каждый рассматриваемый вариант составляется расчетная тепловая схема и рассчитывается гидравлический режим. В качестве исходных данных было принято обследование сетей и потребителей МО «Сосновоборский городской округ» энергетическое обследование источников тепла и потребителей тепловой энергии Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». На основании указанных документов составлены расчетные схемы тепловой сети с характеристиками участков и тепловыми нагрузками обобщенных потребителей тепла. Разработаны режимные карты работы источников тепловой энергии.

Необходимо установить еще показатели, или так называемые «граничные условия гидравлических режимов» (ГУГР), которым должны удовлетворять установившиеся гидравлические режимы работы источников и потребителей. На основании сравнения результатов расчетов с принятыми ГУГР делаются выводы о приемлемости расчетного или аварийного гидравлического, а соответственно и теплового режимов, то есть о надежности принятой схемы.

Прежде всего, аварийным гидравлическим (тепловым) режимом считается режим, который установился в тепловой сети после включения (отключения) в расчетную схему потребителей, перемычек, регулирующих устройств, изменения режимов работы источников, насосных станций, тепловых пунктов, автоматизированных тепловых систем, тепловой сети и т.п.

Граничным условием гидравлических режимов являются те же требования, которыми руководствуются при поддержании нормальных гидравлических режимов, а именно:

- обеспечения условий не вскипания сетевой воды;

- не превышение давления в обратных трубопроводах сети с подключенной нагрузкой (потребителями) 6 кгс/см2 (60 м.в.ст.);

- недопущение опорожнения отопительных систем и систем ГВС;

- недопущение срыва работы насосов на источнике;

- поддержание необходимого и стабильного располагаемого напора для обеспечения устойчивой работы систем теплопотребления оснащенных элеваторными узлами.

- обеспечению температур внутри отапливаемых помещений в соответствии с санитарными нормами.

Гораздо сложнее установить граничные условия к тепловому и гидравлическому режимам работы тепловых сетей, систем отопления, приточно-отопительной вентиляции при несоответствии тепловой и «гидравлической мощности» источников тепла и систем теплопотребления, а также в переходных и аварийных режимах.

В соответствии с руководящим документом № РД-7-ВЭД «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности (статус документа – действующий) допустимым пределом снижением расхода на нужды отопления и отопительно-приточной вентиляции принята величина равная 85 % и ниже от расчетной нагрузки (при Тн.в. – 24 ºС).

Вопрос о полном отключении горячего водоснабжения может иметь принципиальное значение только при значительных потерях напора сетевой воды и только на период восстановления расчетного давления во всасывающих патрубках сетевых насосов.

Перечень рассматриваемых режимов работы источников тепла и

потребителей тепловой энергии

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрено пять сценариев (режимов) работы источников тепла и потребителей тепловой энергии.

Все разработанные сценарии учитывают следующие основные мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, в том числе:

- Замещение мощностей ЛАЭС, путем проведения реконструкции бойлерной районного теплоснабжения (БРТ) Ленинградской АЭС в части модернизации — подключению к теплофикационным установкам новых энергоблоков ВВЭР-1200 после начала вывода из эксплуатации действующих энергоблоков РБМК:

  - Энергоблок № 1, выведен из эксплуатации в 2018 году, энергоблок №2 выведен из эксплуатации в 2020 году.

  - Энергоблок № 5 замещающих мощностей ЛАЭС введен в 2018 г, энергоблок № 6 находится в промышленной эксплуатации с 22.03.2021 года.

- Реконструкция городской котельной путем ввода в эксплуатацию двух котлов Novotherm 58-150, за счет средств ООО «ТСП» (размер инвестиций составил- 372,34 млн. рублей). Ввод позволил произвести реновацию морально устаревшего оборудования городской котельной и обеспечить надёжность и энергетическую эффективности зон функционирования резервной пиковой водогрейной котельной в период покрытия тепловых нагрузки зоны ЛАЭС.

- Реконструкция с модернизацией и заменой ветхих сетей теплоснабжения СМУП «ТСП» с целью снижения износа и обеспечения надежности тепловых сетей, приведенные в таблице 6.5.1. Реконструкция участков теплосетей, характеризующихся высокой повреждаемостью, большими сверхнормативными тепловыми потерями, обеспечит надежность системы теплоснабжения муниципального образования Сосновоборский городской округ.

Рассматриваемые режимы работы источников тепла и потребителей

тепловой энергии подключенных к ним.

Режим 1  (перспективный).

Работа основного источника тепла БРТ Ленинградской АЭС в Режиме 1 (с целью обеспечения потребителей Промышленной зоны 1 и г.Сосновый Бор расходом теплоносителя в соответствии с подключенной нагрузкой) возможна только после проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и соответствующими котроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений.

В работе находятся  энергоблоки № 3, № 4, № 5, № 6, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 3 и № 4 обеспечивают теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 2.

Энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивает теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 1 и города Сосновый Бор.

В Режиме 1, система теплоснабжения муниципального образования «Сосновоборский городской округ» разделена на две независимые друг от друга системы теплоснабжения, Промзону 1 и г.Сосновый Бор и Промзону 2 (объекты Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»).

БРТ ЛАЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Городская котельная не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция (ПНС), на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716)   в работу не введена и расчетах не участвует.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

Режим 1 А (перспективный).

Работа основного источника тепла БРТ Ленинградской АЭС в Режиме 1 А (с целью обеспечения потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор расходом теплоносителя в соответствии с подключенной нагрузкой) возможна только после проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и соответствующими котроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений.

В работе находятся  энергоблоки № 3, № 4, № 5, № 6, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 3 и № 4 обеспечивают теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 2.

Энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивает теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 1 и города Сосновый Бор.

В Режиме 1 А, система теплоснабжения муниципального образования «Сосновоборский городской округ» разделена на две независимые друг от друга системы теплоснабжения Промзону 1 и г.Сосновый Бор и Промзону 2 (объекты Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»).

БРТ ЛАЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Городская котельная не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция (ПНС), на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) смонтированна и введена в работу. В работе находятся 3 насоса.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

Режим 2 (перспективный).

Работа основного источника тепла БРТ Ленинградской АЭС в Режиме 2 (с целью обеспечения потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор расходом теплоносителя в соответствии с подключенной нагрузкой) возможна только после проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и соответствующими котроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений.

В работе находятся  энергоблоки № 5, № 6, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивают теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 1 и города Сосновый Бор, а также теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 2.

Энергоблоки № 3 и № 4 остановлены (на ремонт, или в результате срабатывания аварийной защиты,) и в работе на участвуют.

В Режиме 2, система теплоснабжения муниципального образования «Сосновоборский городской округ» фактически объединена в единую систему теплоснабжения, в которую входят Промышленная зона 1 и г. Сосновый Бор и Промышленная зона 2 (объекты Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»).

БРТ ЛАЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Городская котельная не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция (ПНС) на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) в работу не введена и расчетах не участвует.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

Режим 2 А (перспективный).

Работа основного источника тепла БРТ Ленинградской АЭС в Режиме 2 А (с цель обеспечения потребителей Промышленной зоны 1 и г.Сосновый Бор расходом теплоносителя в соответствии с подключенной нагрузкой) возможна только после проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и соответствующими котроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений.

В работе находятся  энергоблоки № 5, № 6, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивают теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 1 и города Сосновый Бор, а также теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 2.

Энергоблоки № 3 и № 4 остановлены (на ремонт, или в результате срабатывания аварийной защиты,) и в работе на участвуют.

В Режиме 2 А, система теплоснабжения муниципального образования «Сосновоборский городской округ» фактически объединена в единую систему теплоснабжения, в которую входят Промышленная зона 1 и г. Сосновый Бор, и Промышленная зона 2 (объекты Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»).

БРТ ЛАЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Городская котельная не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция (ПНС), на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) смонтированна и введена в работу. В работе находятся 3 насоса.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

Режим 3 (аварийный). В работе находятся  энергоблоки № 3, № 4, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 5 и № 6 остановлены (на ремонт, или в результате срабатывания аварийной защиты,) и в работе на участвуют.

В Режиме 3, система теплоснабжения муниципального образования «Сосновоборский городской округ» фактически объединена в единую систему теплоснабжения, в которую входят Промышленная зона 1 и г. Сосновый Бор и Промышленная зона 2 (объекты Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»).

БРТ ЛАЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Городская котельная работает на максимальной мощности, с тепловой нагрузкой 197 Гкал/час. При этом в работе находятся все 4 котла.  (два котла Novotherm 58-150 работающих на газе с суммарной производительностью 100 Гкал/час и два котла ПТВМ – 50 работающих на мазуте с суммарной производительностью 97 Гкал/час).

Подкачивающая насосная станция, на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) не смонтирована, в работу не введена и расчетах не участвует.

Источники тепла Ленинградской АЭС (бойлера тепловой сети) и котельная СМУП ТСП обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

Режим 4 (Существующий).

В Режиме 4 обеспечивается договорной расход теплоносителя от БРТ Ленинградской АЭС с расходом теплоносителя G=2500 т/час.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) работают по повышенному температурному графику 165-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

В котельной СМУП «ТСП» для потребителей г. Сосновый Бор обеспечивается переход на проектный температурному графику 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС) путем подмеса теплоносителя насосами котельной из обратного в подающий трубопровод.

БРТ ЛАЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Городская котельная не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция, на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) в работу не введена и расчетах не участвует

Анализ результатов расчета работы источников тепла и потребителей

тепловой энергии подключенных к ним.

Режим 1 (перспективный).

Работа основного источника тепла БРТ Ленинградской АЭС, в Режиме 1 (с целью обеспечения потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор расходом теплоносителя в соответствии с подключенной нагрузкой) возможна только после проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и соответствующими котроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений.

В работе находятся  энергоблоки № 3, № 4, № 5, № 6, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 3 и № 4 обеспечивают теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 2.

Энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивает теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 1 и города Сосновый Бор.

В Режиме 1, система теплоснабжения муниципального образования «Сосновоборский городской округ» разделена на две независимые друг от друга системы теплоснабжения, Промзону 1 и г. Сосновый Бор и Промзону 2 (объекты Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»).

БРТ Ленинградской АЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Системы теплопотребления здания 401 подключены к наружной тепловой сети от БРТ.

ТФУ-2 (здания 601) работает автономно на обеспечение систем теплопотребления здания, с тепловой нагрузкой 65 Гкал/час.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС, что соответствует температуре наружного воздуха -16,3ºС).

Городская котельная не работает и находится в резерве. Подкачивающая насосная станция, на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) в работу не введена и расчетах не участвует.

В Режиме 1, от энергоблоков № 5 и № 6, в сторону потребителей тепла Промышленной зоны 1 и г.   Сосновый Бор, сетевыми насосами БРТ, в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, обеспечивается расчетный расход теплоносителя:

- в подающем трубопроводе G1=3419,4 т/ч;

- в обратном трубопроводе G2=3038,2 т/ч;

- в системах горячего водоснабжения G3=381,2 т/ч.

От энергоблоков № 3 и № 4, в сторону потребителей тепла Промышленной зоны 2, сетевыми насосами БРТ, в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, обеспечивается расчетный расход теплоносителя:

- в подающем трубопроводе G1=2099,4 т/ч;

- в обратном трубопроводе G2= 2050,1 т/ч;

- в системах горячего водоснабжения G3=49,3 т/ч.

Суммарная тепловая мощность источников тепла Ленинградской АЭС составляет 800 Гкал/час.

Суммарная нагрузка подключенных потребителей тепла с учетом потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор и Промышленной зоны 2 составляет 470,8 Гкал/час.

(Режим работы источников тепла – Таблица 1.3.10., Режим работы потребителей - Таблица 1.3.11,. Пьезометрический путь от БРТ ЛАЭС до потребителей 10 Б МКР (ул. Молодежная 37) -      Рисунок 1.3.4.1., Пьезометрический график от БРТ ЛАЭС до потребителей 10 Б МКР ( ул. Молодежная 37) -  Рисунок  1.3.4.2., Располагаемые напоры у потребителей городской зоны -  Рисунок 1.3.5.).

Гидравлический режим установившийся в тепловой сети при режиме 1 характеризуется следующими параметрами:

- Тепловая мощность источников тепла и расход теплоносителя составляют 100% по отношению к подключенной нагрузке потребителей. Нарушений требований ГУГР не наблюдается.

- У большинства потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор (кроме некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов) наблюдается стабильный гидравлический и температурные режимы.

- Температуры воздуха внутри отапливаемых помещений у всех потребителей в пределах санитарных норм. Тем не менее следует учитываит, что ввиду срезки (ограничения) температурного графика на источниках теплоты Tср=128 ºС, (что соответствует температуре наружного воздуха -16,3 ºС) во всем дальнейшем диапазоне понижения температуры наружного воздуха будет происходить понижение температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.

- Давление в подающих трубопроводах тепловой сети достаточно для предотвращения вскипания теплоносителя на верхних отметках систем отопления работающих на «прямых» параметрах теплоносителя.

- Давление в обратных трубопроводах тепловой сети в микрорайонах 2 и 3, г. Сосновый Бор, приближается к максимально допустимым значениям - 6 кгс/cм2. Данное давление обуславливается особенностью рельефа местности 2 и 3 микрорайонов города имеющих относительно низкие геодезические отметки (7 метров от ординара, по отношению к основному источнику тепла, БРТ 19 метров от ординара). Помимо этого, внутриквартальные трубопроводы тепловой сети (смонтированные в 70-80 годах) практически исчерпали свою пропускную способность, так как не были расчитаны на ввод в эксплуатацию объектов нового строительства (эдание «АСКРО», «Волейбольный центр» и других). Дальнейшее увеличение расходов теплоносителя, связанное с вводом в эксплуатацию перспективных потребителей тепла, приведет к дальнейшему росту давления в обратных трубопроводах, что требует принятия дополнительных мер по понижению давления в обратных трубопроводах тепловой сети.

- Располагаемые напоры в трубопроводах тепловой сети у некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов имеют низкие значения и не всегда достаточны для надежной и устойчивой работы элеваторным систем теплопотребления.  Дальнейшее увеличение расходов на источниках тепла с целью подключения перспективных потребителей тепловой энергии, может привести к дальнейшему понижению располагаемых напоров у указанных потребителей и, как следствие срыву работы элеваторов в тепловых пунктах зданий, а в отдельных случаях к «опрокидыванию» циркуляции теплоносителя.

Таким образом, у большинства потребителей, подключенных к БРТ Ленинградской АЭС и котельной СМУП «Теплоснабжающее предприятие» в Режиме 1 (кроме некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов), обеспечивается гидравлическая устойчивость работы систем теплопотребления в целом, наблюдаются стабильные гидравлические и тепловые режимы, до температуры наружного воздуха -16,3ºС.

Краткие выводы и рекомендации по Режиму 1

- Обратиться к руководству города Сосновый Бор и Ленинградской АЭС с целью рассмотрения возможности ускорения проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и контроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений и поддержания температурного графика, в соответствии с температурой наружного воздуха.

- Для понижения давления в обратных трубопроводах, а также с целью увеличения пропускной способности смонтированных ранее трубопроводов тепловой сети, без их перекладки с целью увеличения диаметров и возможности подключения перспективных потребителей тепла, необходимо смонтировать и ввести в работу подкачивающую насосную станцию (ПНС) в здании 716.

- Провести комплексное обследование потребителей Промышленной зоны 1, на участке от периметра БРТ (граница балансовой принадлежности Ленинградская АЭС – СМУП «Теплоснабжающее предприятие») до здания городской котельной, с целью определения их фактической тепловой нагрузки. Разработать технологические схемы систем теплопотребления. На основании проведенного обследования разработать и выполнить рекомендуемые мероприятия по установке сужающих и дросселирующих устройств с целью ограничения (до договорных значений) расходов теплоносителя, особенно у потребителей не рационально использующих тепловую энергию и теплоноситель. Провести комплексную наладку режимов теплопотребления и потребителей.

- Провести комплексную наладку потребителей тепла г. Сосновый Бор с целью установки (замены) расчетных сопел в элеваторных узлах тепловых пунктов зданий, соответствующих их тепловой нагрузке и располагаемым напорам. Установить расчетные сужающие устройства у потребителей работающих на «прямых» параметрах теплоносителя.

- Принять меры к фактическому увеличению тепловой мощности резервно-пикового источника тепла городской котельной до 197,9 Гкал/час путем увеличения пропускной способности газопровода.

Таблица 1.3.10. Режим 1. Расчетный режим работы источников и потребителей тепла подключенных к ним.

| Режим 1. Расчетный режим работы источников тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В работе находятся энергоблоки № 3, № 4, № 5, № 6 Ленинградской АЭС. Энергоблоки № 5, № 6 работают на Промзону 1 и г.Сосновый Бор. Энергоблоки № 3,№ 4 на Промзону 2 Городская котельная не работает. Подкачивающая насосная станция (здания716) в работу не введена. Температурный график работы БРТ150 - 70 ºС. (срезка температурного графика на 128 ºС. (-16,3 ºC) |  |  |  |
| Срезка температурного графика на 128 ºС. (-16,3 ºC) |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха (-24 ºС). |  |  |  |
| Наименование источника тепла, (характерной точки) | Расход в подающем трубопроводе, т/час | Расход в обратном трубопроводе, т/час | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °C | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °C | Давление в подающем трубопроводе, м.в.ст. | Давление в обратном трубопроводе, м.в.ст. | Располага- емый напор м.в.ст. | Тепло- передача, Гкал/час |
| БРТ ЛАЭС в сторону Промышленной зоны 1 | 3419,4 | 3038,2 | 128 | 53,9 | 85,1 | 20 | 65,1 | 272,2 |
| БРТ ЛАЭС в сторону Промышленной зоны-2 | 2099,6 | 2050,1 | 128 | 58,7 | 68 | 20 | 47,8 | 148,1 |
| Городская котельная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На входе в здания 720 СМУП «ТСП» | 2904,7 | 2524,5 | 127,4 | 53,4 | 75,9 | 41,5 | 34,4 | 235,2 |
| На выходе здания 720 по Городу1 | 1408,6 | 1233,2 | 127,3 | 52,6 | 75,9 | 41,5 | 34,4 | 114,4 |
| На выходе здания 720 по Городу2 | 1324,8 | 1140,3 | 127,3 | 53,7 | 75,9 | 41,5 | 34,4 | 107,4 |

Таблица 1.3.11. Режим 1. Расчетный режим работы потребителей тепловой энергии

| Режим 1. Расчетный режим работы обобщенных потребителей тепловой энергии. |
| --- |
| Наименование потребителя | Проектная нагрузка на отопление Гкал/ч | Проектный расход на отопление т/ч | Расчетный расход на отопление с учетом ГВС т/ч | Процент от проект-ного расхода, % | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °C | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °C | Давление в подающем трубопроводе, м.в.ст. | Давление в обратном трубопроводе, м.в.ст. | Располага емый напор на вводе потребителя, м.в.ст. |
| ООО "СМЗ" | 2,37 | 29,7 | 33,5/3,9 | 100 | 127,3 | 58,5 | 75,2 | 40,7 | 34,4 |
| ООО "Гранд" | 8,63 | 107,9 | 124,3/16,4 | 100 | 127,3 | 58,6 | 74,3 | 39,9 | 34,3 |
| ООО "НХК" | 2,78 | 34,7 | 35,6/0,9 | 100 | 127,4 | 58,8 | 76,9 | 38,8 | 38,1 |
| УМИАТ ПАО "СУС" | 6,36 | 79,5 | 79,5 | 100 | 127,6 | 59 | 80,4 | 36,2 | 44,2 |
| ПАО "СУС" (пав. 3) | 19,00 | 237,5 | 237,5 | 100 | 127,6 | 59 | 82,3 | 34,7 | 47,6 |
| АО "МСУ-90" (пав. 2) | 8,76 | 109,5 | 109,5 | 100 | 127,8 | 59,1 | 85,2 | 28,6 | 56,6 |
| АО "Спецхиммонтаж" (пав. АБЗ) | 4,20 | 52,5 | 52,5 | 100 | 127,9 | 59,2 | 81,9 | 21,2 | 60,7 |

Рисунок  1.3.4.1. Режим 1. Пьезометрический путь от БРТ ЛАЭС до потребителей 10 Б МКР (ул. Молодежная 37).

Примечание: по оси Y напор относительно абсолютной нулевой отметки, на графиках выноски указывают давление в узловых точках.

Рисунок  1.3.4.2 Режим 1. Пьезометрический график от БРТ ЛАЭС до потребителей 10 Б МКР ( ул. Молодежная 37).

Рисунок 1.3.5.  Режим 1. Располагаемые напоры у потребителей города Сосновый Бор.

Режим 1 А (Сценарий 1 А перспективный).

Работа основного источника тепла БРТ Ленинградской АЭС в Режиме 1 А (с целью обеспечения потребителей Промышленной зоны 1 и г.Сосновый Бор расходом теплоносителя в соответствии с подключенной нагрузкой) возможна только после проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и соответствующими котроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений.

В работе находятся  энергоблоки № 3, № 4, № 5, № 6, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 3 и № 4 обеспечивают теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 2.

Энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивает теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 1 и города Сосновый Бор.

В Режиме 1 А, система теплоснабжения муниципального образования «Сосновоборский городской округ» разделена на две независимые друг от друга системы теплоснабжения Промзону 1 и г.Сосновый Бор и Промзону 2 (объекты Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»).

БРТ ЛАЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Системы теплопотребления здания 401 подключены к наружной тепловой сети от БРТ.

ТФУ-2 (здания 601) работает автономно на обеспечение систем теплопотребления здания, с тепловой нагрузкой 65 Гкал/час.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС, что соответствует температуре наружного воздуха -16,3ºС).

Городская котельная не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) смонтированна и введена в работу. В работе находятся 3 насоса.

В Режиме 1 А, от энергоблоков № 5 и № 6, в сторону потребителей тепла Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор, сетевыми насосами БРТ, в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, обеспечивается расчетный расход теплоносителя:

- в подающем трубопроводе G1=3620,3 т/ч;

- в обратном трубопроводе G2=3239,2 т/ч;

- в системах горячего водоснабжения G3=381,1 т/ч.

От энергоблоков № 3 и № 4, в сторону потребителей тепла Промышленной зоны 2, сетевыми насосами БРТ, в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, обеспечивается расчетный расход теплоносителя:

- в подающем трубопроводе G1=2099,4 т/ч;

- в обратном трубопроводе G2= 2050,1 т/ч;

- в системах горячего водоснабжения G3=49,3 т/ч.

(Режим работы источников тепла – Таблица 1.3.10 А., Режим работы потребителей - Таблица 1.3.11 А,. Пьезометрический путь от БРТ ЛАЭС до потребителей 10 Б МКР (ул. Молодежная 37) -      Рисунок 1.3.4.1А., Пьезометрический график от БРТ ЛАЭС до потребителей 10 Б МКР ( ул. Молодежная 37) -  Рисунок  1.3.4.2А., Располагаемые напоры у потребителей городской зоны -  Рисунок 1.3.5А.).

Гидравлический режим установившийся в тепловой сети при Режиме 1А характеризуется следующими параметрами:

- Тепловая мощность источников тепла и расход теплоносителя составляют 100% по отношению к подключенной нагрузке потребителей. Нарушений требований ГУГР не наблюдается.

- У всех потребителей тепла наблюдается стабильный гидравлический и температурные режимы.

- Температуры воздуха внутри отапливаемых помещений у всех потребителей в пределах санитарных норм. Тем не менее следует учитываит, что ввиду срезки (ограничения) температурного графика на источниках теплоты Tср=128 ºС, (что соответствует температуре наружного воздуха -16,3 ºС) во всем дальнейшем диапазоне понижения температуры наружного воздуха будет происходить понижение температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.

- Давление в подающих трубопроводах тепловой сети достаточно для предотвращения вскипания теплоносителя на верхних отметках систем отопления работающих на «прямых» параметрах теплоносителя.

- После включения в работу подкачивающей насосной станции (ПНС, здания716) давление в обратных трубопроводах тепловой сети в микрорайонах 2 и 3, г.Сосновый Бор, (приближающееся к максимально допустимым значениям - 6 кгс/cм2) понизилось на 9-10 м.в.ст. Понижение давления у потребителей имеющих относительно низкие геодезические отметки, по отношению к основному источнику тепла (БРТ ЛАЭС), положительно сказалось на работе системы теплоснабжения г. Сосновый Бор в целом, что позволит и в дальнейшем  обеспечивать подключение перспективных потребителей тепла.

- После включения в работу подкачивающей насосной станции (ПНС, здания716)               располагаемые напоры у всех потребителей тепла г. Сосновый Бор увеличились на 10 – 12 м.в.ст. Увеличение располагаемых напоров особенно благоприятно сказывается на работе элеваторных систем у потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов.

Таким образом, у всех потребителей, подключенных к БРТ Ленинградской АЭС и городской котельной в Режиме 1А, обеспечивается гидравлическая устойчивость работы систем теплопотребления в целом, наблюдаются стабильные гидравлические и тепловые режимы, до температуры наружного воздуха -16,3ºС.

Краткие выводы и рекомендации по режиму № 1 А.

- Обратиться к руководству города Сосновый Бор и Ленинградской АЭС с целью рассмотрения возможности ускорения проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и контроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений и поддержания температурного графика, в соответствии с температурой наружного воздуха.

- Провести комплексное обследование потребителей Промышленной зоны 1, на участке от периметра БРТ (граница балансовой принадлежности Ленинградская АЭС – СМУП «Теплоснабжающее предприятие») до здания городской котельной, с целью определения их фактической тепловой нагрузки. Разработать технологические схемы систем теплопотребления. На основании проведенного обследования разработать и выполнить рекомендуемые мероприятия по установке сужающих и дросселирующих устройств с целью ограничения (до договорных значений) расходов теплоносителя, особенно у потребителей не рационально использующих тепловую энергию и теплоноситель. Провести комплексную наладку режимов теплопотребления и потребителей.

- Провести комплексную наладку потребителей тепла г. Сосновый Бор с целью установки (замены) расчетных сопел в элеваторных узлах тепловых пунктов зданий, соответствующих их тепловой нагрузке и располагаемым напорам. Установить расчетные сужающие устройства у потребителей работающих на «прямых» параметрах теплоносителя.

- Принять меры к фактическому увеличению тепловой мощности резервно-пикового источника тепла городской котельной до 197,9 Гкал/час путем увеличения пропускной способности газопровода.

Таблица 1.3.10А. Режим 1А.   Расчетный режим работы источников тепла

| Режим 1А. Расчетный режим работы источников тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температурный график работы БРТ 150-70 °С. В работе 4 энергоблока (№ 3, № 4, № 5, № 6), Городская котельная отключена. ПНС (насосная здания716) включена в работу. Срезка температурного графика на 128 °С. (-16,3 °C). Расчетная температура наружного воздуха (-24 °С). |  |  |  |
| Наименование источника тепла, (характерной точки) | Расход в подающем трубопроводе, т/час | Расход в обратном трубопроводе, т/час | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °C | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °C | Давление в подающем трубопроводе, м.в.ст. | Давление в обратном трубопроводе, м.в.ст. | Располага-емый напор м.в.ст. | Тепло- передача, Гкал/час |
| БРТ ЛАЭС в Промзону 1 | 3620,3 | 3239,2 | 128 | 58,7 | 85 | 20 | 65 | 271,9 |
| БРТ ЛАЭС в Промзону 2 | 2099,6 | 2050,1 | 128 | 58,7 | 68 | 20 | 47,8 | 148,1 |
| Городская котельная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На входе в здания 720 СМУП «ТСП» | 3117 | 2737 | 127,5 | 59 | 73,6 | 43,5/31,6* | 30/42* | 235,9 |
| На выходе здания 720 по Город 1 | 1507,7 | 1332,3 | 127,4 | 58,9 | 73,6 | 31,6 | 42 | 113,6 |
| На выходе здания 720 Город 2 | 1422,7 | 1238,4 | 127,4 | 59,4 | 73,6 | 31,6 | 42 | 107,7 |

*- до и после обратного клапана в здания 720

Таблица 1.3.11А. Режим 1А.  Расчетный режим работы потребителей тепловой энергии

| Режим 1А. Расчетный режим работы обобщенных потребителей тепловой энергии. |
| --- |
| Температурный график работы БРТ 150-70 °С. В работе 4 энергоблока (№ 3, № 4, № 5, № 6), Городская котельная отключена. ПНС (насосная здания716) включена в работу. |  |  |  |
| Срезка температурного графика на 128 °С. (-16,3 °C). |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха (-24 °С). |  |  |  |
| Наименование потребителя | Проектная нагрузка на отопление Гкал/ч | Проектный расход на отопление т/ч | Расчетный расход на отопление с учетом ГВС т/ч | Процент от проект-ного расхода, % | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °C | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °C | Давление в подающем трубопроводе, м.в.ст. | Давление в обратном трубопроводе, м.в.ст. | Располага емый напор на вводе потребителя, м.в.ст. |
| ООО "СМЗ" | 2,37 | 29,7 | 33,5/3,9 | 100 | 127,3 | 58,5 | 72,1 | 30,1 | 42 |
| ООО "Гранд" | 8,63 | 107,9 | 124,3/16,4 | 100 | 127,3 | 58,6 | 72 | 30 | 42 |
| ООО "НХК" | 2,78 | 34,7 | 35,6/0,9 | 100 | 127,4 | 58,8 | 74,9 | 40,5 | 34,3 |
| УМИАТ ПАО "СУС" | 6,36 | 79,5 | 79,5 | 100 | 127,6 | 59 | 79 | 37,5 | 41,5 |
| ПАО "СУС" (пав. 3) | 19,00 | 237,5 | 237,5 | 100 | 127,6 | 59 | 81,1 | 35,8 | 45,3 |
| АО "МСУ-90" (пав. 2) | 8,76 | 109,5 | 109,5 | 100 | 127,8 | 59,1 | 84,6 | 29,2 | 55,5 |
| АО "Спецхиммонтаж" (пав. АБЗ) | 4,20 | 52,5 | 52,5 | 100 | 127,9 | 59,2 | 81,7 | 21,5 | 60,2 |

Рисунок  1.3.4.1А.  Режим 1 А. Пьезометрический путь от БРТ ЛАЭС до потребителей 10 Б МКР ( ул. Молодежная 37).

Примечание: по оси Y напор относительно абсолютной нулевой отметки, на графиках выноски указывают давление в узловых точках.

Рисунок  1.3.4.2А. Режим 1А. Пьезометрический график от БРТ ЛАЭС до потребителей 10 Б МКР ( ул. Молодежная 37).

Рисунок 1.3.5А. Режим 1А. Располагаемые напоры у потребителей городской зоны

Гидравлический режим установившийся в тепловой сети при режиме 1А характеризуется следующими параметрами:

- Тепловая мощность источников тепла и расход теплоносителя составляют 100% по отношению к подключенной нагрузке потребителей. Нарушений требований ГУГР не наблюдается.

- У всех потребителей тепла наблюдается стабильный гидравлический и температурные режимы.

- Температуры воздуха внутри отапливаемых помещений у всех потребителей в пределах санитарных норм. Тем не менее следует учитываит, что ввиду срезки (ограничения) температурного графика на источниках теплоты Tср=128 ºС, (что соответствует температуре наружного воздуха -16,3 ºС) во всем дальнейшем диапазоне понижения температуры наружного воздуха будет происходить понижение температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.

- Давление в подающих трубопроводах тепловой сети достаточно для предотвращения вскипания теплоносителя на верхних отметках систем отопления работающих на «прямых» параметрах теплоносителя.

- После включения в работу подкачивающей насосной станции (ПНС, здания716) давление в обратных трубопроводах тепловой сети в микрорайонах 2 и 3, г.Сосновый Бор, (приближающееся к максимально допустимым значениям - 6 кгс/cм2) понизилось. Понижение давления на 9-10 м.в.ст. у потребителей  имеющих относительно низкие геодезические отметки по отношению к основному источнику тепла, БРТ позволит и в дальнейшем  обеспечивать подключение перспективных потребителей тепла.

- После включения в работу подкачивающей насосной станции (ПНС, здания716)               располагаемые напоры у всех потребителей тепла Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор увеличились на 10 – 12 м.в.ст. Увеличение располагаемых напоров особенно благоприятно сказывается на работе элеваторных систем у потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов.

Таким образом, у всех потребителей, подключенных к БРТ Ленинградской АЭС и котельной СМУП «Теплоснабжающее предприятие» в режиме №1А, обеспечивается гидравлическая устойчивость работы систем теплопотребления в целом, наблюдаются стабильные гидравлические и тепловые режимы, до температуры наружного воздуха -16,3ºС, кроме потребителей удаленных районов города.

Суммарная тепловая мощность источников тепла Ленинградской АЭС составляет 800 Гкал/час, без учета тепловой мощности городской котельной.

Суммарная нагрузка подключенных потребителей тепла составляет 470.8 Гкал/час.

Таким образом, резерв тепловой мощности источников тепла Ленинградской АЭС при работе всех 4 х энергоблоков (без учета тепловой мощности городской котельной) состаляет 260,46 Гкал/час.

Краткие выводы и рекомендации по режиму № 1 А.

- Провести комплексное обследование потребителей Промышленной зоны 1, на участке от периметра БРТ (граница балансовой принадлежности Ленинградская АЭС – СМУП «Теплоснабжающее предприятие») до здания городской котельной, с целью определения их фактической тепловой нагрузки. Разработать технологические схемы систем теплопотребления. На основании проведенного обследования разработать и выполнить рекомендуемые мероприятия по установке сужающих и дросселирующих устройств с целью ограничения (до договорных значений) расходов теплоносителя, особенно у потребителей не рационально использующих тепловую энергию и теплоноситель. Провести комплексную наладку режимов теплопотребления и потребителей.

- Провести комплексную наладку потребителей тепла г. Сосновый Бор с целью установки (замены) расчетных сопел в элеваторных узлах тепловых пунктов зданий, соответствующих их тепловой нагрузке и располагаемым напорам. Установить расчетные сужающие устройства у потребителей работающих на «прямых» параметрах теплоносителя.

- Принять меры к фактическому увеличению тепловой мощности резервно-пикового источника тепла котельной СМУП «ТСП» до 197,9 Гкал/час путем увеличения пропускной способности газопровода.

Режим 2 (перспективный).

Работа основного источника тепла БРТ Ленинградской АЭС в Режиме 1 (с цель обеспечения потребителей Промышленной зоны 1 и г.Сосновый Бор расходом теплоносителя в соответствии с подключенной нагрузкой) возможна только после проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и соответствующими котроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений.

В работе находятся  энергоблоки № 5, № 6, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивают теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 1 и города Сосновый Бор, а также теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 2.

Энергоблоки № 3 и № 4 остановлены (на ремонт, или в результате срабатывания аварийной защиты,) и в работе на участвуют.

В Режиме 2, система теплоснабжения муниципального образования «Сосновоборский городской округ» представляет собой единую систему теплоснабжения, в которую входят Промышленная зона 1 и г. Сосновый Бор, и Промышленная зона 2 (объекты Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»).

БРТ ЛАЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

БРТ ЛАЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Системы теплопотребления здания 401 подключены к наружной тепловой сети от БРТ.

ТФУ-2 (здания 601) отключена. Системы теплопотребления здания 601 подключены к наружной тепловой сети от БРТ с тепловой нагрузкой 65 Гкал/час.

Городская котельная не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция, на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) в работу не введена и расчетах не участвует.

В Режиме 2, от энергоблоков № 5 и № 6, в сторону потребителей тепла Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор, сетевыми насосами БРТ, в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, обеспечивается расчетный расход теплоносителя:

- в подающем трубопроводе G1=3419,4 т/ч;

- в обратном трубопроводе G2=3038,2 т/ч;

- в системах горячего водоснабжения G3=381,2 т/ч.

В сторону потребителей тепла Промышленной зоны 2, в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, обеспечивается расчетный расход теплоносителя:

- в подающем трубопроводе G1=2830,6 т/ч;

- в обратном трубопроводе G2= 2781,1 т/ч;

- в системах горячего водоснабжения G3=49,3 т/ч.

В связи с тем, что ТФУ здания 601 отключена и выведена из работы, системы теплопотребления здания подключены к наружной тепловой сети от БРТ. Расход теплоносителя в сторону потребителей Промышленной зоны 2 увеличился и составил G=2830,6 т/ч.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) обеспечивают проектный температурный график 150-70 Сº (со срезкой на 128 Сº).

Режим 2, рассматривается как 2-й базовый режим для работы источников теплоснабжения и подключенных к ним потребителям тепла.

(Режим работы источников тепла – Таблица 1.3.12., Режим работы потребителей - Таблица 1.3.13,. Пьезометрический график от БРТ ЛАЭС до потребителей 10 Б МКР (ул. Молодежная 37) -  Рисунок 1.3.7., Располагаемые напоры у потребителей городской зоны -  Рисунок 1.3.8.).

Суммарная тепловая мощность источников тепла Ленинградской АЭС составляет 500 Гкал/час.

Суммарная тепловая нагрузка с учетом подключенных потребителей Промышленной зоны 1 и г.Сосновый Бор, Промышленной зоны 2, здания 601 составляет 542,0 Гкал/час (по сосотоянию на 2026 год).

Гидравлический режим установившийся в тепловой сети при режиме 1 характеризуется следующими параметрами:

- Тепловая мощность источников тепла и расход теплоносителя составляют 92,3 % по отношению к подключенной нагрузке потребителей. Нарушений требований ГУГР не наблюдается.

- У большинства потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор (кроме некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов) наблюдается стабильный гидравлический и температурные режимы.

- Температуры воздуха внутри отапливаемых помещений у всех потребителей в пределах санитарных норм. Тем не менее следует учитываит, что ввиду срезки (ограничения) температурного графика на источниках теплоты Tср=128 ºС, (что соответствует температуре наружного воздуха -16,3 ºС) во всем дальнейшем диапазоне понижения температуры наружного воздуха будет происходить понижение температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.

- Давление в подающих трубопроводах тепловой сети достаточно для предотвращения вскипания теплоносителя на верхних отметках систем отопления работающих на «прямых» параметрах теплоносителя.

- Давление в обратных трубопроводах тепловой сети в микрорайонах 2 и 3, г. Сосновый Бор, приближается к максимально допустимым значениям - 6 кгс/cм2. Данное давление обуславливается особенностью рельефа местности 2 и 3 микрорайонов города имеющих относительно низкие геодезические отметки (7 метров от ординара, по отношению к основному источнику тепла, БРТ 19 метров от ординара). Помимо этого, внутриквартальные трубопроводы тепловой сети (смонтированные в 70-80 годах) практически исчерпали свою пропускную способность, так как не были расчитаны на ввод в эксплуатацию объектов нового строительства (эдание «АСКРО», «Волейбольный центр» и других). Дальнейшее увеличение расходов теплоносителя, связанное с вводом в эксплуатацию перспективных потребителей тепла, приведет к дальнейшему росту давления в обратных трубопроводах, что требует принятия дополнительных мер по понижения давления в обратных трубопроводах тепловой сети.

- Располагаемые напоры в трубопроводах тепловой сети у некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов имеют низкие значения и не всегда достаточны для надежной и устойчивой работы элеваторным систем теплопотребления.  Дальнейшее увеличение расходов на источниках тепла с целью подключения перспективных потребителей тепловой энергии, может привести к дальнейшему понижению располагаемых напоров у указанных потребителей и, как следствие срыву работы элеваторов в тепловых пунктах зданий, а в отдельных случаях к «опрокидыванию» циркуляции теплоносителя.

Таким образом, у большинства потребителей, подключенных к БРТ Ленинградской АЭС и котельной СМУП «Теплоснабжающее предприятие» в Режиме 2 (кроме некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов), обеспечивается гидравлическая устойчивость работы систем теплопотребления в целом, наблюдаются стабильные гидравлические и тепловые режимы, до температуры наружного воздуха -16,3ºС, кроме потребителей удаленных районов города.

Краткие выводы и рекомендации по Режиму 2.

- Обратиться к руководству города Сосновый Бор и Ленинградской АЭС с целью рассмотрения возможности ускорения проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и контроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений и поддержания температурного графика, в соответствии с температурой наружного воздуха.

- Для понижения давления в обратных трубопроводах, а также с целью увеличения пропускной способности смонтированных ранее трубопроводов тепловой сети, без их перекладки с целью увеличения диаметров и возможности подключения перспективных потребителей тепла, необходимо смонтировать и ввести в работу подкачивающую насосную станцию (ПНС) в здании 716.

- Провести комплексное обследование потребителей Промышленной зоны 1, на участке от периметра БРТ (граница балансовой принадлежности Ленинградская АЭС – СМУП «Теплоснабжающее предприятие») до здания городской котельной, с целью определения их фактической тепловой нагрузки. Разработать технологические схемы систем теплопотребления. На основании проведенного обследования разработать и выполнить рекомендуемые мероприятия по установке сужающих и дросселирующих устройств с целью ограничения (до договорных значений) расходов теплоносителя, особенно у потребителей не рационально использующих тепловую энергию и теплоноситель. Провести комплексную наладку режимов теплопотребления и потребителей.

- Провести комплексную наладку потребителей тепла г.Сосновый Бор с целью установки (замены) расчетных сопел в элеваторных узлах тепловых пунктов зданий, соответствующих их тепловой нагрузке и располагаемым напорам. Установить расчетные сужающие устройства у потребителей работающих на «прямых» параметрах теплоносителя.

- Принять меры к фактическому увеличению тепловой мощности резервно-пикового источника тепла городской котельной до 197,9 Гкал/час путем увеличения пропускной способности газопровода.

Таблица 1.3.12. Режим 2.. Расчетный режим работы источников тепла

| Режим 2. Расчетный режим работы источников тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В работе 2 энергоблока ЛАЭС (№ 5, № 6). Здания601 от наружной тепловой сети БРТ Городская котельная, отключена. Подкачивающая насосная (здания716) в работу не введена Температурный график работы БРТ 150/70 С. |  |  |  |
| Срезка температурного графика на 128 С. (-16,3 C) |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха (-24 С). |  |  |  |
| Наименование источника тепла, (характерной точки) | Расход в подающем трубопроводе, т/час | Расход в обратном трубопроводе, т/час | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °C | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °C | Давление в подающем трубопроводе, м.в.ст. | Давление в обратном трубопроводе, м.в.ст. | Располага- емый напор м.в.ст. | Тепло- передача, Гкал/час |
| БРТ ЛАЭС в сторону Промышленной зоны-1 | 3419,4 | 3038,2 | 128 | 53,9 | 85,1 | 20 | 65,1 | 272,2 |
| БРТ ЛАЭС в сторону Промышленной зоны-2 | 2830,6 | 2781,1 | 128 | 60,6 | 82 | 20 | 62 | 148,1 |
| Городская котельная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На входе в здания 720 СМУП «ТСП» | 2904,7 | 2524,5 | 127,4 | 53,4 | 75,9 | 41,5 | 34,4 | 235,2 |
| На выходе здания 720 по Городу-1 | 1408,6 | 1233,2 | 127,3 | 52,6 | 75,9 | 41,5 | 34,4 | 114,4 |
| На выходе здания 720 по Городу-2 | 1324,8 | 1140,3 | 127,3 | 53,7 | 75,9 | 41,5 | 34,4 | 107,4 |

| Режим 2. Расчетный режим работы обобщенных потребителей тепловой энергии. |
| --- |
| В работе 2 энергоблока ЛАЭС (№ 5, № 6). Городская котельная, отключена. Подкачивающая насосная (здания716) в работу не введена Температурный график работы БРТ 150/70 С. |  |  |  |  |
| Срезка температурного графика на 128 С. (-16,3 C) |  |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха (-24 С). |  |  |  |  |
| Наименование потребителя | Проектная нагрузка на отопление Гкал/ч | Проектный расход на отопление т/ч | Расчетный расход на отопление с учетом ГВС т/ч | Процент от проект-ного расхода, % | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °C | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °C | Давление в подающем трубопроводе, м.в.ст. | Давление в обратном трубопроводе, м.в.ст. | Располага емый напор на вводе потребителя, м.в.ст. |
| ООО "СМЗ" | 2,37 | 29,7 | 33,5/3,9 | 100 | 127,3 | 58,5 | 75,2 | 40,7 | 34,4 |
| ООО "Гранд" | 8,63 | 107,9 | 124,3/16,4 | 100 | 127,3 | 58,6 | 74,3 | 39,9 | 34,3 |
| ООО "НХК" | 2,78 | 34,7 | 35,6/0,9 | 100 | 127,4 | 58,8 | 76,9 | 38,8 | 38,1 |
| УМИАТ ПАО "СУС" | 6,36 | 79,5 | 79,5 | 100 | 127,6 | 59 | 80,4 | 36,2 | 44,2 |
| ПАО "СУС" (пав. 3) | 19,00 | 237,5 | 237,5 | 100 | 127,6 | 59 | 82,3 | 34,7 | 47,6 |
| АО "МСУ-90" (пав. 2) | 8,76 | 109,5 | 109,5 | 100 | 127,8 | 59,1 | 85,2 | 28,6 | 56,6 |
| АО "Спецхиммонтаж" (пав. АБЗ) | 4,20 | 52,5 | 52,5 | 100 | 127,9 | 59,2 | 81,9 | 21,2 | 60,7 |

Таблица 1.3.13. Режим 2. Сценарий 2 Расчетный режим работы потребителей тепловой энергии

Примечание: по оси Y напор относительно абсолютной нулевой отметки, на графиках выноски указывают давление в узловых точках.

Рисунок 1.3.7. Режим 2.. Пьезометрический график от БРТ ЛАЭС до потребителей 10 МКР (ул. Молодежная 37)

Рисунок 1.3.8. Режим 2. Располагаемые напоры у потребителей г.Сосновый Бор.

Режим 3 (Аварийный). В работе находятся  энергоблоки № 3, № 4 Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 3 и № 4 обеспечивают теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 1, г. Сосновый Бор и Промышленной зоны 2.

Энергоблоки № 5 и № 6 остановлены (на ремонт, или в результате срабатывания аварийной защиты,) и в работе на участвуют.

В Режиме 3, система теплоснабжения муниципального образования «Сосновоборский городской округ» представляет собой единую систему теплоснабжения, в которую входят Промышленная зона 1 и г. Сосновый Бор, и Промышленная зона 2 (объекты Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»).

БРТ ЛАЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Системы теплопотребления здания 401 подключены к наружной тепловой сети от БРТ.

ТФУ-2 (здания 601) работает автономно на обеспечение систем теплопотребления здания, с тепловой нагрузкой 65 Гкал/час.

Городская котельная работает с тепловой нагрузкой 100 Гкал/час. При этом в работе находятся два котла работающих на газе с суммарной производитальностью 100 Гкал/час и с сумарным расходом теплоносителя (G=2386 т/ч).

Подкачивающая насосная станция (ПНС), на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) в работу не введена и расчетах не участвует.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) работают по повышенному температурному графику 165 -70 ºС, с расходом теплоносителя в сторону потребителей Промышленной зоны 1 и г.Сосновый Бор G = 800 т/ч и Q = 41 Гкал/час (письмо Ленинградской АЭС №9/Ф09/40242 от 16.03.2021 года.

В Режиме 3 (аварийный) от энергоблоков № 3 и № 4, в сторону потребителей тепла Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор, сетевыми насосами БРТ, обеспечивается  расход теплоносителя:

- в подающем трубопроводе G1=800 т/ч;

- в обратном трубопроводе G2=440 т/ч;

- в системах горячего водоснабжения G3=360 т/ч.

От энергоблоков № 3 и № 4, в сторону потребителей тепла Промышленной зоны 2, сетевыми насосами БРТ, в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой и без ограничений, обеспечивается расчетный расход теплоносителя:

- в подающем трубопроводе G1=2099,4 т/ч;

- в обратном трубопроводе G2= 2050,1 т/ч;

- в системах горячего водоснабжения G3=49,3 т/ч.

Суммарная тепловая мощность источников тепла Ленинградской АЭС составляет 300 Гкал/час.

Суммарная тепловая мощность котельной СМУП «Теплоснабжающее предприятие» составляет 100 Гкал/час.  (при расходе теплоносителя тепла 2386 т/ч).

Суммарная нагрузка подключенных потребителей тепла с учетом подключенных потребителей Промышленной зоны 1, г.Сосновый Бор и Промышленной зоны 2 составляет 453,8 Гкал/час ( по состоянию на 2022 год).

Ввиду того, что потребители тепла Промышленной зоны 2 получают теплоноситель и тепловую энергию без ограничений в соотвествии с подключенной тепловой нагрузкой, потребителям тепла Промышленной зоны 1, г. Сосновый Бор от БРТ Ленинградской АЭС введено ограничение на отпуск расхода и тепловой энергии.

Потребителям тепла Промышленной зоны 1, г.Сосновый Бор планируется отпускать теплоноситель с параметрами G=800 т/ч и Q=41 Гкал/час (письмо Ленинградской АЭС №9/Ф09/40242 от 16.03.2021 года.

Гидравлический режим установившийся в тепловой сети при Режиме 3 (аварийном) характеризуется следующими параметрами:

- Проводя анализ работы источников тепла и потребителй по выводу 1 БРТ следует отметить, что у всех потребителей тепловой энергии Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор повсеместно наблюдается нарушение гидравлического и температурного режимов работы по требованию ГУГР.

- В соответствии с руководящим документом № РД-7-ВЭД «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности (статус документа – действующий) допустимым пределом снижением расхода на нужды отопления и приточной вентиляции принята величина равная 85 % и выше от расчетной нагрузки (при Тн.в. – 24 ºС).

- Тепловая мощность источников тепла (БРТ ЛАЭС и городской котельной) не соответствует подключенной тепловой нагрузке. От Ленинградской АЭС в сторону потребителей тепла Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор планируется поставка 41 Гкал/час, тепловой энергии, от городской котельной  100 Гкал/час тепла. Суммарнаяя тепловая мощность всех источников тепла составляет 141 Гкал/час. При этом подключенная тепловая нагрузка потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор равна 285,8 Гкал/час (по состоянию на 2022 год).  Таким образом потребителям тепла Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор планируется поставлять 54,48% тепловой энергии по отношению к подключенной нагрузке.

- Температура воздуха внутри отапливаемых помещений у всех потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор ниже санитарных норм, находится в прямой зависимости от температуры наружного воздуха и длительности периода отрицательных температур    (- 24°С)  и составляет не менее +3, +4 ºС.

- Ввиду того что, температура теплоносителя в подающих трубопроводах тепловой сети по выводам Город 1 и Город 2 составляет T1=77,5 ºС (что ниже требований температурного графика на 50-55 ºС отсутствует опасность вскипания теплоносителя на верхних отметках систем отопления потребителей работающих на «прямых» параметрах теплоносителя.

- Ввиду того, что потребителям тепла г.Сосновый Бор по выводам Город 1 и Город 2 подается расход теплоносителя близкий к расчетному располагаемые напоры в трубопроводах тепловой сети достаточны для устойчивой работы элеваторным систем теплопотребления.

- Из-за недогрева теплоносителя на 50-55 ºС от требований температурного графика, после элеваторов в систему отопления будет поступать теплоноситель с температурой 53-54 ºС, что на 37 – 36 ºС ниже требований графика, при этом температура обратной сетевой воды возвращаемой потребителями в сеть будет находиться в пределах 26-27 ºС. При такой низкой температуре теплоносителя существует реальная угроза «размораживания» приточно-отопительных установк использующие теплоноситель на нужды вентиляции, а также нагревательных приборов на лестничных клетках жилых домов.

- Таким образом, Режим 3 следует признать аварийным ненадежным, (неприемлемым) и требующим дополнительных мер, вплоть до полного отключения части потребителей.

- Проводя анализ Режима 3 по выводу 2 БРТ следует отметить, что при условии сохранения расходов теплоносителя в сторону потребителей Промышленной зоны 2 в соответствии с подключенной нагрузкой G1=2099,4 т/ч и без его ограничения, у всех потребителей тепловой энергии Промышленной зоны 2 нарушение гидравлического и температурного режимов по требованию ГУГР не наблюдается.

Выводы и рекомендации по Режиму 3.

- Проводя анализ тепловой мощности источников теплоснабжения (БРТ Ленинградской АЭС, городской котельной) и тепловых нагрузок потребителей, подключенных к указанным  источникам тепла, следует сделать вывод, что требуется проведение дополнительных мероприятий по аварийному резервированию, вплоть до отключения части потребителей.

- Включение в работу еще двух котлов городской котельной. работающих на мазуте, радикально не повлияют на улучшение создавшейся ситуации и лишь  позволит увеличить температуру воздуха внутри отапливаемых помещений до 11-13ºС, которая напрямую будет зависить от температуры наружного воздуха в каждом конкретном случае.

- Обратиться к руководству города города Сосновый Бор и Ленинградской АЭС с целью рассмотрения возможности переноса планового ремонта одного из энергоблоков № 5 или № 6, на осеннее время на период, как правило плюсовых температур наружного воздуха.

Таблица 1.3.10. Сценарий 3. Режим 3. Расчетный режим работы источников тепла

| Режим 3. Расчетный режим работы источников тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температурный график работы БРТ 165/70 С, котельной СМУП "ТСП" 150/70 С. |
| Срезка температурного графика на БРТ - 128 С. (-16,3 C) |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха (-24 С). |  |  |  |
| Наименование источника тепла, (характерной точки) | Расход в подающем трубопроводе, т/час | Расход в обратном трубопроводе, т/час | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °C | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °C | Давление в подающем трубопроводе, м.в.ст. | Давление в обратном трубопроводе, м.в.ст. | Располага емый напор м.в.ст. | Тепло- передача, Гкал/час |
| БРТ ЛАЭС в сторону Промышленной зоны-1 | 800,0 | 440,0 | 128 | 52,8 | 49,6 | 20 | 29,6 | 82,1 |
| БРТ ЛАЭС в сторону Промышленной зоны-2 | 2099,6 | 2050,1 | 128 | 58,7 | 68 | 20 | 47,8 | 148,1 |
| Котельная СМУП "ТСП" | 2386 | 2386 | 68,7 | 27,0 | 61,3 | 27,8 | 33,5 | 100 |
| На входе в здания 720 СМУП «ТСП» | 447,1 | 66,7 | 125,2 | 33,5 | 57,1 | 28,3 | 28,8 | 53,7 |
| На выходе здания 720 по Городу-1 | 1384,6 | 1209 | 77,5 | 26,4 | 57,1 | 28,3 | 28,8 | 75,4 |
| На выходе здания 720 по Городу-2 | 1304 | 1119 | 77,5 | 27,4 | 57,1 | 28,3 | 28,8 | 70,4 |

Таблица 1.3.11. Сценарий 3. Режим 3. Расчетный режим работы потребителей тепловой энергии

| Режим 3. Расчетный режим работы обобщенных потребителей тепловой энергии. |
| --- |
| Температурный график работы БРТ 165/70, котельной СМУП "ТСП" 150/70 С. |
| Срезка температурного графика на БРТ - 128 С. (-16,3 C) |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха (-24 С). |  |  |  |
| Наименование потребителя | Проектная нагрузка на отопление Гкал/ч | Проектный расход на отопление т/ч | Расчетный расход на отопление с учетом ГВС т/ч | Процент от проект-ного расхода, % | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °C | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °C | Давление в подающем трубопроводе, м.в.ст. | Давление в обратном трубопроводе, м.в.ст. | Располага емый напор на вводе потребителя, м.в.ст. |
| ООО "СМЗ" | 2,37 | 29,7 | 30,9/3,9 | 90,9 | 77,4 | 33,5 | 56,3 | 27,5 | 28,8 |
| ООО "Гранд" | 8,63 | 107,9 | 114,4/16,4 | 90,8 | 77,2 | 33,6 | 55,5 | 26,8 | 28,7 |
| ООО "НХК" | 2,78 | 34,7 | 31/0,9 | 86,7 | 125,2 | 57,8 | 56,0 | 27,1 | 28,8 |
| УМИАТ ПАО "СУС" | 6,36 | 79,5 | 63,7 | 80,1 | 126,2 | 58,3 | 55,8 | 27,4 | 28,4 |
| ПАО "СУС" (пав. 3) | 19,00 | 237,5 | 185,3 | 78,0 | 126,6 | 58,5 | 56,1 | 27,1 | 29,0 |
| АО "МСУ-90" (пав. 2) | 8,76 | 109,5 | 78,8 | 71,9 | 127,4 | 58,9 | 54,3 | 25,0 | 29,3 |
| АО "Спецхиммонтаж" (пав. АБЗ) | 4,20 | 52,5 | 36,5 | 69,5 | 127,6 | 59,0 | 48,8 | 19,4 | 29,4 |

Рисунок  1.3.4.1. Сценарий 3. Режим 3. Пьезометрический путь от БРТ ЛАЭС до потребителей 10 Б МКР ( ул. Молодежная 37).

Примечание: по оси Y напор относительно абсолютной нулевой отметки, на графиках выноски указывают давление в узловых точках.

Рисунок  1.3.4.2 Сценарий 3. Режим 3. Пьезометрический график от БРТ ЛАЭС до потребителей 10 Б МКР ( ул. Молодежная 37).

Рисунок 1.3.5. Сценарий 3. Режим 3. Располагаемые напоры у потребителей городской зоны

Режим 4  (Существующий).

В режиме 4 обеспечивается договорной расход теплоносителя от БРТ Ленинградской АЭС с расходом теплоносителя G=2500 т/час.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) работают по повышенному температурному графику 165-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

В городской котельной для потребителей г.Сосновый Бор обеспечивается переход на проектный температурному графику 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС) путем подмеса теплоносителя насосами котельной из обратного в подающий трубопровод.

БРТ ЛАЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Котельная СМУП «ТСП» не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция, на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) в работу не введена и расчетах не участвует.

Анализ результатов расчета работы источников тепла и потребителей.

В Режиме 4, Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) работают по повышенному температурному графику 165-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

От насосов котельной СМУП «ТСП» потребителям тепла г.Сосновый Бор обеспечивается расход теплоносителя:

По трубопроводам Город 1

- в подающем трубопроводе G1= 1341 т/ч;

- в обратном трубопроводе G2=1238 т/ч;

По трубопроводам Город 2

- в подающем трубопроводе G1= 1257 т/ч;

- в обратном трубопроводе G2=1148 т/ч;

- в системах горячего водоснабжения G3=212 т/ч.

Тепловая нагрузка потребителей тепла г.Сосновый Бор составляет 270,4 Гкал/час. Потребителям тепла г.Сосновый Бор поступает по магистральным трубопроводам теплоноситель в количестве: по Городу 1, Q=92, 5 Гкал /час, по Городу 2, Q= 85,8 Гкал /час соответственно, что в сумме составляет Q= 178,3 Гкал /час, или 65,93 % по отношению к подключенной нагрузке.

(Режим работы источников тепла – Таблица 1.3.10., Режим работы потребителей - Таблица 1.3.11,. Пьезометрический путь от БРТ ЛАЭС до потребителей 10 Б МКР (ул. Молодежная 37) -      Рисунок 1.3.4.1., Пьезометрический график от БРТ ЛАЭС до потребителей 10 Б МКР ( ул. Молодежная 37) -  Рисунок  1.3.4.2., Располагаемые напоры у потребителей городской зоны -  Рисунок 1.3.5.).

Гидравлический режим установившийся в тепловой сети при Режиме 4 характеризуется следующими параметрами:

- Потребителям тепла г.Сосновый Бор поступает теплоноситель с тепловой нагрузкой составляющей 65,93 % по отношению к подключенной нагрузке. В соответствии с руководящим документом № РД-7-ВЭД «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности (статус документа – действующий) допустимым пределом снижением расхода на нужды отопления и приточной вентиляции принята величина равная 85 % и выше от расчетной нагрузки (при Тн.в. – 24 ºС).   Наблюдается нарушение требований по ГУГР.

- У большинства потребителей Промышленной зоны 1 и г.Сосновый Бор (кроме некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов) наблюдается стабильный гидравлический и температурные режимы.

- Температуры воздуха внутри отапливаемых помещений у всех потребителей в пределах санитарных норм. Тем не менее следует учитываит, что ввиду срезки (ограничения) температурного графика на источниках теплоты Tср=128 ºС, (что соответствует температуре наружного воздуха -16,3 ºС) во всем дальнейшем диапазоне понижения температуры наружного воздуха будет происходить понижение температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.

- Давление в подающих трубопроводах тепловой сети достаточно для предотвращения вскипания теплоносителя на верхних отметках систем отопления работающих на «прямых» параметрах теплоносителя.

- Давление в обратных трубопроводах тепловой сети в микрорайонах 2 и 3, г.Сосновый Бор, приближается к максимально допустимым значениям - 6 кгс/cм2. Данное давление обуславливается особенностью рельефа местности 2 и 3 микрорайонов города имеющих относительно низкие геодезические отметки (7 метров от ординара, по отношению к основному источнику тепла, БРТ 19 метров от ординара). Помимо этого, внутриквартальные трубопроводы тепловой сети (смонтированные в 70-80 годах) практически исчерпали свою пропускную способность, так как не были расчитаны на ввод в эксплуатацию объектов нового строительства (здание «АСКРО», «Волейбольный центр» и других). Дальнейшее увеличение расходов теплоносителя, связанное с вводом в эксплуатацию перспективных потребителей тепла, приведет к дальнейшему росту давления в обратных трубопроводах, что требует принятия дополнительных мер по понижению давления в обратных трубопроводах тепловой сети.

- Располагаемые напоры в трубопроводах тепловой сети у некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов имеют низкие значения и не всегда достаточны для надежной и устойчивой работы элеваторным систем теплопотребления.  Дальнейшее увеличение расходов на источниках тепла с целью подключения перспективных потребителей тепловой энергии, может привести к дальнейшему понижению располагаемых напоров у указанных потребителей и, как следствие срыву работы элеваторов в тепловых пунктах зданий, а в отдельных случаях к «опрокидыванию» циркуляции теплоносителя.

Таким образом, у большинства потребителей, подключенных к котельной СМУП «Теплоснабжающее предприятие» в Режиме 4 (кроме некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов), обеспечивается гидравлическая устойчивость работы систем теплопотребления в целом, наблюдаются стабильные гидравлические и тепловые режимы, до температуры наружного воздуха -16,3ºС, кроме потребителей удаленных районов города.

У потребителей тепла Промышленной зоны 1 расходы теплоносителя соответствуют проектным значениям. Нарушение требований ГУГР не наблюдается.

Краткие выводы и рекомендации по Режиму 4.

- Обратиться к руководству города Сосновый Бор и Ленинградской АЭС с целью рассмотрения возможности ускорения проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и контроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений и поддержания температурного графика, в соответствии с температурой наружного воздуха. Переход на проектный температурный график 150 – 70 ºС с повышенного температурного 165 – 70 ºС позволит исключить перегрев потребителей Промышленной зоны 1 расположенных до узла смешения в городской котельной.

- Для понижения давления в обратных трубопроводах, а также с целью увеличения пропускной способности смонтированных ранее трубопроводов тепловой сети, без их перекладки с целью увеличения диаметров, необходимо смонтировать и ввести в работу подкачивающую насосную станцию (ПНС, здания716).

- Провести комплексное обследование потребителей Промышленной зоны 1, на участке от периметра БРТ (граница балансовой принадлежности Ленинградская АЭС – СМУП «Теплоснабжающее предприятие») до здания городской котельной, с целью определения их фактической тепловой нагрузки. Разработать технологические схемы систем теплопотребления. На основании проведенного обследования разработать и выполнить рекомендуемые мероприятия по установке сужающих и дросселирующих устройств с целью ограничения (до договорных значений) расходов теплоносителя, особенно у потребителей не рационально использующих тепловую энергию и теплоноситель. Провести комплексную наладку режимов теплопотребления и потребителей.

- Провести комплексную наладку потребителей тепла г. Сосновый Бор с целью установки (замены) расчетных сопел в элеваторных узлах тепловых пунктов зданий, соответствующих их тепловой нагрузке и располагаемым напорам. Установить расчетные сужающие устройства у потребителей работающих на «прямых» параметрах теплоносителя.

- Принять меры к увеличению тепловой мощности резервно-пикового источника тепла городской котельной до 197,9 Гкал/час путем фактического увеличения пропускной способности газопровода.

| Режим 4. Расчетный режим работы источников тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температурный график работы БРТ 165/70 С. |  |  |  |
| Срезка температурного графика на 128 С. (-16,3 C) |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха (-24 С). |  |  |  |
| Наименование источника тепла, (характерной точки) | Расход в подающем трубопроводе, т/час | Расход в обратном трубопроводе, т/час | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °C | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °C | Давление в подающем трубопроводе, м.в.ст. | Давление в обратном трубопроводе, м.в.ст. | Располага- емый напор м.в.ст. | Тепло- передача, Гкал/час |
| БРТ ЛАЭС в сторону Промышленной зоны-1 | 2550 | 2316,7 | 128 | 44,64 | 68 | 20 | 48 | 212,57 |
| БРТ ЛАЭС в сторону Промышленной зоны-2 | 2099,6 | 2050,1 | 128 | 58,7 | 68 | 20 | 47,8 | 145,5 |
| Котельная СМУП "ТСП" | 656,7 | 656,7 | 41,8 | 41,8 | 69 | 37 | 32 | 0 |
| На входе в здания 720 СМУП «ТСП» | 2092 | 1859,8 | 127,2 | 41,6 | 67 | 36 | 31 | 179,07 |
| На выходе здания 720 по Городу-1 | 1341 | 1238 | 106,7 | 40,9 | 67 | 36 | 31 | 81,46 |
| На выходе здания 720 по Городу-2 | 1257 | 1148 | 106,7 | 42,1 | 67 | 36 | 31 | 81,20 |

| Режим 4. Расчетный режим работы обобщенных потребителей тепловой энергии. |
| --- |
| Температурный график работы БРТ 150/70 С. |  |  |  |  |
| Срезка температурного графика на 128 С. (-16,3 C) |  |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха (-24 С). |  |  |  |  |
| Наименование потребителя | Проектная нагрузка на отопление Гкал/ч | Проектный расход на отопление т/ч | Расчетный расход на отопление с учетом ГВС т/ч | Процент от проект-ного расхода, % | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °C | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °C | Давление в подающем трубопроводе, м.в.ст. | Давление в обратном трубопроводе, м.в.ст. | Располага емый напор на вводе потребителя, м.в.ст. |
| ООО "СМЗ" | 2,37 | 29,7 | 31,9/3,9 | 94,2 | 106,6 | 48,2 | 65,9 | 34,9 | 31,0 |
| ООО "Гранд" | 8,63 | 107,9 | 118/16,4 | 94,1 | 106,7 | 48,4 | 65,1 | 34,2 | 31,0 |
| ООО "НХК" | 2,78 | 34,7 | 33,1/0,9 | 92,8 | 127,2 | 58,8 | 66,6 | 33,7 | 32,9 |
| УМИАТ ПАО "СУС" | 6,36 | 79,5 | 71,6 | 90 | 127,5 | 58,9 | 68,3 | 32,4 | 35,9 |
| ПАО "СУС" (пав. 3) | 19,00 | 237,5 | 212,1 | 89,3 | 127,5 | 59,0 | 69,4 | 31,4 | 38,0 |
| АО "МСУ-90" (пав. 2) | 8,76 | 109,5 | 95,5 | 87,2 | 127,8 | 59,1 | 70,1 | 27,1 | 43,0 |
| АО "Спецхиммонтаж" (пав. АБЗ) | 4,20 | 52,5 | 45,4 | 86,5 | 127,8 | 59,1 | 65,8 | 20,4 | 45,3 |

### Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Статистика числа инцидентов на тепловых сетях СМУП «ТСП» за 2017 – 2020 гг. приведена на рисунке 1.3.9.1 и в таблице 1.3.9.1. Учтены аварийные ситуации на тепловых сетях ДУ32 – ДУ1020.

Рисунок 1.3.9.1 Статистика числа инцидентов на тепловых сетях СМУП «ТСП» за 2017-2020 гг.

| Период | Количество повреждений, объект теплоснабжения | Диаметр трубопровода, мм | Повреждения тепловых сетей | Количество отключённых потребителей | Время, затраченное на восстановление тепловых сетей, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | характер | причина |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 32 инциндента на т/п тепловых сетей | Ø57-159 мм | свищ | коррозия металла | отсутствуют | В пределах нормативных значений |
| 2018 | 32 инциндента на т/п тепловых сетей | Ø57-325 мм | свищ | коррозия металла | отсутствуют | В пределах нормативных значений |
| 2019 | 25 инциндента на т/п тепловых сетей | Ø57-530 мм | свищ | коррозия металла | отсутствуют | В пределах нормативных значений |
| 2020 | 33 инциндента на т/п тепловых сетей | Ø57-720 мм | свищ | коррозия металла | отсутствуют | В пределах нормативных значений |

Таблица 1.3.9.1 Статистика числа инцидентов на тепловых сетях СМУП «ТСП» за 2017-2020 гг.

Отметим, что причины и характер повреждений свидетельствует о наличии высокого износа сетей теплоснабжения.

В этой связи настоящей схемой теплоснабжения рекомендуется проведения мероприятий по замене изношенных сетей. Настоящей схемой теплоснабжения во всех вариантах развития предусмотрены данные мероприятия (Таблица 8.5.1. Мероприятия по повышению надежности и пропускной способности тепловых сетей).

Удельная повреждаемость тепловых сетей СМУП «ТСП» составляет по факту 2020 года – 0,39 шт/км, что так же демонстрирует высокий износк тепловых сетей.

### Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Контроль работы городских тепловых сетей ведется аварийно-диспетчерской службой СМУП «ТСП». Служба производит мониторинг состояния, аварийные и плановые ремонты тепловых сетей городского округа.

Аварийно-диспетчерская служба принимает оперативные решения самостоятельно и осуществляет взаимосвязь с другими службами города.

В качестве основного метода диагностики тепловых сетей в Сосновоборском городском округе должны проводиться испытания на плотность и прочность тепловых сетей. Эти испытания проводятся в соответствии с «Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей). РД 153-34.0-20.507-98» и другими нормативными документами.

### Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Ежегодно, не позднее чем через две недели после окончания отопительного сезона, тепловые сети подвергаются гидравлическим испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов, о чем составляются акты. Данные о проведенных испытаниях вносятся в паспорт тепловой сети. Гидравлические испытания проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго от 24.03.2003 г. № 115 и  Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающие под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

    - Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Нормативные потери тепловой энергии в сетях СМУП «ТСП» были рассчитаны в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325.

Отпуск в тепловую сеть в 2020 составил 613 тыс. Гкал.

Нормативные технологические потери теплоносителя с утечкой (0,25% от среднегодовой емкости тепловой сети) составили 134 986 м3/год.

Нормативные технологические потери тепловой энергии составили 63 787 Гкал

Нормативные потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя, а также затраты тепловой энергии на технологические нужды находятся в нормированных пределах и не являются завышенными.

Потери тепловой энергии через изоляцию достаточно велики, что связано с неудовлетворительным состоянием изоляции тепловых сетей и более высокой, по сравнению с проектной, температурой теплоносителя в подающем трубопроводе.

Требуется проведение работ по приведению состояния трубопроводов в нормативные значения.

### Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.

Фактический объем потерь в тепловых сетях в натуральных единицах и процентах при передаче тепловой энергии СМУП «ТСП» представлен в таблице 1.3.12.1

Таблица 1.3.13.1 Фактический объем потерь в тепловых сетях СМУП «ТСП» за 2018-2020 годы

| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| в Гкал | в % | в Гкал | в % | в Гкал | в % |
| 64 216,72 | 10,3 | 85 721,97 | 13,7 | 102 926,31 | 16,85 |

На фактический уровень потерь выше нормативных влияет высокий процент износа тепловых сетей.

### Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов отсутствуют.

### Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Система теплоснабжения Сосновоборского городского округа открытая. Водоразбор на нужды ГВС производится непосредственно из водяных тепловых сетей.

Подключение потребителей тепловой энергии произведено, преимущественно, по зависимой схеме, с использованием или без использования элеваторных узлов в зависимости от расчетной температуры теплоносителя для потребителей.

Схемы подключения потребителей тепловой энергии, реализованные в системе теплоснабжения городского округа, в соответствии с перечнем схем программного модуля Zulu Thermo, приводятся на рисунках 1.3.15.1 – 1.3.15.6

Рисунок 1.3.15.1 Схема подключения №2

Рисунок 1.3.15.2 Схема подключения №4

Рисунок 1.3.15.3 Схема подключения №20

Рисунок 1.3.15.4 Схема подключения №25

Рисунок 1.3.15.5 Схема подключения № 3

Рисунок 1.3.15.6. Схема подключения № 23

Описание схем теплопотребления. На рисунках 1.3.15.1 – 1.3.15.6 представлены следующие схемы теплопотребления, наиболее распространенные на территории МО «Сосновоборский городской округ, а именно:

- Схема подключения №2 (рисунок 1.3.15.1) Элеваторная схема присоединения потребителей тепла к наружной тепловой сети. Предназначена для понижения температуры теплоносителя у потребителей до требуемых санитарных норм, как правило, до температурного графика 95/70°С (жилые, административные, общественные здания, детские сады, школы). Система горячего водоснабжения открытая;

- Схема подключения №3 (рисунок 1.3.15.5) С АИТП. Вместо элеватора применен автоматизированный, индивидуальный тепловой пункт с теплообменником на системе отопления.  С использованием погодного регулирования. Предназначена для понижения температуры теплоносителя у потребителей до требуемых санитарных норм, как правило, до температурного графика 95/70°С (жилые, административные, общественные здания, детские сады, школы) Система горячего водоснабжения открытая;

- Схема подключения №4 (рисунок 1.3.15.2) Теплоснабжение потребителей от наружной тепловой сети на «прямых параметрах», как правило, по температурному графику 150/70°С (со срезкой на 128°С). Применяется, когда температурный график потребителей и источника тепла совпадают (производственные здания, спортзалы, кинотеатры) Система горячего водоснабжения открытая;

- Схема подключения №20 (рисунок 1.3.15.3) С АИТП. Вместо элеватора применен автоматизированный, индивидуальный тепловой пункт с теплообменником на системе отопления.  С использованием погодного регулирования. Предназначена для понижения температуры теплоносителя у потребителей до требуемых санитарных норм, как правило, до температурного графика 95/70°С (жилые, административные, общественные здания, детские сады, школы) Система горячего водоснабжения - закрытая с использованием теплообменника;

- Схема подключения №25 (рисунок 1.3.15.4) Теплоснабжение потребителей от наружной тепловой сети на «прямых параметрах», как правило, по температурному графику 150/70°С (со срезкой на 128°С). Применяется, когда температурный график потребителей и источника тепла совпадают (производственные здания, спортзалы, кинотеатры) Система горячего водоснабжения отсутствует;

- Схема подключения №23 (рисунок 1.3.15.6) Теплоснабжение потребителей от наружной тепловой сети на «прямых параметрах», как правило, по температурному графику 150/70°С (со срезкой на 128С). Применяется, когда температурный график потребителей и источника тепла совпадают (производственные здания, спортзалы, кинотеатры). Система горячего водоснабжения -закрытая с использованием теплообменника.

### Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Установка узлов учета у потребителей Сосновоборского городского округа определяется требованиями федерального законодательства и спецификой договорных отношений между теплоснабжающими организациями. На момент разработки схемы теплоснабжения только 52 потребителя жилищного сектора оборудованы узлами учета тепловой энергии (таблица 1.3.15.1).

Таблица 1.3.16.1 Перечень приборов учета, установленных у потребителей жилищного сектора

| № п/п | Наименование улицы | Номер дома | Количество тепло вых узлов | Управляющая компания, способ управления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больничный городок | 3/13 | 1 | ЗАО «АЭН» |
| 2 | пр. Героев | 17 | 1 | ООО «Титанжилком» |
| 3 | пр. Героев | 46 | 1 | ТСЖ «Лепесток» |
| 4 | ул, Комсомольская | 20 | 1 | ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ» |
| 5 | ул. Космонавтов | 16 | 1 | ООО «Управдом-СБ» |
| 6 | ул. Космонавтов | 18 | 1 | ООО «Управдом-СБ» |
| 7 | ул. Космонавтов | 26 | 1 | СМУП ЖКО «Комфорт» |
| 8 | ул. Ленинградская | 38 | 1 | ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ» |
| 9 | ул. Ленинградская | 48 | 1 | ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ» |
| 10 | ул. Ленинградская | 50 | 1 | тсн |
| 11 | ул. Ленинградская | 70 | 3 | ООО «Титанжилком» |
| 12 | Липовский пр. | 1 | 1 | ТСЖ «Липовский» |
| 13 | Липовский пр. | 5а | 1 | ЗАО «АЭН» |
| 14 | ул. Малая Земля | 12 | 1 | ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ» |
| 15 | ул. Малая Земля | 14 | 1 | ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ» |
| 16 | ул. Машиностроителей | 4 | 2 | ЗАО «АЭН» |
| 17 | ул. Молодежная | 7 | 1 | ООО «Социум-Строй» |
| 18 | ул. Молодежная | 9 | 1 | ООО «Социум-Строй» |
| 19 | ул. Молодежная | 26 | 1 | ЗАО «АЭН» |
| 20 | ул. Молодежная | 72 | 1 | ЗАО «АЭН» |
| 21 | ул. Молодежная | 74 | 1 | ЗАО «АЭН» |
| 22 | ул. Молодежная | 76 | 1 | ЗАО «АЭН» |
| 23 | ул. Молодежная | 78 | 1 | ООО «Ай-Си» |
| 24 | ул. Молодежная | 86 | 1 | ООО «Титанжилком» |
| 25 | ул. Парковая | 9 | 1 | ООО «Титанжилком» |
| 26 | ул. Парковая | 17 | 1 | ЗАО «АЭН» |
| 27 | ул. Парковая | 20 | 1 | ЗАО «АЭН» |
| 28 | ул. Парковая | 21а | 1 | ООО «ЛАЭС-авто» |
| 29 | ул. Парковая | 25 | 1 | ООО «Траст СБ» |
| 30 | ул. Парковая | 32а | 1 | ЗАО «АЭН» |
| 31 | ул. Парковая | 42 | 1 | ЗАО «АЭН» |
| 32 | ул. Парковая | 52 | 1 | ЗАО «АЭН» |
| 33 | ул. Парковая | 60 | 1 | ООО «Титанжилком» |
| 34 | ул. Парковая | 62 | 1 | ЗАО «АЭН» |
| 35 | ул. Парковая | 70 | 1 | ЗАО «АЭН» |
| 36 | ул. Пионерская | 2 | 1 | ООО «Титанжилком» |
| 37 | ул. Пионерская | 4 | 2 | ООО «Титанжилком» |
| 38 | ул. Пионерская | 8 | 2 | УК «ТРАСТ СБ» |
| 39 | ул. Пионерская | 10 | 1 | УК «ТРАСТ СБ» |
| 40 | ул. Сибирская | 14 | 1 | ООО «Управдом-СБ» |
| 41 | ул. Сибирская | 16 | 1 | ЗАО «АЭН» |
| 42 | ул. Солнечная | 3 | 1 | ООО «Управдом-СБ» |
| 43 | ул. Солнечная | 5 | 1 | ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ» |
| 44 | ул. Солнечная | 26 | 1 | ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ» |
| 45 | ул. Солнечная | 33 | 1 | ООО «УО «АКО» |
| 46 | ул. Солнечная | 57/1 | 1 | УК «ДОМ СБ» |
| 47 | ул. Солнечная | 57/2 | 1 | УК «ДОМ СБ» |
| 48 | ул. Солнечная | 57/3 | 1 | УК «ДОМ СБ» |
| Итого муниципальных: | 48 | 53 |  |
| 47 | ул. Петра Великого | 4 | 1 | УК ООО «Ай-Си» |
| 48 | ул. Петра Великого | 6 |  |  |
| 49 | ул. Петра Великого | 8 | 1 | УК ООО «Ай-Си» |
| 50 | ул. Красных Фортов | 11/2 | 1 | ФГУП «НИТИ |
| Итого прочих: | 4 | 3 |  |
| Всего: | 52 | 56 |  |

Установка коммерческих узлов учета тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирных жилых домах выполняется в соответствии со статьей 13 п.1, п. 4, п. 7, п. 8, п. 10 закона от 23.11.2009 г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

п. 1 - «Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов….»;

п. 4. «До 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), за исключением объектов, указанных в частях 3, 5 и 6 настоящей статьи, обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию»;

п.7 – «…Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после осуществления строительства, реконструкции, должны быть оснащены дополнительно индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии, а многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после капитального ремонта, должны быть оснащены индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии при наличии технической возможности их установки. Собственники приборов учета используемых энергетических ресурсов обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию этих приборов учета, их сохранность, своевременную замену.»;

п. 8 – «…До 1 января 2019 года собственники объектов, которые указаны в частях 3 - 7 настоящей статьи и максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час, обязаны обеспечить оснащение таких объектов приборами учета используемой тепловой энергии, указанными в частях 3 - 7 настоящей статьи, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию…»;

п.10 –«… В отношении объектов, которые указаны в частях 3 - 7 настоящей статьи и максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час, предложения об оснащении таких объектов приборами учета используемой тепловой энергии должны быть представлены не позднее 1 июля 2018 года.».

Требуется установка порядка 349 приборов учета тепловой энергии с нагрузкой свыше 0,2 Гкал/час и порядка 92 приборов учета - с нагрузкой менее 0,2 Гкал/час (см. таблицу 1.3.15.2)

Таблица 1.3.16.2 Список тепловых пунктов для установки приборов учета с нагрузками до 0,2 Гкал/час и свыше 0,2 Гкал/час

| № п/п | Sys | Наименование узла | Расчетная нагрузка , Гкал/ч | Sys | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Наружный диаметp тpубопpовода, мм | Нагрузка менее 0,2 Гкал/ч | Нагрузка более 0,2 Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3687 | ТУ1, Красных Фортов, 39 | 0,1265 | 3688 | 0,04 | 45 | 1 | 0 |
| 2 | 3891 | ТУ1, Молодежная, 21 | 0,1327 | 3892 | 0,04 | 45 | 1 | 0 |
| 3 | 3843 | ТУ1, Молодежная, 25 | 0,1327 | 3844 | 0,04 | 45 | 1 | 0 |
| 4 | 3529 | ТУ1, Пр. Героев, 51 | 0,1577 | 5479 | 0,04 | 45 | 1 | 0 |
| 5 | 3955 | ТУ1, Пр. Героев, 55 | 0,1345 | 3956 | 0,04 | 45 | 1 | 0 |
| 6 | 983 | ТУ1, Сибирская, 16 | 0,0088 | 7921 | 0,04 | 45 | 1 | 0 |
| 7 | 2933 | ТУ12, Пр-т Героев, 5 | 0,0983 | 2934 | 0,04 | 45 | 1 | 0 |
| 8 | 3533 | ТУ4, Пр. Героев, 51 | 0,1793 | 3534 | 0,04 | 45 | 1 | 0 |
| 9 | 3967 | ТУ4, Пр. Героев, 55 | 0,1056 | 3968 | 0,04 | 45 | 1 | 0 |
| 10 | 4011 | ТУ5, МЖД, Молодежная, 17 | 0,1369 | 4012 | 0,04 | 45 | 1 | 0 |
| 11 | 3915 | ТУ5, Молодежная, 21 | 0,1327 | 3916 | 0,04 | 45 | 1 | 0 |
| 12 | 3859 | ТУ5, Молодежная, 25 | 0,1327 | 3860 | 0,04 | 45 | 1 | 0 |
| 13 | 3215 | ТУ5, Проспект Героев, 70 | 0,1848 | 3216 | 0,04 | 45 | 1 | 0 |
| 14 | 3543 | ТУ6, Пр. Героев, 51 | 0,1301 | 3544 | 0,04 | 45 | 1 | 0 |
|  |  | Количество тепловых узлов | 14 |  | 0,04 | 45 | 14 | 0 |
| 1 | 1931 | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 60 | 0,2239 | 1932 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 2 | 1933 | ТУ1 ЭЛ2,Ленинградская, 60 | 0,34 | 1934 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 3 | 5320 | ТУ1, Комсомольская, 3 | 0,1389 | 5321 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 4 | 4904 | ТУ1, Кр. Фортов, 17 | 0,2644 | 4905 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 5 | 3625 | ТУ1, Кр. Фортов, 23 | 0,1651 | 3626 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 6 | 3649 | ТУ1, Кр. Фортов, 27 | 0,1668 | 3650 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 7 | 3699 | ТУ1, Кр. Фортов, 31 | 0,1651 | 3700 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 8 | 4948 | ТУ1, Красных Фортов, 1 | 0,242 | 4949 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 9 | 3327 | ТУ1, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3328 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 10 | 3431 | ТУ1, Красных Фортов, 20 | 0,2403 | 3432 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 11 | 2189 | ТУ1, Липовский проезд, 3 | 0,3098 | 8778 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 12 | 2135 | ТУ1, Липовский проезд, 3 | 0,258 | 7788 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 13 | 2197 | ТУ1, Липовский проезд, 3а | 0,2494 | 8774 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 14 | 2213 | ТУ1, Липовский проезд, 5 | 0,3098 | 8770 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 15 | 116 | ТУ1, МЖД, Высотная, 1 | 0,2288 | 117 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 16 | 192 | ТУ1, МЖД, Высотная, 2 | 0,2437 | 193 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 17 | 156 | ТУ1, МЖД, Высотная, 3 | 0,2174 | 157 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 18 | 198 | ТУ1, МЖД, Высотная, 4 | 0,2419 | 199 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 19 | 162 | ТУ1, МЖД, Высотная, 5 | 0,2213 | 163 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 20 | 204 | ТУ1, МЖД, Высотная, 6 | 0,2224 | 205 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 21 | 174 | ТУ1, МЖД, Высотная, 7 | 0,2663 | 175 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 22 | 176 | ТУ1, МЖД, Высотная, 9 | 0,2172 | 177 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 23 | 288 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 4 | 0,1002 | 289 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 24 | 294 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 6 | 0,1822 | 295 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 25 | 78 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 9 | 0,2134 | 79 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 26 | 931 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 10 | 0,2276 | 932 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 27 | 937 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 12 | 0,2283 | 938 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 28 | 1011 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 20 | 0,2377 | 1012 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 29 | 901 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 8 | 0,2284 | 902 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 30 | 1233 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 0,1636 | 1234 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 31 | 3641 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 25 | 0,3203 | 3642 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 32 | 3665 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 29 | 0,3203 | 3666 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 33 | 1255 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 4 | 0,2403 | 1256 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 34 | 1275 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 8 | 0,2403 | 1276 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 35 | 551 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 4 | 0,2256 | 552 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 36 | 563 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 8 | 0,2289 | 564 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 37 | 5372 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 11 | 0,0645 | 5373 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 38 | 5342 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 2 | 0,0645 | 5343 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 39 | 5312 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 3 | 0,0987 | 5313 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 40 | 5354 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 4 | 0,0661 | 5355 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 41 | 5336 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 5 | 0,0645 | 5337 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 42 | 5348 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 7 | 0,0645 | 5349 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 43 | 2417 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 19а | 0,2138 | 2418 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 44 | 2393 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 23а | 0,1856 | 2394 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 45 | 5492 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 9б | 0,1844 | 5493 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 46 | 7781 | ТУ1, МЖД, Липовский проезд 31б | 0,1844 | 7792 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 47 | 3877 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 23 | 0,2547 | 3878 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 48 | 3803 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 33 | 0,1648 | 3804 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 49 | 2309 | ТУ1, МЖД, Парковая, 28 | 0,314 | 2310 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 50 | 1295 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 12 | 0,1615 | 1296 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 51 | 3233 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 24 | 0,4369 | 3234 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 52 | 3227 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 26 | 0,4369 | 3228 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 53 | 3549 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 53 | 0,3203 | 3550 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 54 | 3385 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 38 | 0,2419 | 3386 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 55 | 3361 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 42 | 0,2419 | 3362 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 56 | 3365 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 44 | 0,2419 | 3366 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 57 | 777 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 2 | 0,3076 | 778 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 58 | 833 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 5 | 0,2284 | 834 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 59 | 1219 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 20 | 0,2403 | 1220 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 60 | 1171 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 23 | 0,2928 | 1172 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 61 | 807 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 7 | 0,2346 | 808 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 62 | 3715 | ТУ1, МЖД,Кр. Фортов, 33 | 0,3203 | 3716 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 63 | 557 | ТУ1, МЖД. Ленинградская, 6 | 0,3192 | 558 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 64 | 4810 | ТУ1, Молодежная, 15 | 0,2644 | 4811 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 65 | 3995 | ТУ1, Молодежная, 17 | 0,1369 | 3996 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 66 | 3925 | ТУ1, Молодежная, 19 | 0,1435 | 3926 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 67 | 4449 | ТУ1, Молодежная, 22а | 0,1561 | 4450 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 68 | 7778 | ТУ1, Парковая 74 | 0,1048 | 7779 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 69 | 2841 | ТУ1, Пр-т Героев, 14 | 0,213 | 2842 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 70 | 3983 | ТУ1, Пр. Героев, 57 | 0,3195 | 3984 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 71 | 3241 | ТУ1, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 3242 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 72 | 3417 | ТУ1, Проспект Героев, 52 | 0,2403 | 3418 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 73 | 3199 | ТУ1, Проспект Героев, 70 | 0,1848 | 3200 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 74 | 7555 | ТУ1, Советская 15 | 0,0617 | 7556 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 75 | 2755 | ТУ1, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2756 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 76 | 4968 | ТУ1, Солнечная, 22 | 0,242 | 4969 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 77 | 4515 | ТУ1, Солнечная, 43 | 0,2619 | 4516 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 78 | 4581 | ТУ1, Солнечная, 47 | 0,2619 | 4582 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 79 | 1269 | ТУ1,, МЖД, Кр. Фортов, 6 | 0,1609 | 1270 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 80 | 5326 | ТУ1,Комсомольская, 5 | 0,1558 | 5327 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 81 | 3446 | ТУ1,Красных Фортов, 18 | 0,2403 | 3447 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 82 | 1907 | ТУ1,Ленинградская, 56 | 0,5057 | 1908 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 83 | 648 | ТУ1,МЖД, Ленинградская, 18 | 0,2264 | 649 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 84 | 5302 | ТУ1,МЖД, Ленинская, 1 | 0,093 | 5303 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 85 | 5380 | ТУ1,МЖД, Ленинская, 6 | 0,1138 | 7939 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 86 | 5366 | ТУ1,МЖД, Ленинская, 8 | 0,0645 | 5367 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 87 | 5360 | ТУ1,МЖД, Ленинская, 9 | 0,0669 | 5361 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 88 | 829 | ТУ1,МЖД, Сибирская, 3 | 0,2617 | 830 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 89 | 4493 | ТУ1,Молодежная, 30а | 0,1561 | 4494 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 90 | 3133 | ТУ1,Пр-т Героев, 29 | 0,365 | 8447 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 91 | 2889 | ТУ1,Пр-т Героев, 5 | 0,2095 | 2890 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 92 | 3375 | ТУ1,Проспект Героев, 40 | 0,2403 | 3376 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 93 | 3191 | ТУ1,Проспект Героев, 68 | 0,4835 | 3192 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 94 | 3147 | ТУ1, Пр-т Героев, 27 | 0,17797 | 3148 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 95 | 2925 | ТУ10, Пр-т Героев, 5 | 0,1623 | 2926 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 96 | 2929 | ТУ11, Пр-кт Героев, 5 | 0,1135 | 2930 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 97 | 1785 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 44Б | 0,0224 | 1786 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 98 | 3450 | ТУ2, Красных Фортов, 18 | 0,2403 | 3451 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 99 | 3437 | ТУ2, Красных Фортов, 20 | 0,2403 | 3441 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 100 | 3685 | ТУ2, Красных Фортов, 39 | 0,2274 | 3686 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 101 | 8768 | ТУ2, Липовский проезд, 5а | 0,0198 | 8769 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 102 | 1239 | ТУ2, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 0,1636 | 1240 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 103 | 1261 | ТУ2, МЖД, Кр. Фортов, 4 | 0,1609 | 1262 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 104 | 2479 | ТУ2, МЖД, Парковая 74 | 0,3528 | 7777 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 105 | 3987 | ТУ2, МЖД, Пр. Героев, 57 | 0,3195 | 3988 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 106 | 1225 | ТУ2, МЖД, Солнечная, 20 | 0,2403 | 1226 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 107 | 4818 | ТУ2, Молодежная, 15 | 0,2644 | 4819 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 108 | 3999 | ТУ2, Молодежная, 17 | 0,234 | 4000 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 109 | 3931 | ТУ2, Молодежная, 19 | 0,1971 | 3932 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 110 | 3897 | ТУ2, Молодежная, 21 | 0,1863 | 3898 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 111 | 3847 | ТУ2, Молодежная, 25 | 0,1863 | 3848 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 112 | 3807 | ТУ2, Молодежная, 33 | 0,2114 | 3808 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 113 | 3151 | ТУ2, Пр-т Героев, 27 | 0,2589 | 3152 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 114 | 3035 | ТУ2, Пр-т Героев, 29 | 0,3458 | 3036 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 115 | 2887 | ТУ2, Пр-т Героев, 5 | 0,1759 | 2888 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 116 | 3527 | ТУ2, Пр. Героев, 51 | 0,1729 | 3528 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 117 | 3959 | ТУ2, Пр. Героев, 55 | 0,1896 | 3960 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 118 | 3245 | ТУ2, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 3246 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 119 | 3379 | ТУ2, Проспект Героев, 40 | 0,2403 | 3380 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 120 | 3421 | ТУ2, Проспект Героев, 52 | 0,2403 | 3422 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 121 | 2761 | ТУ2, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2762 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 122 | 4958 | ТУ2, Солнечная, 22 | 0,242 | 4959 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 123 | 4519 | ТУ2, Солнечная, 43 | 0,2619 | 4520 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 124 | 4585 | ТУ2, Солнечная, 47 | 0,2619 | 4586 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 125 | 2837 | ТУ2,Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2838 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 126 | 3203 | ТУ2,Проспект Героев, 70 | 0,2589 | 3204 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 127 | 4900 | ТУ2, Красных Фортов, 17 | 0,2644 | 4901 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 128 | 3629 | ТУ2, Красных Фортов, 23 | 0,2107 | 3630 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 129 | 3653 | ТУ2, Красных Фортов, 27 | 0,2107 | 3654 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 130 | 3703 | ТУ2, Красных Фортов, 31 | 0,2107 | 3704 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 131 | 4944 | ТУ2, Красных Фортов, 1 | 0,242 | 4945 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 132 | 3331 | ТУ2, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3332 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 133 | 3633 | ТУ3, Кр. Фортов, 23 | 0,2147 | 3634 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 134 | 3657 | ТУ3, Кр. Фортов, 27 | 0,2107 | 3658 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 135 | 3707 | ТУ3, Кр. Фортов, 31 | 0,2147 | 3708 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 136 | 4940 | ТУ3, Красных Фортов, 1 | 0,242 | 4941 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 137 | 3335 | ТУ3, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3336 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 138 | 3452 | ТУ3, Красных Фортов, 18 | 0,2403 | 3453 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 139 | 4896 | ТУ3, МЖД, Кр. Фортов, 17 | 0,2644 | 4897 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 140 | 1243 | ТУ3, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 0,1636 | 1244 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 141 | 3585 | ТУ3, МЖД, Кр. Фортов, 41 | 0,2144 | 3586 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 142 | 4954 | ТУ3, МЖД, Солнечная, 22 | 0,242 | 4955 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 143 | 4824 | ТУ3, Молодежная, 15 | 0,2644 | 4825 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 144 | 4003 | ТУ3, Молодежная, 17 | 0,1448 | 4004 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 145 | 3937 | ТУ3, Молодежная, 19 | 0,1863 | 3938 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 146 | 3905 | ТУ3, Молодежная, 21 | 0,1863 | 3906 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 147 | 3851 | ТУ3, Молодежная, 25 | 0,1863 | 3852 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 148 | 3811 | ТУ3, Молодежная, 33 | 0,1592 | 3812 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 149 | 3157 | ТУ3, Пр-т Героев, 27 | 0,2654 | 3158 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 150 | 3039 | ТУ3, Пр-т Героев, 29 | 0,3282 | 3040 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 151 | 3521 | ТУ3, Пр. Героев, 51 | 0,1729 | 3522 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 152 | 3963 | ТУ3, Пр. Героев, 55 | 0,2148 | 3964 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 153 | 2833 | ТУ3, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2834 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 154 | 3251 | ТУ3, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 3252 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 155 | 2767 | ТУ3, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2768 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 156 | 4523 | ТУ3, Солнечная, 43 | 0,2619 | 4524 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 157 | 4589 | ТУ3, Солнечная, 47 | 0,2619 | 4590 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 158 | 3691 | ТУ3,Красных Фортов, 39 | 0,2425 | 3692 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 159 | 2883 | ТУ3,Пр-т Героев, 5 | 0,1855 | 2884 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 160 | 3209 | ТУ3,Проспект Героев, 70 | 0,2654 | 3210 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 161 | 3637 | ТУ4, Кр. Фортов, 23 | 0,1899 | 3638 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 162 | 3711 | ТУ4, Кр. Фортов, 31 | 0,1899 | 3712 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 163 | 4936 | ТУ4, Красных Фортов, 1 | 0,242 | 4937 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 164 | 3339 | ТУ4, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3340 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 165 | 3693 | ТУ4, Красных Фортов, 39 | 0,2585 | 3694 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 166 | 1247 | ТУ4, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 0,0737 | 1248 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 167 | 3659 | ТУ4, МЖД, Кр. Фортов, 27 | 0,1899 | 3661 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 168 | 4828 | ТУ4, Молодежная, 15 | 0,2644 | 4829 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 169 | 4009 | ТУ4, Молодежная, 17 | 0,234 | 4010 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 170 | 3943 | ТУ4, Молодежная, 19 | 0,1615 | 3944 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 171 | 3911 | ТУ4, Молодежная, 21 | 0,1615 | 3912 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 172 | 3855 | ТУ4, Молодежная, 25 | 0,1615 | 3856 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 173 | 3815 | ТУ4, Молодежная, 33 | 0,2082 | 3816 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 174 | 3161 | ТУ4, Пр-т Героев, 27 | 0,259 | 3162 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 175 | 3087 | ТУ4, Пр-т Героев, 31 | 0,3604 | 3088 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 176 | 3255 | ТУ4, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 3256 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 177 | 2775 | ТУ4, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2776 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 178 | 1953 | ТУ4,Ленинградская, 60 | 0,1243 | 1954 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 179 | 2821 | ТУ4,Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2822 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 180 | 3213 | ТУ4,Проспект Героев, 70 | 0,2589 | 3214 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 181 | 3973 | ТУ5, Пр. Героев, 55 | 0,2148 | 3974 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 182 | 3345 | ТУ5, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3346 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 183 | 3947 | ТУ5, Молодежная, 19 | 0,1327 | 3948 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 184 | 3819 | ТУ5, Молодежная, 33 | 0,2114 | 3820 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 185 | 3171 | ТУ5, Пр-т Героев, 27 | 0,1848 | 3172 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 186 | 3049 | ТУ5, Пр-т Героев, 29 | 0,3442 | 3050 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 187 | 2897 | ТУ5, Пр-т Героев, 5 | 0,1951 | 2898 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 188 | 3539 | ТУ5, Пр. Героев, 51 | 0,1867 | 3540 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 189 | 2849 | ТУ5, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2850 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 190 | 3259 | ТУ5, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 3260 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 191 | 2781 | ТУ5, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2782 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 192 | 3347 | ТУ6, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3348 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 193 | 3823 | ТУ6, Молодежная, 33 | 0,2114 | 3824 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 194 | 3053 | ТУ6, Пр-т Героев, 29 | 0,3234 | 3054 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 195 | 2901 | ТУ6, Пр-т Героев, 5 | 0,1863 | 2902 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 196 | 3977 | ТУ6, Пр. Героев, 55 | 0,1345 | 3978 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 197 | 2853 | ТУ6, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2854 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 198 | 2785 | ТУ6, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2786 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 199 | 2859 | ТУ7 Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2860 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 200 | 3057 | ТУ7, Пр-т Героев, 29 | 0,3842 | 3058 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 201 | 2905 | ТУ7, Пр-т Героев, 5 | 0,1951 | 2906 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 202 | 2863 | ТУ8, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2864 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 203 | 2921 | ТУ9, Пр-т Героев, 5 | 0,1943 | 2922 | 0,05 | 57 | 1 | 0 |
| 204 | 1757 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 40 | 0,342 | 8504 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
| 205 | 3185 | ТУ1,Проспект Героев, 66 | 0,4835 | 3186 | 0,05 | 57 | 0 | 1 |
|  |  | Количество тепловых узлов | 205 |  | 0,05 | 57 | 68 | 137 |
| 1 | 2409 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 21 | 0,3833 | 2410 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 2 | 3575 | ТУ1, Кр. Фортов, 41 | 0,3061 | 3576 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 3 | 4726 | ТУ1, Кр. Фортов, 5 | 0,5857 | 5450 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 4 | 2185 | ТУ1, Липовский проезд, 3 | 0,2013 | 2190 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 5 | 2201 | ТУ1, Липовский проезд, 5 | 0,3287 | 2202 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 6 | 2205 | ТУ1, Липовский проезд, 5 | 0,1848 | 2214 | 0,07 | 76 | 1 | 0 |
| 7 | 4883 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 54 | 0,3778 | 4884 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 8 | 1179 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 25 | 0,2928 | 1180 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 9 | 148 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 10 | 0,2897 | 149 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 10 | 150 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 12 | 0,2711 | 151 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 11 | 132 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 14 | 0,2489 | 133 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 12 | 811 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 15 | 0,4352 | 812 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 13 | 142 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 8 | 0,2323 | 143 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 14 | 228 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 12 | 0,2866 | 229 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 15 | 298 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 8 | 0,2272 | 299 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 16 | 5288 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 24 | 0,8086 | 5289 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 17 | 3671 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 35 | 0,3805 | 3672 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 18 | 3563 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 37 | 0,3805 | 3564 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 19 | 3603 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 45 | 0,2994 | 3604 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 20 | 3609 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 47 | 0,3009 | 3610 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 21 | 1281 | ТУ1, МЖД, Красных Фортов, 10 | 0,7016 | 1282 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 22 | 352 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 1 | 0,1728 | 353 | 0,07 | 76 | 1 | 0 |
| 23 | 571 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 10 | 0,324 | 8167 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 24 | 632 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 12 | 0,3302 | 633 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 25 | 642 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 14 | 0,228 | 643 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 26 | 575 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 16 | 0,2275 | 576 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 27 | 545 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 2 | 0,2283 | 546 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 28 | 660 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 20 | 0,2263 | 661 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 29 | 664 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 22 | 0,2487 | 665 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 30 | 672 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 24 | 0,2337 | 673 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 31 | 680 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 26 | 0,2696 | 681 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 32 | 1911 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 52 | 0,3615 | 1912 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 33 | 4832 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 10 | 0,586 | 4833 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 34 | 4748 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 3 | 0,6245 | 4749 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 35 | 4856 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 8 | 0,5051 | 4857 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 36 | 4328 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 18 | 1,053 | 4329 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 37 | 3769 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 41 | 0,2995 | 3770 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 38 | 4228 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 54 | 0,7321 | 4229 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 39 | 4146 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 62 | 1,0223 | 4147 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 40 | 4178 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 80 | 0,3658 | 4179 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 41 | 4164 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 84 | 0,3976 | 4165 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 42 | 2674 | ТУ1, МЖД, Парковая 13 | 0,3596 | 2675 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 43 | 2153 | ТУ1, МЖД, Парковая, 16 | 0,673 | 8657 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 44 | 2295 | ТУ1, МЖД, Парковая, 22 | 0,2316 | 2296 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 45 | 2303 | ТУ1, МЖД, Парковая, 26 | 0,304 | 2304 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 46 | 2273 | ТУ1, МЖД, Парковая, 30 | 0,507 | 2274 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 47 | 2269 | ТУ1, МЖД, Парковая, 36 | 0,3819 | 2270 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 48 | 2363 | ТУ1, МЖД, Парковая, 44 | 0,548 | 2364 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 49 | 2367 | ТУ1, МЖД, Парковая, 46 | 0,7202 | 2368 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 50 | 2373 | ТУ1, МЖД, Парковая, 48 | 0,507 | 2374 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 51 | 2383 | ТУ1, МЖД, Парковая, 50 | 0,1913 | 2384 | 0,07 | 76 | 1 | 0 |
| 52 | 2385 | ТУ1, МЖД, Парковая, 54 | 0,19741 | 8659 | 0,07 | 76 | 1 | 0 |
| 53 | 2377 | ТУ1, МЖД, Парковая, 56 | 0,4997 | 8661 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 54 | 2965 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 19 | 0,4213 | 2966 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 55 | 2971 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 23 | 0,4213 | 2972 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 56 | 3271 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 28 | 0,3318 | 3272 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 57 | 3295 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 30 | 0,3318 | 7822 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 58 | 3303 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 32 | 0,3318 | 7827 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 59 | 3319 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 34 | 0,3318 | 7831 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 60 | 4844 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 58 | 0,3778 | 7867 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 61 | 4848 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 60 | 0,6245 | 4849 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 62 | 4776 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 62 | 0,3778 | 7871 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 63 | 2941 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 9 | 0,4213 | 2942 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 64 | 2245 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 33 | 0,7436 | 2246 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 65 | 2235 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 33б | 0,4719 | 2236 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 66 | 3397 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 48 | 0,7064 | 3398 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 67 | 3403 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 50 | 0,7064 | 3404 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 68 | 817 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 1 | 0,3186 | 818 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 69 | 769 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 10 | 0,2529 | 770 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 70 | 773 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 12 | 0,2566 | 774 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 71 | 749 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 4 | 0,3238 | 7927 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 72 | 755 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 6 | 0,3913 | 756 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 73 | 763 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 8 | 0,4004 | 764 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 74 | 1043 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 11 | 0,2364 | 1044 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 75 | 1027 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 15 | 0,272 | 1028 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 76 | 1005 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 17 | 0,3968 | 1006 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 77 | 4696 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 32 | 0,6926 | 4697 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 78 | 4529 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 43/2 | 0,7404 | 4530 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 79 | 4595 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 49 | 0,6926 | 4596 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 80 | 1047 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 9 | 0,3394 | 1048 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 81 | 4124 | ТУ1, МЖД,Молодежная, 56 | 0,7321 | 4125 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 82 | 4664 | ТУ1, Молодежная, 3 | 0,6245 | 4665 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 83 | 4256 | ТУ1, Молодежная, 48 | 0,5905 | 4257 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 84 | 2163 | ТУ1, Парковая, 18 | 0,578 | 2164 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 85 | 2259 | ТУ1, МЖД, Парковая, 32 | 0,1892 | 2260 | 0,07 | 76 | 1 | 0 |
| 86 | 4648 | ТУ1, Солнечная, 34 | 0,6245 | 4649 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 87 | 38 | ТУ1,МЖД, 50 лет Октября, 19 | 0,4352 | 7926 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 88 | 851 | ТУ1,МЖД, Комсомольская, 21 | 0,355 | 852 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 89 | 2263 | ТУ1,МЖД, Парковая, 34 | 0,1892 | 2264 | 0,07 | 76 | 1 | 0 |
| 90 | 2949 | ТУ1,МЖД, Пр-т Героев, 11 | 0,4213 | 2950 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 91 | 4495 | ТУ1,Молодежная, 28 | 0,6599 | 4496 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 92 | 4489 | ТУ1,Молодежная, 30 | 0,7802 | 4490 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 93 | 3097 | ТУ1,Пр-т Героев, 64 | 0,4153 | 3098 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 94 | 1779 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 44 | 0,0946 | 1780 | 0,07 | 76 | 1 | 0 |
| 95 | 3579 | ТУ2, Красных Фортов, 41 | 0,2951 | 3580 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 96 | 1915 | ТУ2, МЖД, Ленинградская, 52 | 0,2711 | 1916 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 97 | 2291 | ТУ2, Парковая, 24 | 0,5909 | 2292 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 98 | 4262 | ТУ2,Молодежная, 48 | 0,5905 | 4263 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 99 | 3093 | ТУ2,Проспект Героев, 64 | 0,3763 | 3094 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 100 | 1939 | ТУ2Э,Ленинградская, 60 | 0,4275 | 1940 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 101 | 2169 | ТУ2, Парковая, 18 | 0,578 | 2170 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 102 | 1917 | ТУ3, МЖД, Ленинградская, 52 | 0,2912 | 1918 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 103 | 3101 | ТУ3,Проспект Героев, 64 | 0,3923 | 3102 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 104 | 3043 | ТУ4, Пр-т Героев, 29 | 0,3842 | 3044 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 105 | 3107 | ТУ4,Проспект Героев, 64 | 0,3923 | 3108 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 106 | 3111 | ТУ5, Проспект Героев, 64 | 0,6923 | 3112 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 107 | 3115 | ТУ6, Проспект Героев, 64 | 0,3923 | 3116 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 108 | 3119 | ТУ7, Проспект Героев, 64 | 0,3923 | 3120 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 109 |  | ТУ8, Проспект Героев, 64 |  |  | 0,07 | 76 | 1 | 0 |
| 110 | 54 | ТУ1,общ-ие, Комсомольская, 13 | 0,2567 | 55 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
| 111 | 7579 | ТУ1,общ-ие/МЖД, Мира, 3 | 0,816 | 7580 | 0,07 | 76 | 0 | 1 |
|  |  | Количество тепловых узлов | 111 |  | 0,07 | 76 | 8 | 103 |
| 1 | 4132 | ТУ1 ЭЛ1, Молодежная, 60 | 0,3135 | 8756 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 2 | 4306 | ТУ1 ЭЛ1,Молодежная, 44 | 0,2797 | 8746 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 3 | 8752 | ТУ1 ЭЛ2, Молодежная, 44 | 0,2797 | 8753 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 4 | 8760 | ТУ1 ЭЛ2, Молодежная, 60 | 0,3135 | 8761 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 5 | 4300 | ТУ2 ЭЛ1, Молодежная, 44 | 0,2797 | 8748 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 6 | 4134 | ТУ2 ЭЛ1,Молодежная, 60 | 0,3135 | 8754 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 7 | 8750 | ТУ2 ЭЛ2, Молодежная, 44 | 0,2797 | 8751 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 8 | 8758 | ТУ2 ЭЛ2, Молодежная, 60 | 0,3135 | 8759 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 9 | 5330 | ТУ1, Комсомольская, 7 | 0,2201 | 5473 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 10 | 4716 | ТУ1, Кр. Фортов, 7 | 0,5474 | 4717 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 11 | 1993 | ТУ1, Ленинградская 66 | 0,6183 | 1994 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 12 | 686 | ТУ1, Ленинградская, 28 | 0,279 | 687 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 13 | 2249 | ТУ1, Липовский проезд, 11 | 0,4669 | 2250 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 14 | 2427 | ТУ1, Липовский проезд, 17 | 0,4671 | 2428 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 15 | 2461 | ТУ1, Липовский проезд, 29 | 0,5555 | 2462 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 16 | 4877 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 56 | 0,6245 | 4878 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 17 | 302 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 10 | 0,1554 | 303 | 0,08 | 89 | 1 | 0 |
| 18 | 276 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 2 | 0,1904 | 277 | 0,08 | 89 | 1 | 0 |
| 19 | 865 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 25 | 0,35 | 8185 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 20 | 871 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 2 | 0,6076 | 872 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 21 | 889 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 6 | 0,3623 | 890 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 22 | 4732 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 9 | 0,4873 | 4733 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 23 | 2423 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 19 | 0,6956 | 2424 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 24 | 2441 | ТУ1, МЖД, Липовский проезд, 23 | 0,5428 | 2442 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 25 | 2457 | ТУ1, МЖД, Липовский проезд, 31 | 0,203 | 7791 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 26 | 4790 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 16 | 0,586 | 4791 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 27 | 4869 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 6 | 0,6004 | 4870 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 28 | 4411 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 10 | 0,6852 | 4412 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 29 | 4340 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 12 | 0,6852 | 4341 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 30 | 3763 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 39 | 0,2995 | 3764 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 31 | 4150 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 64 | 0,64 | 4151 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 32 | 4216 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 68 | 0,5912 | 4217 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 33 | 4407 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 8 | 0,6852 | 4408 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 34 | 2680 | ТУ1, МЖД, Парковая 15 | 0,74 | 2681 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 35 | 2694 | ТУ1, МЖД, Парковая 21 | 0,2035 | 2695 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 36 | 2281 | ТУ1, МЖД, Парковая, 24 | 0,5909 | 2282 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 37 | 2321 | ТУ1, МЖД, Парковая, 38 | 0,314 | 2322 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 38 | 2327 | ТУ1, МЖД, Парковая, 40 | 0,6581 | 2328 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 39 | 2522 | ТУ1, МЖД, Парковая, 64 | 0,562 | 2523 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 40 | 2512 | ТУ1, МЖД, Парковая, 66 | 0,4014 | 2513 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 41 | 2501 | ТУ1, МЖД, Парковая, 68 | 0,4013 | 2505 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 42 | 2516 | ТУ1, МЖД, Парковая, 72 | 1,2393 | 2517 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 43 | 2733 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 4 | 0,6924 | 2734 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 44 | 2811 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 6 | 0,6924 | 2812 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 45 | 2741 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 8 | 0,6924 | 2742 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 46 | 2975 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 13 | 0,4213 | 2976 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 47 | 2987 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 15 | 0,4213 | 2988 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 48 | 1361 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 23а | 0,8202 | 7887 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 49 | 1365 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 25а | 0,9156 | 1366 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 50 | 4678 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 30 | 0,6573 | 4679 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 51 | 4692 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 30/2 | 0,6926 | 4693 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 52 | 4561 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 35 | 1,1938 | 4562 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 53 | 4541 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 37 | 1,1938 | 4542 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 54 | 4509 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 39 | 1,1938 | 4510 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 55 | 4577 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 45 | 1,1938 | 4578 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 56 | 1319 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 53 | 0,5607 | 1320 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 57 | 3727 | ТУ1, Машиностроителей, 2 | 1,1192 | 3728 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 58 | 3741 | ТУ1, Машиностроителей, 6 | 0,964 | 3742 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 59 | 3787 | ТУ1, Машиностроителей, 8 | 0,964 | 3788 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 60 | 4368 | ТУ1, Молодежная, 16 | 0,814 | 4369 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 61 | 4447 | ТУ1, Молодежная, 22 | 0,9323 | 4448 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 62 | 4469 | ТУ1, Молодежная, 24 | 0,9383 | 4470 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 63 | 2143 | ТУ1, Парковая, 14 | 0,578 | 2144 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 64 | 3063 | ТУ1, Пр-т Героев, 31 | 0,3896 | 3064 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 65 | 1129 | ТУ1, обж-ие/МЖД, Космонавтов, 22 | 0,4793 | 7897 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 66 | 4928 | ТУ1, общ-ие, Кр. Фортов, 11/2 | 0,7728 | 4929 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 67 | 4922 | ТУ1, общ-ие, Кр. Фортов, 13 | 0,7728 | 4923 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 68 | 4914 | ТУ1, общ-ие, Кр. Фортов, 15 | 0,7728 | 4915 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 69 | 15 | ТУ1, общ-ие, Комсомольская, 15 | 0,245 | 87 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 70 | 1783 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 44А | 0,2803 | 1784 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 71 | 8764 | ТУ2,Ленинградская, 28 | 0,334 | 8765 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 72 | 8411 | ТУ1,Ленинградская, 33 | 0,4848 | 8430 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 73 | 260 | ТУ1,МЖД, Комсомольская, 14 | 0,3114 | 261 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 74 | 855 | ТУ1,МЖД, Комсомольская, 21а | 0,355 | 856 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 75 | 847 | ТУ1,МЖД, Комсомольская, 23 | 0,3965 | 848 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 76 | 4419 | ТУ1,МЖД, Молодежная, 20 | 0,9323 | 4420 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 77 | 1999 | ТУ2, Ленинградская 66 | 0,6183 | 2000 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 78 | 2447 | ТУ2, Липовский проезд, 17 | 0,467 | 2448 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 79 | 2485 | ТУ2, Липовский проезд, 29 | 0,5545 | 2486 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 80 | 3729 | ТУ2, Машиностроителей, 2 | 1,4651 | 3730 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 81 | 3737 | ТУ2, Машиностроителей, 6 | 0,9584 | 3738 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 82 | 3789 | ТУ2, Машиностроителей, 8 | 0,9584 | 5481 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 83 | 2149 | ТУ2, Парковая, 14 | 0,578 | 2150 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 84 | 3067 | ТУ2, Пр-т Героев, 31 | 0,3499 | 3068 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 85 | 3085 | ТУ3, Пр-т Героев, 31 | 0,3905 | 3086 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 86 | 1949 | ТУ3,Ленинградская, 60 | 0,398 | 1950 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 87 | 2003 | ТУ1, МЖД, Ленинградская 66а | 0,4617 | 2004 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
| 88 | 2053 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 72 | 0,4238 | 2054 | 0,08 | 89 | 0 | 1 |
|  |  | Количество тепловых узлов | 88 |  | 0,08 | 89 | 2 | 86 |
| 1 | 2493 | ТУ1, Липовский проезд, 33 | 0,6476 | 2494 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 2 | 4656 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 1 | 1,5195 | 4657 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 3 | 4318 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 42 | 0,9954 | 4319 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 4 | 4208 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 66 | 1,115 | 4209 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 5 | 4170 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 82 | 0,37 | 4171 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 6 | 2696 | ТУ1, МЖД, Парковая 19 | 0,7413 | 2697 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 7 | 4401 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 59 | 1,1162 | 4402 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 8 | 4397 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 61 | 1,0679 | 4398 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 9 | 4350 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 63 | 1,0679 | 4351 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 10 | 4356 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 65 | 0,6852 | 4357 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 11 | 1039 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 13 | 0,3592 | 1040 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 12 | 1313 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 55 | 0,5354 | 1314 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 13 | 4286 | ТУ1, МЖД,Молодежная, 46 | 1,1166 | 4287 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 14 | 210 | ТУ1, Мн.кв.ж/д 50 лет Октября, 6 | 0,2489 | 211 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 15 | 3773 | ТУ1, Молодежная, 37 | 1,0258 | 3774 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 16 | 5398 | ТУ1,Ленинградская 62 | 0,8827 | 5399 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 17 | 730 | ТУ1,МЖД, 50 лет Октября, 17 | 0,4352 | 731 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 18 | 5390 | ТУ2, Ленинградская 62 | 0,476 | 5391 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 19 | 2229 | ТУ2, Липовский проезд, 11 | 0,5684 | 2230 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 20 | 4370 | ТУ2, МЖД, Молодежная, 16 | 0,814 | 4371 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 21 | 3777 | ТУ2, Молодежная, 37 | 1,0202 | 3778 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 22 | 5394 | ТУ3,Ленинградская, 62 | 0,476 | 5395 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
| 23 | 7585 | ТУ1,общ-ие/МЖД, Мира, 5 | 0,8147 | 7586 | 0,1 | 108 | 0 | 1 |
|  |  | Количество тепловых узлов | 23 |  | 0,1 | 108 | 0 | 23 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 92 | 349 |

Тенденция к увеличению степени оснащенности потребителей тепловой энергии приборами учетами в последние годы положительная. Потребители, финансируемые из местного, регионального и федерального бюджетов, полностью осуществляют расчеты по приборам учета тепловой энергии. Промышленные предприятия и организации на территории Южного планировочного района и г. Сосновый Бор оборудованы приборами учета тепловой энергии. Данные представлены в таблице 1.3.15.3 Расчеты между теплоснабжающими организациями осуществляются по головным приборам учета.

Таблица 1.3.16.3 Список потребителей тепловой энергии СМУП «ТСП», имеющих приборы учета

| № п/п | Наименование | Адрес | марка т/сч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Школа №1» | ул. Комсомольская д. 11 | взлёт |
| 2 | МБОУ «Школа №2» | ул. Космонавтов д. 14 | взлёт |
| 3 | МБОУ «Школа №3» | ул. Малая Земля д.5 | взлёт |
| 4 | МБОУ «Школа №4» | пр. Героев д.36 | взлёт |
| 5 | МБОУ «Гимназия №5» | ул. Солнечная д.31 | взлёт |
| 6 | МБОУ «Школа №6» | ул. Молодёжная д.31 | взлёт |
| 7 | МБОУ «Школа №7» | ул. Молодёжная д.32 | взлёт |
| 8 | МБОУ «Школа №7А» | ул. Молодёжная д.32 | взлёт |
| 9 | МБОУ «Лицей № 8» (вв.1) | ул. Ленинградская д.64 | взлёт |
| 10 | МБОУ «Лицей № 8» (вв.2) | ул. Ленинградская д.64 | ТСРВ-031 |
| 11 | МБОУ «Лицей № 9» (вв.1) | Липовский проезд д.13 | взлёт |
| 12 | МБОУ «Лицей № 8» (вв.2) | Липовский проезд д.13 | ТСРВ-034 |
| 13 | Сосновоборская спец. школа | ул. Ленинская д.6 | мт 200 ds |
| 14 | НОУ "Частная школа" | ул.50 лет Октября д.21 | взлёт |
| 15 | МБДОУ «Детский сад №1» | ул. Машиностроителей д.10 | взлёт |
| 16 | МБДОУ ЦРР «Детский сад №2» (ввод.1) | ул. Высотная д.1а | взлёт |
| 17 | МБДОУ ЦРР «Детский сад №2» (ввод.2) | ул. Высотная д.1а | взлёт |
| 18 | МБДОУ «Детский сад №3» | ул. Солнечная д.13а | взлёт |
| 19 | МБДОУ «Детский сад №4» | пр. Героев д.7 | взлёт |
| 20 | МБДОУ «Детский сад №5» | ул. Солнечная д.1 | взлёт |
| 21 | МБДОУ «Детский сад №6» | пр. Героев д.72 | взлёт |
| 22 | МБДОУ «Детский сад №7» | пр. Героев д.20 | взлёт |
| 23 | МБДОУ «Детский сад №8» (ввод 1) | ул. Молодёжная д.50 (вв.1) | взлёт |
| 24 | МБДОУ «Детский сад №8» (ввод 2) | ул. Молодёжная д.50 (вв.2) | мт 200 ds |
| 25 | МБДОУ «Детский сад №8» (ввод 3) | ул. Молодёжная д.50 (вв.3) | взлёт |
| 26 | МБДОУ «Детский сад №9» | ул. Малая Земля д.4 | взлёт |
| 27 | МБДОУ «Детский сад №11» | ул. Молодёжная д.11 | взлёт |
| 28 | МБДОУ «Детский сад №12» | ул. Соколова д.1 | взлёт |
| 29 | МБДОУ ЦРР «Детский сад №15» | ул. Молодёжная д.35 | взлёт |
| 30 | МБДОУ «Детский сад №18» | ул. Солнечная д.55 | взлёт |
| 31 | МБДОУ «Детский сад №19» | ул. Молодёжная д.40 | взлёт |
| 32 | МБОУ ДОД «ДЮСШ» | ул. Солнечная д.19 | ТСРВ-026М |
| 33 | МБОУ ДОД «ДЮСШ» | ул. Космонавтов д. 21 | взлёт |
| 34 | МБОУ ДОД «ДДТ» | ул. Комсомольская д.2а | взлёт |
| 35 | МБОУ ДОД «ДДТ» | ул. Молодёжная д.24а | взлёт |
| 36 | СДШИ «Балтика» | ул. Солнечная д.18 | взлёт |
| 37 | МБУ "СГПБ" | ул. Солнечная д.23а | взлёт |
| 38 | МБУ "СГПБ" | пр. Героев д.5 | взлёт |
| 39 | «ЮВЕНТА»(администр. Здание) | ул. Соколова д.6 | взлёт |
| 40 | «ЮВЕНТА» (сауна) | ул. Соколова д.6 | взлёт |
| 41 | СДШИ «им.Кипренского» | пр. Героев д.5 | взлёт |
| 42 | МАУ "Надежда" | ул. Ленинградская д.19 | взлёт |
| 43 | МАУК "ГКЦ" "Арт-Карусель" | ул. Красных Фортов д.14 | взлёт |
| 44 | СКК «Малахит» | пр. Героев д.63а | мт 200 ds |
| 45 | СКК «Малахит» | ул. Ленинградская д.5 | взлёт |
| 46 | ДК «Строитель» | ул. Солнечная д.19 (вв.1) | взлёт |
| 47 | ДК «Строитель» | ул. Солнечная д.19 (вв.2) | взлёт |
| 48 | «КУМИ»(архив) | ул. Молодёжная д.36а | взлёт |
| 49 | «КУМИ»(ЗОО) | ул. Ленинградская д.46 | взлёт |
| 50 | МАУК «ГТЦ» | пр. Героев д.30 | взлёт |
| 51 | МАУК «ГТЦ» | ул. Космонавтов д.26 | взлёт |
| 52 | ЦРЛ «Гармония» | пр. Героев д.61а | взлёт |
| 53 | ЦРЛ «Гармония» | пр. Героев д.63а | мт 200 ds |
| 54 | МОУ ДОД «ЦИТ» | ул. Ленинградская д.64 | взлёт |
| 55 | «Волшебный Фонарь» | ул. Молодёжная д. | взлёт |
| 56 | МАУК «СПКиО» | ул. Сибирская д.11 | логика СПТ 943 |
| 57 | МАУК «СПКиО (Андерсенград)» | Андерсеград | взлёт |
| 58 | «СМУП АТ» (администрация) | ул. Молодёжная д.2 | взлёт |
| 59 | «СМУП АТ» (гараж) | ул. Молодёжная д.3 | взлёт |
| 60 | «СМУП АТ» (мойка) | ул. Молодёжная д.4 | мт 200 ds |
| 61 | СМУП «Водоканал» | КНС № 23 | взлёт |
|  | итого местный и региональный бюджет: | 61 теплосчётчик |  |
| 1 | ФГУП "НИТИ" им.Александрова | ул. Кр. Фортов 11/2 | взлёт ТС РВ |
| 2 | ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 3705 | ул. Советская 62а | ТСРВ-010М |
| 3 | Сосновоборский колледж | ул. Космонавтов д.22 | ВКТ-7 |
| 4 | ФГКУ ФПС № 50 | ул. Ленинградская, д.50 | Взлет ТСРВ |
| 5 | Филиал "ЖКУ № № 323" | Копорское шоссе, д. № 8б. | ВКТ-7 |
| 6 | Институт ФСБ МРУЦ | военный городок №3 | СПТ943 |
| 7 | Институт ФСБ общежития | военный городок №2 | СПТ943 |
| 8 | Институт ФСБ админист. | военный городок №2 | СПТ941 |
| 9 | УФСБ России | ул. Космонавтов, д. 4 | ВКТ-7 |
| 10 | РАНХ и ГС | ул. Кр. Фортов, д. 43 | Взлет ТСРВ |
| 11 | ПУ ФСБ России | ул. Советская, д. 63 | логика СПТ 943 |
| 12 | ОМВД | ул. Соколова д.3 | Взлет ТСРВ |
| 13 | ОМВД | ул. Боровая, д.26 | ВКТ-7 |
| 14 | ОМВД | ул. Молодежная, д.12а | ВКТ-7 |
| 15 | ОМВД | ул. Боровая, д.18 | ТСРВ |
| 16 | ИЯЭ филиал СПбПУ | ул. Солнечная, д.41 | Взлет ТСРВ |
| 17 | ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 3705 | ул. Копорское шоссе д.21 корп.3 | СПТ-941 |
| 18 | ФГКУ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 2438 | ул. Вокзальный проезд, д.5 | ТВ7 |
| 19 | ГБУК ЛО "Музейное Агенство" | ул. Ленинградская , д.56А | Взлет ТСРВ |
|  | Итого федеральный бюджет: | 19 теплосчетчиков |  |
| 1 | АО "СЭМ" УУТЭ | ул. Копорское шоссе, д.64 | Взлет ТСРВ |
| 2 | ООО "Сосновоборская Продуктовая Компаная " | ул. Копорское шоссе, д.24 | Взлет ТСРВ |
| 3 | ООО "Эл Эн Ар Пи" | ул. Вокзальный проезд, д.1 | Взлет ТСРВ |
| 4 | ООО "Базис-мет" | ул. Вокзальный проезд, д.4 | ВКТ-7 |
| 5 | ЗАО "Балткабель" | ул. Копорское шоссе, д.26,к.3 | ВКТ-7 |
| 6 | ООО "Беккдорин" | ул. Копорское шоссе, д.26, к.5 | ВКТ-7 |
| 7 | ООО "Стил Крафт" | ул. Мира, д.1 | Взлет ТСРВ |
| 8 | ООО "СМЗ", цех мет. | ул. Мира, д.1 | ТСРВ-010 |
| 9 | ООО"СМЗ" общ. | ул. Мира, д.1 | Взлет ТСРВ |
| 10 | ООО "СМЗ" столярный цех | ул. Мира, д.1 | Взлет ТСРВ |
| 11 | ООО "НХК" АИТП | ул. Мира, д.1 | Взлет ТСРВ |
| 12 | ООО "НХК" АБК, столовая | ул. Мира, д.1 | Взлет ТСРВ |
| 13 | ООО "НХК" магазин | ул. Мира, д.1 | Взлет ТСРВ |
| 14 | АО" МСУ -90",столовая | Копорское шоссе, д.70 | ВКТ-7 |
| 15 | АО "МСУ -90,"павильон | Копорское шоссе, д.70 | ВКТ-7 |
| 16 | АО "СЭМ" уч.№3,5. | Копорское шоссе, д. 64 | ВКТ-7-02 |
| 17 | ЗАО "Промцентр"корп.1 | Копорское шоссе, д. 68, корп.1 | ПТ200 |
| 18 | ЗАО "Промцентр"корп.2 | Копорское шоссе, д. 68, корп.2 | ПТ200 |
| 19 | ООО "УПП" | Копорское шоссе, д. 56 | ВКТ-7 |
| 20 | ООО "Плутон" | Копорское шоссе, д.26, к.3 | ВКТ-7-02 |
| 21 | ЗАО «Конмет» офис | Копорское шоссе, д.46 | СПГ 541 |
| 22 | ЗАО «Конмет» гараж | Копорское шоссе, д.46 | ВКТ-7 |
| 23 | АО "Спецхиммонтаж" | промышленная зона | Взлет ТСРВ |
| 24 | АО "Атомэнергоремонт" | ул. Мира, д.1 | Взлет ТСРВ |
| 25 | ЗАО "РРК" | ул. Мира, д.12 |  |
| 26 | АО "Концерн Росэнергоатом" | ул. Копорское шоссе, д.21 | Взлет ТСРВ024М |
| 27 | ФГУП" НИТИ им.А.П.Александрова" (гараж) | ул. Копорское шоссе, д.31 | ВзлетТСРВ |
| 28 | ООО"ЭлектроСтройКомплект" | ул. Индустриальная, д.1 | ВКТ-7 |
| 29 | ООО "Вече" | ул. Вокзальный проезд, д.7 | ТСРВ-026М |
| 30 | ООО "Ирбис" | ул. Лесная, д.6 | ВКТ-7 |
| 31 | ООО "Скинест АГВ" | промышленная зона | Взлет ТСРВ |
| 32 | ПАО "СУС" АО "УАТ",кабельное поле | ул. Копорское шоссе, д.30 | ВзлетТСРВ-016 |
| 33 | ПАО "СУС" АО"УАТ", павильон | ул. Копорское шоссе, д.30 | ТСРВ-022 |
| 34 | ПАО "СУС" АО"УАТ", гидромонтаж | ул. Копорское шоссе, д.30 | ВКТ-7 |
| 35 | ПАО "СУС" СМУ-7, офис | промышленная зона |  |
| 36 | ПАО "СУС" СМУ-7, произв.мастерск. | промышленная зона |  |
| 37 | ПАО "СУС", участок оснастки | промышленная зона | Взлет ТСРВ |
| 38 | ПАО "СУС", произв.площади 4-го пролета | промышленная зона |  |
| 39 | ПАО "СУС", ИЦСМ иК | промышленная зона | ВКТ-7 |
| 40 | ООО "Гарант-Строй" | ул. Мира, д.1 |  |
| 41 | ООО "СВН" | ул. Мира, д.1 | СПТ941 |
| 42 | ООО "Шпиль" | ул. Мира, д.1 | Взлет ТСРВ |
| 43 | ООО "Техосмотр" | ул. Мира, д,1 | Взлет ТСРВ |
| 49 | ООО "Стройсервис" | ул. Мира, д.1 |  |
| 50 | ПАО "СУС" УЭС | промышленная зона |  |
| 51 | ПАО "СУС"УМ | промышленная зона |  |
| 54 | СМСУ-80 | ул. Вокзальный проезд, д.3 | Взлет ТСРВ |
| 55 | ООО "Луч" РСУ | ул. Мира, д.1 | ВКТ-7 |
|  | Итого промышленная зона | 55 теплосчетчиков |  |

### Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Взаимодействие диспетчерских служб Ленинградской АЭС и СМУП «ТСП» осуществляется в соответствии с положениями эксплуатационного соглашения к договору теплоснабжения № 40001827/98587-Д тепловая энергия и теплоноситель:

Взаимодействие диспетчерских служб (эксплуатационной смены) Ленинградской АЭС в здании 700 и эксплуатационной смены СМУП «ТСП» в здании котельной осуществляется в соответствии с эксплуатационным соглашением к договору. Регулирование отпуска тепла в течение отопительного и горячего водоснабжения в межотопительном сезоне осуществляется в соответствии с температурой наружного воздуха, согласно заданию диспетчера теплоснабжающей организации СМУП «ТСП». При этом используется городская телефонная сеть и мобильная сотовая связь. Средства автоматизации, телемеханизации не используются.

### Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

На момент разработки схемы теплоснабжения Сосновоборского городского округа действующих центральных тепловых пунктов и насосных станций в системе централизованного теплоснабжения не выявлено.

### Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

По состоянию на 2021 год на тепловых сетях Сосновоборского городского округа устройства защит тепловых сетей от превышения давления отсутствуют.

### Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В ходе работы администрации Сосновоборского городского округа по выявлению бесхозяйных тепловых сетей и последующей регистрации по ним права муниципальной собственности проводятся следующие мероприятия:

- обнаружение предполагаемого бесхозяйного объекта;

- сбор информации о собственнике (балансодержателе) либо его отсутствии;

- издание постановления о признании объекта бесхозяйным имуществом с возложением на СМУП «ТСП» обязанности проведения технического обслуживания бесхозяйного имущества на период оформления объекта в муниципальную собственность;

- проведение инвентаризации бесхозяйного объекта, постановки на кадастровый учет и учет имущества как бесхозяйного сроком на 1 год (ст. 225 ГК РФ);

- по истечение 1 года с момента постановки бесхозяйного имущества на учет, обращение в суд с целью признания права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество;

- на основании решения суда: прием объекта в муниципальную собственность и передача его в хозяйственное ведение СМУП «ТСП».

На территории Сосновоборского городского округа были признаны бесхозяйным имуществом следующие объекты:

Таблица 1.3.20.1 Информация по бесхозяйным сетям Сосновоборского городского округа

| № п/п | Наименование источника | Участок тепловой сети | Адрес тепловой сети | Протяженность участка | Диаметр трубопровода | Вид и тип прокладки | Тип сети (магистральная, распределитель-ная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальная камера | конечная камера |  |  |  |  |  |
| 1 | СМУП "ТСП" | ТК-69 | ТК-19/п | ул.Комсомольская | 12 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 2 | СМУП "ТСП" | ТК-19п | т/узел здания № 32 | ул.Комсомольская | 10 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 3 | СМУП "ТСП" | ТК-70/п | ТК-16/п | ул.Комсомольская | 42,5 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 4 | СМУП "ТСП" | ТК-16/п | ТК-14/п | ул. Комсомол ьская | 31 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 5 | СМУП "ТСП" | ТК-14/п | ТК-23/п | ул.Комсомольская | 13,7 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 6 | СМУП "ТСП" | ТК-23/п | ТК-24/п | ул.Комсомольская | 9 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 7 | СМУП "ТСП" | ТК-24/п | ТК-13/п | ул.Комсомольская | 24 | 0,108 | подземная | распредел ител ьная |
| 8 | СМУП ”ТСП” | ТК-13/п | т/узел здания № 28 | ул.Комсомольская | 10 | 0,108 | подземная | распредел ител ьная |
| 9 | СМУП "ТСП” | ТК-13/п | ТК-12/п | ул.Комсомольская | 24 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 10 | СМУП "ТСП" | ТК-12/п | т/узел № 1 здания № 26 | ул.Комсомольская | 35 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 11 | СМУП "ТСП" | ТК-12/п | т/узел № 2 здания № 26 | ул.Комсомольская | 26,5 | 0,108 | подземная | распределительная |
| 12 | СМУП "ТСП" | т/узел № 1 здания № 26 | т/узела здания № 23 | ул.Комсомольская | 147,1 | 0,089 | подземная | распределительная |
| 13 | СМУП "ТСП" | т/узела здания № 23 | т/узела здания Мастерской | ул.Комсомольская | 44 | 0,057 | подземная | распределительная |
| 14 | СМУП "ТСП” | ТК-19в | ТК на территории Службы | в/ч 3705 г.Сосновый Бор | 47 | 0,133 | подземная | распределительная |
| 15 | СМУП "ТСП" | ТК-76А | ИТП здания "Галактика” | ул. Солнечная | 14,5 | 0,108 | бесканальная в ППУ | распределительная |
| 16 | СМУП "ТСП" | ТК-76А | ИТП здания "Галактика” | ул. Солнечная | 36 | 0,108 | подземная канальная | распределительная |
| 17 | СМУП "ТСП" | от врезки АБЗ | ТК-1/АБЗ | в районе АБЗ до зданияПАО "СУС” | 385 | 0,219 | надземная | распределительная |
| 18 | СМУП "ТСП" | ТК-1/АБЗ | ТК -2/АБЗ | в районе АБЗ до зданияПАО "СУС" | 171 | 0,219 | надземная | распределительная |
| 19 | СМУП "ТСП" | ТК -2/АБЗ | ТК -З/АБЗ | в районе АБЗ до зданияПАО "СУС" | 125 | 0,219 | надземная | распределительная |
| 20 | СМУП "ТСП" | ТК -2/АБЗ | ТК -З/АБЗ | в районе АБЗ до зданияПАО "СУС” | 53 | 0,108 | надземная | распределительная |
| 21 | СМУП "ТСП" | ТК-7 | т/узел здания № 19 | ул.Комсомольская | 16,1 | 0,057 | подземная канальная | распределительная |
| 22 | СМУП "ТСП” | ТКУТ-1 | ТК-ЗОд | Больничный городок | 85 | 0,159 | подземная | распределительная |
| 23 | СМУП "ТСП" | ТК-5/3 | ТК-28а/2 | ул. 50 лет Октября № 1 | 182,6 | 0,273 | подземная | распределительная |
| 24 | СМУП "ТСП" | ТК-28а/2 | ТК-28/2 | ул. 50 лет Октября № 1 | 163,8 | 0,219 | подземная | распределительная |
| 25 | СМУП "ТСП" | ТК-28/2 | ТК-27/2 | ул. 50 лет Октября № 1 | 60 | 0,159 | подземная | распределительная |
| 26 | СМУП "ТСП" | ТК-27/2 | ТУ здания | ул. 50 лет Октября № 1 | 17,7 | 0,089 | подземная | распределительная |
| 27 | СМУП "ТСП" | ТК-28/2 | ТК-29/2 | ул. 50 лет Октября № 1 | 57,1 | 0,219 | подземная | распределительная |
| 28 | СМУП "ТСП" | ТК-29/2 | ТУ здания | ул. 50 лет Октября № 1 | 69,3 | 0,76 | подземная | распределительная |

Таким образом, на момент разработки схемы теплоснабжения в отношении бесхозяйных тепловых сетей проводятся мероприятия по постановке на кадастровый учет и учет имущества в Росреестре как бесхозяйного сроком на 1 год.

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Характеристики бесхозяйных тепловых сетей города, находящихся на 2021 год на техническом обслуживании в СМУП "ТСП", в соответствии с постановлениями Администрации Сосновоборского городского округа, представлены в таблице 1.3.3.

## 1.4. Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

### 1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Зоны деятельности источников теплоснабжения в системе теплоснабжения на территории городского округа описаны в разделах 1.1.1. «Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними» и 1.1.2. «Описание зон действия котельных».

## 1.5. Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

### Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Общая расчетная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к теплогенерирующим мощностям БРТ Ленинградской АЭС и котельной СМУП «ТСП» по состоянию на 01.01.2021 составляет 438,4 Гкал/час.

Значение расчетной тепловой нагрузки теплоснабжающих организаций представлено в таблице 1.5.1.1

Таблица 1.5.1.1 Расчетные нагрузки в зонах действия источников

| Наименование теплоснабжающей компании | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
| БРТ Ленинградской АЭС, котельная СМУП «ТСП» | 438,4 |

### Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

В муниципальном образовании «Сосновоборский городской округ» потребление тепловой энергии делится на два района теплоснабжения: промышленная зона 1 и промышленная зона 2 (см. таблицу 1.5.2.1):

Таблица 1.5.2.1 Расчетные нагрузки по расчетным элементам территориального деления

| Район теплоснабжения | Наименование теплоснабжающей компании | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Промышленная зона 1 Городская зона | БРТ Ленинградской АЭС, котельная СМУП «ТСП» | 270 |
| Промышленная зона 2 | БРТ Ленинградской АЭС | 168 |

### Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии установлены во вновь построенном жилом комплексе по адресу ул. Парковая, 6.

### Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Потребление тепловой энергии рассчитывается в зависимости от температуры наружного воздуха, тепловые нагрузки потребителей города, по данны РСО представлены в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1 Тепловые нагрузки потребителей города, по данны РСО

| Договора с потребителями | Тепловая нагрузка (мах), Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Нагрузка суммарная Гкал/час |
| Население (многоквартирные дома) | 106,8487 | 0,000000 | 17,5871 | 124,4358 |
| Бюджетные потребители | 28,7795 | 12,8679 | 16,1661 | 57,8136 |
| Прочие потребители городской зоны | 19,2340 | 6,7814 | 9,6192 | 35,6347 |
| Предприятия Промышленной зоны | 38,1239 | 8,6279 | 5,7685 | 52,5203 |
| Итого | 192,9862 | 28,2772 | 49,1410 | 270,4043 |

### Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению утверждены Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 года № 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учёта» (см. таблицу 1.5.4.)

Таблица 1.5.5.1 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных жилых домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета:

| № п/п | Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/кв.м. общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дома постройки до 1945 года | 0,0207 |
| 2. | Дома постройки 1946 – 1970 гг. | 0,0173 |
| 3. | Дома постройки 1971 – 1999 гг. | 0,0166 |
| 4. | Дома постройки после 1999 года | 0,0099 |

В примечании к постановлению отмечается следующее:

- Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, а также количество этажей и год постройки многоквартирного дома (до и после 1999 года).

- В норматив отопления включен расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 кв. м площади жилых помещений для обеспечения температурного режима жилых помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома с учетом требований к качеству данной коммунальной услуги за период, равный продолжительности отопительного сезона, деленный на 12 месяцев (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 N 647).

- Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития (коммунальные квартиры).

- Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется потребителям равномерно за все расчетные месяцы календарного года (пункт 5 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 N 647).

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению установлен без привязки к конкретному городу, тем более – к конкретному объекту, в нормативах не учтены осенне-весенние «перетопы», возникающие в связи с использованием в Сосновоборском городском округе открытой схемы теплоснабжения. Нормативы на отопление для домов годов постройки после 1999 года ниже в 1,68 раза нормативов для домов постройки 1971-1999 годов и в 1,75 раза домов, построенных после 1946 года. Более низкие нормативы установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, учитывающими использование при новом строительстве энергосберегающих технологий, в том числе наличие в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) автоматики с погодным регулированием. В связи с тем, что зачастую автоматика с погодным регулированием либо отсутствует, либо не работает, жители оплачивают тепловую энергию по заниженному нормативу. В результате у теплоснабжающей организации растут убытки, так как отпущенный энергоресурс не оплачен.

Нормативы потребления коммунальных услуг введены Постановлением Правительства Ленинградской области   от 11.02.2013 г. № 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных  домах  или жилых домах на территории  Ленинградской области, при  отсутствии приборов учета», Приложение 5 (см. таблицу 1.5.5.2).

Таблица 1.5.5.2 Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета (с изменениями на 3 ноября 2016 года)

| (куб.м/чел. в месяц) |
| --- |
| N | Степень благоустройства | Норматив потребления |
| п/п | многоквартирного дома или жилого дома | холодная вода | горячая вода | водоотведение |
| 1 | Дома с централизованным (нецентрализованным) |  |  |  |
|  | горячим водоснабжением, оборудованные: |  |  |  |
| 1.1. | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,9 | 4,61 | 9,51 |
| 1.2. | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,83 | 4,53 | 9,36 |
| 1.3. | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 4,77 | 4,45 | 9,22 |
| 1.4. | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 4,11 | 3,64 | 7,75 |
| 1.5. | умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа | 2,58 | 1,76 | 4,33 |
| 1.6. | умывальниками, мойками, без централизованной канализации | 2,05 | 1,11 |  |
| 2 | Дома с водонагревателями, оборудованные: |  |  |  |
| 2.1. | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,51 |  | 9,51 |
| 2.2. | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,36 |  | 9,36 |
| 2.3. | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 9,22 |  | 9,22 |
| 2.4. | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 7,75 |  | 7,75 |
| 3 | Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 |  | 6,18 |
| 4 | Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | 5,23 |  | 5,23 |
| 5 | Дома без ванн, с водопроводом и канализацией | 4,28 |  | 4,28 |
| 6 | Дома без ванн, с водопроводом, газоснабжением, без централизованной канализации | 5,23 |  |  |
| 7 | Дома без ванн, с водопроводом, без централизованной канализации | 4,28 |  |  |
| 8 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,3 |  |  |
| 9 | Общежития с общими душевыми | 1,89 | 1,75 | 3,64 |
| 10 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | 2,22 | 2,06 | 4,28 |

Постановлением Правительства Ленинградской области от 6 июня 2017 г. N 199 "Об утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Ленинградской области и признании утратившим силу абзаца третьего пункта 2 постановления Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25" определенны с применением расчетного метода нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению .

### Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Суммарная тепловая нагрузка потребителей Сосновоборского городского округа на 01.01.2021 г. составляет 438,4 Гкал/час. Отпуск тепловой энергии необходимой для покрытия нагрузок с учетом потерь в сетях составляет 512,49 Гкал/час.

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В рамках работ по разработке перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования Сосновоборский городской округ на период до 2032 г. на основании договорных и фактических тепловых нагрузок потребителей, данных по располагаемым мощностям и собственным нуждам энергоисточников, а также данных о потерях тепловой энергии в сетях были разработаны балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

### Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.

Источник тепловой энергии, находящийся на балансе ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», работает на обеспечение технологических нужд предприятия. Организация является потребителем Ленинградской АЭС, ввиду чего в настоящих балансах данный источник не рассмотрен.

В таблицах 1.6.1.1 рассчитан баланс тепловой мощности в муниципальном образовании

Таблица 1.6.1.1 Отпуск тепловой энергии и сетевой воды при условии работы только БРТ (при различных вариантах работы блоков Ленинградской АЭС)

| Параметр | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключаемая нагрузка (вывод №1), Гкал/ч | 270,40 | 271,10 | 285,80 | 292,80 | 302,80 | 306,30 | 309,00 | 311,60 | 314,70 | 317,10 | 320,40 | 322,60 | 326,50 |
| Подключаемая нагрузка (вывод №2), Гкал/ч | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 |
| Потери в теплосетях,% | 16,90 | 16,34 | 15,76 | 15,18 | 14,60 | 14,02 | 13,44 | 12,86 | 12,28 | 11,70 | 11,12 | 10,54 | 10,00 |
| Потери в теплосетях, Гкал/ч | 74,09 | 71,75 | 71,52 | 69,95 | 68,74 | 66,50 | 72,84 | 70,04 | 67,26 | 64,36 | 61,54 | 58,56 | 55,95 |
| Отпуск т/э в сеть, необходимой для покрытия нагрузки, Гкал/ч | 512,49 | 510,85 | 525,32 | 530,75 | 539,54 | 540,80 | 614,84 | 614,64 | 614,96 | 614,46 | 614,94 | 614,16 | 615,45 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 747,90 | 997,90 | 997,90 | 997,90 | 997,90 | 847,90 | 697,90 | 697,90 | 697,90 | 697,90 | 697,90 | 697,90 | 697,90 |
| Ленинградская АЭС | 550,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 650,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Котельная СМУП "ТСП" | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 |
| Котельная ООО "ТСП" | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Резерв(+) / Дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч | 235,41 | 487,05 | 472,58 | 467,15 | 458,36 | 307,10 | 83,06 | 83,26 | 82,94 | 83,44 | 82,96 | 83,74 | 82,45 |
| Резерв(+) / Дефицит(-) тепловой мощности с учетом дефицита по расходу газа городской котельной, Гкал/ч | 137,51 | 389,15 | 374,68 | 369,25 | 360,46 | 209,20 | -14,84 | -14,64 | -14,96 | -14,46 | -14,94 | -14,16 | -15,45 |

### Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии по факту 2020 года отображено в таблицах 1.6.1. Соотношение собственных нужд источнков, потерь в сетях, тепловой нагрузки и дефицита приведено на рисунка 1.6.2.1, 1.6.2.2

Рисунок 1.6.2.1 Соотношение собственных нужд источнков, потерь в сетях, тепловой нагрузки и дефицита располагаемой тепловой мощности источников для случая работы 4-х энергоблоков ЛАЭС (без учета ограничений по газу на котельную)

Рисунок 1.6.2.1 Соотношение собственных нужд источнков, потерь в сетях, тепловой нагрузки и дефицита располагаемой тепловой мощности источников для случая работы 4-х энергоблоков ЛАЭС (с учетом ограничений по газу на котельную)

### Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Подробное описание гидравлических режимов и проблем, возникающих при передаче тепловой энергии, представлено в разделе 1.3.8. настоящей Главы.

### Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Основными причинами возникновения дефицита тепловой мощности на настоящий момент являются:

1. незапланированный вывод из работы одно или нескольких энергоблоков ЛАЭС;

2. отсутствие плавного регулирования расхода теплоносителя на БРТ.

3. не введена в эксплуатацию подкачивающая нососная станоция здания 716.

Дефицит тепловой мощности приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха и близких к ним, т.е. происходит недогрев потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии, работающих с дефицитом тепловой мощности.

### Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

По итогам ввода дополнительных котлов на котельной резерв мощности для покрытия пиковых нагрузок, покрытия нагрузок по состоянияю на 01.03.2021 составлят – 487,1 Гкал/ч.

## Часть 7. Балансы теплоносителя

### Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Промконтур БРТ, предназначенный для передачи тепла нерегулируемых отборов турбин через БТС здания 601 сетевой воде в теплообменниках БРТ. Каждый из контуров имеет свою систему водоподготовки. Водоподготовительных установка предназначена для подпитки промконтур БРТ. Ввиду небольшой протяженности контура и малой величины утечек нормативная величина утечки не должна превышать 5 м3/ч. Производительность оборудования системы химводоподготовки промконтура БРТ полностью удовлетворяет требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Балансы теплоносителя для промконтура БРТ не приводятся.

Балансы теплоносителя для тепловой сети от БРТ до потребителей тепловой энергии рассчитаны с учетом требований п. 6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» к нормативному объему подпитки для открытых систем теплоснабжения и производительности существующих водоподготовительных установок (ВПУ), расположенных на городской котельной и БРТ Ленинградской АЭС, осуществляющих подпитку тепловой сети.

Горячее водоснабжение потребителей, подключенных к выводам БРТ, осуществляется по открытой схеме. Для подпитки тепловых сетей используется хозпитьевая вода. Подготовка подпиточной воды осуществляется на деаэрационно-подпиточной установке, размещенной в здании бойлерной. Вода, насосами сырой воды НСВ, подается к теплообменникам сырой воды ТСВ, где температура исходной воды повышается до 35°С и направляется на ХВО. Нагрев исходной воды в теплообменниках производится деаэрированной водой с температурой 45°С. Химочищенная вода после ХВО поступает на декарбонизаторы Д, где освобождается от СО2 и сливается в баки декарбонизированной воды БДВ.

Производительность одного декарбонизатора 550 м³/час. Из баков БДВ вода подается насосами декарбонизированной воды НДВ в вакуумные деаэраторы. Температура деаэрации составляет 45°С при абсолютном давлении 0,098 ата (74,5 мм.рт.ст.). В качестве греющего потока принята сетевая вода после подогревателей ПСВ. Вакуум поддерживается вакуумными насосами НВ. Деаэрированная вода поступает в промежуточный бак БП откуда подается насосами НДВ в теплообменники, где охлаждается до температуры 25°С и далее поступает на всас подпиточных насосов НПВ и в баки аккумуляторы.

Нормативы качества химически-очищенной воды приведены в таблице 1.7.1.1

Таблица 1.7.1.1 Усредненные показатели качества воды

| Показатель качества | Исходная вода | Подпиточная вода для водогрейных котлов | Подпиточная вода для паровых котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| Мутность, мг/кг | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| Солесодержание, мг/кг | 185 | - | 120 |
| Общая жесткость, мг-экв/кг | 4,5 | 1,2 | 0,015 |
| Кальциевая жесткость, мг-экв/кг | 2,8 | - | - |
| Щелочность, мг-экв/кг | 2,9 | - | - |
| Карбонатный индекс, (мг-экв/кг)2 | - | 1,5 | - |
| Содержание железа, мкг/кг | 250 | 250 | 300 |
| Содержание кислорода, мкг/кг | - | 30 | 30 |
| Содержание углекислого газа, мкг/кг | - | отсутствие | отсутствие |
| Значение pH при 25 | 6,5-7,5 | 7,0-8,5 | 8,5-105 |
| Содержание нефтепродуктов, мкг/кг | - | 1000 | 3000 |
| Карбонатная жесткость, мг-экв/кг | - | 0,4 | - |

Анализ данных, приведенных в таблице 1.7.1.1, позволяет сделать вывод о соответствии показателей качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

### Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Объем тепловых сетей и как следствие количество необходимой подпитки предсталвены на рисунке 1.7.2.1 ниже:

Рисунок 1.7.2.1 – Объем тепловых сетей

Балансы производительности ВПУ источников тепловой энергии и нормативной подпитки тепловой сети представлены в таблице 1.7.2.1

Таблица 1.7.2.1 Баланс производительности ВПУ источников и нормативной подпитки тепловой сети

| Наименование источника | Объем тепловых сетей, м3 | Нормативный объем подпитки, м3/час | Производительность ВПУ, м3/час | Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ, м3/час | Доля резерва производительности ВПУ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БРТ Ленинградской АЭС | 40413,4 | 601,784 | 1200,000 | 1198,216 | 66,6 |
| Котельная СМУП «ТСП» |  |  | 600,000 |  |  |

Анализ данных, приведенных в таблице 1.7.2.1, показывает, что на источниках тепловой энергии Сосновоборского городского округа наблюдаются значительные резервы производительности ВПУ (66,6%).

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

### 1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Топливом для реакторов РБМК-1000 Ленинградской АЭС является диоксид урана в виде тепловыделяющих сборок. Топливопотребление за 2020 г., в пересчете на тонны условного топлива, приведено в таблице 1.8.1.1

Таблица 1.8.1.1 Потребление топлива ЛАЭС за 2019 г.

| Объем тепловой энергии, Гкал | 843 |
| --- | --- |
| 1 кг условного топлива соответствует 7000 ккал | 7000 |
| Удельн. расход у.т., кг у.т./ Гкал | 0,000142857 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 114,6028 |

Основным видом топлива для котельной СМУП «ТСП» является природный газ. Динамика топливопотребления за период 2017 – 2020 гг. приведена на рисунке 1.8.1.2

Рисунок 1.8.1.2. Динамика изменения расхода топлива на котельной СМУП «ТСП»

В течение рассматриваемого периода в структурном балансе топливопотребления изменений не произошло: доля природного газа в общем топливопотреблении составляет 100%.

Основные характеристики поставляемого на котельную природного газа приведены в таблице 1.8.1.3.

Таблица 1.8.1.3. Характеристики поставляемого на котельную СМУП «ТСП» природного газа

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Метод испытания | Норм. значение по ГОСТ 5542 | Среднемес. показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплота сгорания низшая при 25 и 101,325 кПа | МДж/ (ккал/) | ГОСТ 31369-2008 | не менее 31,8 (7600) | 33,91 (8099) |
| 2 | Число Воббе высшее | МДж/ (ккал/) | ГОСТ 31369-2008 | 41,2-54,5 (9850-13000) | 49,66 (11861) |
| 3 | Молярная доля кислорода | % | ГОСТ 31371.7-2008 | не более 1,0 | 0,0061 |
| 4 | Массовая концентрация сероводорода | г/ | ГОСТ 22387.2-97 | не более 0,02 | менее 0,0010 |
| 5 | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/ | ГОСТ 22387.2-97 | не более 0,036 | менее 0,0010 |
| 6 | Масса механических примесей в 1 | г/ | ГОСТ 22387.4-77 | не более 0,001 | отс. |
| 7 | Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе | балл | ГОСТ 22387.5-77 | не менее 3 | не определяется |
| 8 | Температура точки росы газа во влаге |  | ГОСТ 20060-83 | ниже температуры газа | -30,7 |
| 9 | Температура газа |  | - | - | +8,2 |
| 10 | Молярная доля азота | % | ГОСТ 31371.7-2008 | - | 0,662 |
| 11 | Молярная доля углекислого газа | % | ГОСТ 31371.7-2008 | - | 0,165 |
| 12 | Плотность газа при 20 и 101,325 кПа | кг/ | ГОСТ 17310-02, ГОСТ 31369-2008 | - | 0,692 0,6906 |

### Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топливо на Ленинградской АЭС не предусмотрено. Создание резерва топлива на АЭС не регламентируется нормативными требованиями.

В качестве резервного топлива на котельной СМУП «ТСП» используется топочный мазут марки М-100. Общий нормативный запас топлива составляет 720 тонн мазута, что составляет пятидневный нормативный запас аварийного топлива.

### Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Основные характеристики поставляемого горючего природного газа приведены в таблице 1.8.1.3.

### Описание использования местных видов топлива.

Статистика и анализ поставки топлива в зависимости от температуры наружного воздуха на Ленинградской АЭС

Поставка природного газа, как основного вида топлива для городской котельной, осуществляется по магистральному газопроводу Грязовец-Ленинград, Белоусово-Ленинград, Конная Лахта, Ленинград-Выборг-Госграница. Поставщиком топлива является ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Пропускная способность газопровода удовлетворяет потребности в топливе при работе котельной на мощности не более 100 Гкал/час.

### Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Поставщиком газа на источник является ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург Цена на газ формируется из регулируемой оптовой цены на газ, рассчитанной по формуле цены газа, утверждённой ФСТ России, платы за снабженческо-сбытовые услуги, определённой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таблица 1.8.5.1 – Калорийности видов топлива

| Вид топлива | Ед. изм. | Низшая теплота сгорания | Коэф.пересчета в условное топливо | Плотность, кг/куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | куб.м | 8185 ккал/куб.м | 1,169 | 0,696 |
| Дизельное топливо | кг | 10300 ккал/кг | 1,471 | 860 |
| Мазут топочный | кг | 9700 ккал/кг | 1,386 | 890 |
| Уголь | кг | 4354 ккал/кг | 0,622 | - |

### Описание преобладающего в городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе.

Преобладающим видом топлива является ядерное топливо

### Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа.

На территории городского округа Сосновый бор приоритетным развитием топливного баланса является соответствие 1-му варианту развития систем теплоснабжения (см. мастер-план Утверждаемой части), что обеспечивает достижение нормативной надежности, замену оборудования, исчерпавшего нормативный срок службы, и восстановление изоляции тепловых сетей, а также покрытие приростов тепловых нагрузок и совершенствование системы теплоснабжения.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения

### Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, в том числе:

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей;

б) частота отключений потребителей;

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений;

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения);

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике";

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в пункте "д" настоящего пункта.

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения. Основным критерием надежности теплоснабжения является вероятность безотказной работы системы P (далее – В) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях – ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

В соответствии с положениями РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности» в случае отказа системы теплоснабжения допускается снижение подачи тепловой энергии потребителям второй и третьей категорий Сосновоборского городского округа не более чем на 15% (таблица 1.9.1.1).

Таблица 1.9.1.1 Допустимое снижение подачи тепловой энергии потребителям второй и третьей категорий

Расчет надежности теплоснабжения Сосновоборского городского округа выполнен в соответствии с методическими указаниями, приведенными в приложении №9 к Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимый показатель ВБР для тепловых сетей следует принимать равным 0,9.

## Методика расчета надежности теплоснабжения

Показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии, определяются интенсивностью (частотой) отказов участков тепловой сети λ. Под интенсивностью отказов понимается число отказов за год, отнесенное к единице (1 км или 1 м) протяженности тепловых сетей.

### Расчет надежности нерезервируемых участков тепловой сети

На первом этапе определяется путь передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя. Поскольку число конечных потребителей для Сосновоборского городского округа достаточно велико, для каждого источника тепловой энергии устанавливается наиболее удаленный потребитель, для которого производится расчет надежности теплоснабжения. Такое допущение справедливо, поскольку надежность теплоснабжения наиболее удаленных потребителей зависит от надежности наибольшего количества участков тепловой сети, следовательно, является наименьшей для данной системы теплоснабжения.

На следующем этапе устанавливается перечень расчетных участков, составляющих путь передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя. Под расчетным участком понимается участок тепловой сети, ограниченный с той и другой стороны секционирующими задвижками. Для каждого расчетного участка устанавливается протяженность, диаметр и год ввода в эксплуатацию.

На основе статистической обработки данных об отказах тепловых сетей вычисляется интенсивность устойчивых отказов λ0, являющая собой некоторую константу участка тепловой сети в зависимости от его срока службы. Для определения величины λ0 будем пользоваться эмпирической зависимостью, предложенной Е.Я. Соколовым:

Далее для каждого участка определяется интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации по зависимости, близкой к распределению Вейбулла:

где τ – срок эксплуатации участка; .

На основе статистической обработки данных о времени, затрачиваемом на ремонт аварийных участков тепловых сетей, вводится зависимость времени восстановления участка от его диаметра. Анализ данных о времени, застрачиваемом в Сосновоборском городском округе на ремонт тепловых сетей, приведен на рисунке 1.9.1.

Рисунок 1.9.2.1.1 Статистика распределения времени, затрачиваемого на ремонт тепловых сетей

Для аппроксимации времени, затрачиваемого на ремонт, воспользуемся эмпирической зависимостью, предложенной Е.Я. Соколовым:

где a, b, c – эмпирические коэффициенты, зависящие от типа прокладки трубопровода, способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;  – расстояние между секционирующими задвижками; Dу – условный диаметр трубопровода.

Далее на основе данных СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» о повторяемости температур для Сосновоборского городского округа вычисляется время снижения температуры в отапливаемых помещениях до +12°С (до +8°С в промышленных зданиях) в случае аварии на тепловых сетях:

где  – температура наружного воздуха;  – температура внутри помещения на момент аварии (принимаем равной 18°С);  – температура порога отказа теплоснабжения (+12°С);  – коэффициент аккумуляции жилого здания.

Отказом участка будет считаться событие, в результате которого время восстановления теплоснабжения превысит время снижения температуры до критической отметки +12°С. Результаты расчета времени снижения температуры представлены в таблице 1.9.2.1.1

Таблица 1.9.2.1.1 Время снижения температуры в отапливаемых помещениях

| Температура наружного воздуха, oC | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12оС |
| --- | --- | --- |
| -26 | 9 | 7,64 |
| -24 | 26 | 8,03 |
| -22 | 44 | 8,45 |
| -20 | 53 | 8,93 |
| -18 | 61 | 9,46 |
| -16 | 79 | 10,05 |
| -14 | 123 | 10,73 |
| -12 | 140 | 11,51 |
| -10 | 193 | 12,41 |
| -8 | 219 | 13,46 |
| -6 | 321 | 14,71 |
| -4 | 381 | 16,22 |
| -2 | 448 | 18,08 |
| 0 | 597 | 20,43 |
| 2 | 876 | 23,51 |
| 4 | 719 | 27,73 |
| 6 | 535 | 33,89 |
| 8 | 456 | 43,94 |

Для каждой градации температуры наружного воздуха вычисляется относительная доля отказов и поток отказов участка:

где i – индекс, соответствующий участку во всей цепи до конечного потребителя; j – индекс, соответствующий градации температуры наружного воздуха;  – повторяемость градации температуры наружного воздуха;  – продолжительность отопительного периода (для Сосновоборского городского округа продолжительность отопительного периода составляет 5112 ч);  – относительная доля отказов участка;  – поток отказов участка.

На последнем этапе определяется ВБР участка:

ВБР всей расчетной цепи от источника тепловой энергии до конечного потребителя для не резервируемого пути определяется как произведение ВБР всех последовательных участков, входящих в ее состав:

Вероятность отказа участка и всей расчетной цепи в этом случае определяются следующим образом:

### Расчет надежности резервируемых участков тепловой сети

При расчете надежности резервируемых участков на первом этапе, так же, как и для не резервируемых участков, выделяется путь от источника тепловой энергии до конечного потребителя. Далее выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя.

Путь от источника тепловой энергии до выделенного потребителя представляется как последовательно-параллельная или параллельно-последовательная расчетная цепь. Расчет ВБР последовательных (нерезервированных) участков тепловой сети производится в соответствии с приведенной выше методикой. Для резервированного участка, как для набора параллельных друг другу последовательных участков тепловой сети, показатели надежности которых определены в соответствии с приведенной выше методикой, устанавливается вероятность отказа:

Зная вероятность отказа резервируемого участка, находим ВБР резервируемого участка:

### Прочие показатели уровня надежности тепловой сети

К прочим показателям уровня надежности относятся следующие:

- показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

- показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

- показатели, определяемые приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии,

- показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Показатели второй группы, используемые при определении уровня надёжности поставки товаров, оказания услуг регулируемыми организациями, дифференцируются с учетом вида нарушения в подаче тепловой энергии, а также категории надежности потребителей тепловой энергии, являющихся потребителями товаров и услуг регулируемой организации. Для дифференциации по видам нарушений в подаче тепловой энергии, при определении характеристик для показателей уровня надежности, используется коэффициент вида нарушения в подаче тепловой энергии ().

Рассматриваются следующие виды нарушения в подаче тепловой энергии: нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией требований технических регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, в том числе принимаемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин, вызванных действиями (бездействием) данной регулируемой организации, что подтверждается Актом, оформленным в порядке, предусмотренном договором теплоснабжения, Актом о фактах и причинах нарушения договорных обязательств по качеству услуг теплоснабжения и режиму отпуска тепловой энергии, Актом о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества либо другими, предусмотренными договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) Актами, иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации (далее – надлежаще оформленный Акт), – для нарушений такого вида устанавливается  = 1,00; прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в отопительный сезон или не более 24 часов в межотопительный период или иное нарушение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг в срок, не меньший установленного, в том числе условиями договора теплоснабжения либо другими договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг, вызванное проведением на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к плановым ремонтам и профилактике работ по предотвращению развития технологических нарушений, – для данного вида нарушений  = 0,5. Расчет фактических значений  первоначально осуществляется по результатам года.

Плановые значения показателей уровня надежности устанавливаются регулирующими органами на каждый расчетный период регулирования t в пределах долгосрочного периода регулирования. Плановые значения показателей надежности определяются для каждой регулируемой организации исходя из минимального темпа улучшения для групп показателей надежности (см. Таблицу 1.9.2.3.1).

Таблица 1.9.2.3.1 Минимальный темп улучшения для регулируемых организаций

| Группа показателей | Минимальный темп улучшения для регулируемых организаций |
| --- | --- |
|  | Производители тепловой энергии (без собственных тепловых сетей) | Теплосетевые организации (возможно, с собственными источниками тепла) |
| Показатели уровня надёжности | 0,02 | 0,015 |

Регулируемые организации подготавливают предложения по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода.

- Определение перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии

– показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации, исчисляется по формуле:

, (1.9.13)

где:  – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

– произведение суммарной тепловой нагрузки (мощности) по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал/час – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и общей протяженности тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное значение L для регулируемой организации в расчетном периоде регулирования; протяженность сети рассматривается в двухтрубном исчислении, включая бесхозяйные сети, отнесенные к данной регулируемой организации.

Начиная с 2012 года вычисляется дополнительный показатель .

– показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период. Для расчета его значений рассматриваются нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их число относится к величине L, как в формуле (1.9.13).

- Определение перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

– показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, () исчисляется по формуле:

, (1.9.14)

где: – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

– продолжительность (с учетом коэффициента ) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией, по формуле:

,(1.9.15)

где  – продолжительность (с учетом коэффициентов вида нарушений с 2013 года) для i-ого договора с потребителями товаров и услуг j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительном сезоне расчетного периода регулирования у данной регулируемой организации. Если регулируемой организацией зафиксировано, что j-ое прекращение подачи тепловой энергии состоит из двух или более последовательных прерываний подачи тепловой энергии или теплоносителя по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, то значение рассчитывается по формуле

, (1.9.16)

где:  –продолжительность (в часах) l-ого прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, отнесенная на рассматриваемую регулируемую организацию, т.е. ограниченная моментом ликвидацииобусловившегоj-ое прекращение подачи тепловой энергии технологического нарушения по данной регулируемой организации. Ситуация l > 1 появляется, если до момента времени ликвидации в данной регулируемой организации указанного технологического нарушения у потребителя товаров и услуг возникает несколько случаев прерывания подачи тепловой энергии, обусловленных тем же самым технологическим нарушением. Тогда все эти случаи относятся на одно j-ое прекращение подачи тепловой энергии, а продолжительности соответствующих перерывов учитываются по i-ому договору с потребителями товаров и услуг отдельно (с индексом «l») и суммируются в формуле (1.9.16) с коэффициентами, определенными по отношению к каждому l-ому случаю, для получения  – продолжительности j-го прекращения подачи тепловой энергии по i-ому договору;

– коэффициент значимости  состояния фактора вида нарушения в подаче тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, зафиксированного в l-ом случае, отнесенном на j-ое прекращение подачи тепловой энергии. В отсутствие информации принимается равным 1;

Максимум в формуле (1.9.15) вычисляется по всем договорам с потребителями товаров и услуг, «затронутыми» j-ым прекращением. При определении показателей  берется максимум только по индексам «i», соответствующим потребителям 1-й категории надежности.

В случае отсутствия у регулируемой организации достаточной информации для применения формулы (1.9.15) в качестве  берется значение продолжительности технологического нарушения, повлекшего за собой j-е прекращение подачи тепловой энергии.

Начиная с 2013 года, по формулам (1.9.15), (1.9.16) рассчитывается величина продолжительности j-ого прекращения подачи тепловой энергии в межотопительном периоде расчетного периода регулирования на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по соответствующим нарушениям в подаче тепловой энергии – прекращениям ее подачи, относящимся к межотопительному периоду.

Начиная с 2013 года вычисляется дополнительный показатель .

– показатель уровня надежности, определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются соответствующие нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их суммарная продолжительность относится к величине L, как и в формуле (1.9.14).

Здесь и далее нарушение в подаче тепловой энергии, затронувшее несколько расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к данному периоду.

Кроме того, с 2013 года вычисляется еще один показатель уровня надежности: , определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, с выделением потребителей товаров и услуг 1-ой категории надежности. Для его расчета продолжительность j-ого прекращения определяется как максимальная из продолжительностей прекращений, зафиксированных у потребителей товаров и услуг только в отношении потребителей тепловой энергии, имеющих 1-ую категорию надежности.

Данный показатель может быть рассчитан в том случае, если по каждому участку можно определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от сети. Однако база данных по повреждениям, сформированная по фактическим отказам на тепловых сетях теплоснабжающих организаций не содержит исчерпывающей информации для проведения математических расчетов.

- Определение перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

– показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле:

, (1.9.17)

где: –объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле:

, (1.9.18)

где:  – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации;

– объем недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, зафиксированный надлежаще оформленным Актом или рассчитанный на основе показаний приборов учета тепловой энергии за аналогичный период (без нарушений в ее подаче) с корректировкой на изменения температуры наружного воздуха. При отсутствии приборов учета тепловой энергии или непредставлении их показаний потребителем товаров и услуг регулируемая организация применяет расчетный способ в соответствии с законодательством или договором с потребителями товаров и услуг, но без применения повышающих коэффициентов к нормативу потребления коммунальных услуг.

В случае отсутствия достаточной информации для применения формулы (5) в качестве  берется значение объема неотпуска, зафиксированное надлежаще оформленным Актом для технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое прекращение подачи тепловой энергии.

Начиная с 2013 года вычисляется дополнительный показатель .

– показатель уровня надежности, определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования, и суммарный объем неотпуска по ним относится к величине L, как и в формуле (1.9.17).

- Определение перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах, в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354.

Рассматриваемые в данном пункте показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар или горячая вода. В последнем случае проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.

– показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период, исчисляется по формуле

, (1.9.19)

где  – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднесуточного отклонения температуры воды в подающем трубопроводе, отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами, над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз);

– число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;

– присоединенная тепловая нагрузка (мощность) по i-ому соответствующему договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/час.

Показатель определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией, по формуле:

(1.9.20)

где  – число нарушений в подаче тепловой энергии, вызванных отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе (без прекращения ее подачи), по i-ому договору с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

–сумма по всем часам j-ого нарушения в подаче тепловой энергии в отопительный сезон положительных частей разностей между среднечасовой величиной зафиксированного в течении этого часа (с отнесением на рассматриваемую регулируемую организацию) отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения – определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией, в градусах Цельсия;

– общее число часов в отопительном сезоне расчетного периода регулирования.

Таким же образом вычисляются среднее за межотопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения () и среднее за расчетный период регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры пара в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения () на основании данных, подготовленных регулируемой организацией  по отклонениям параметров теплоносителя за расчетный период регулирования.

Так же используются дополнительные показатели и , определяемые отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе в межотопительный период и отклонениями температуры пара в подающем трубопроводе за расчетный период регулирования, соответственно. Для их расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения, потребители товаров и услуг и их присоединенная мощность / тепловая нагрузка (в части воды или же пара), по которым определяется средневзвешенная величина отклонений температуры, как и в формуле (1.9.19).

## Результаты расчетов надежности теплоснабжения

В настоящем разделе приводятся описания трех выбранных расчетных путей и расчеты надежности теплоснабжения потребителей от Ленинградской АЭС.

Теплоснабжение потребителей Сосновоборского городского осуществляется от БРТ ЛАЭС, городская котельная СМУП «ТСП» является резервно-пиковым источником. Система городских тепломагистралей и квартальных сетей закольцованная, тепломагистраль от БРТ до коллектора перед городской котельной (здания 720) длиной более 5 км нерезервируемая.

В качестве расчетного пути № 1 для определения надежности теплоснабжения потребителей Сосновоборского городского округа был выбран путь от БРТ до ТК-40. Этот путь включает нерезервируемый участок от БРТ до здания 720, а также два резервируемых участка от здания 720 до ТК-20 и от ТК-20 до ТК-40 по тепломагистралям «Город-1» и «Город-2». Трассировка расчетного пути в городской зоне от здания 720 до ТК-40 приведена на рисунках 1.9.2 – 1.9.4. Результаты расчета надежности приведены в таблице 1.9.3 и в графическом виде на рисунке 1.9.7.

Кроме того, в качестве расчетных путей были приняты: расчетный путь № 2 магистрали (БРТ ЛАЭС – ул. Солнечная, д.9а) и расчетный путь №3 сети (ТК-10 –2-й м-рн), представленных на рисунках 1.9.5. и 1.9.6. Показатели надежности магистральных трубопроводов (путь 2) и показатели надежности сетей микрорайона № 2 (путь 3) приведены в таблицах 1.9.3.1.

Рисунок 1.9.3.1 Трассировка расчетного пути в городской зоне от здания 720 до ТК-40 по тепломагистралям «Город-1» (слева) и «Город-2»

Рисунок 1.9.3.2 Трассировка основного резервированного участка №1 от здания 720 до ТК-20 (по т/м «Город-1», слева) и основного резервирующего участка №1 (по т/м «Город-2»)

Рисунок 1.9.3.3 Трассировка основного резервированного участка №2 от ТК-20 до ТК-40 (по т/м «Город-1», слева) и основного резервирующего участка №2 (по т/м «Город-2»)

Рисунок 1.9.3.5 Расчетный путь №2 магистрали (БРТ ЛАЭС – ул. Солнечная, д.9а)

Рисунок 1.9.3.6. Расчетный путь №3 сети (ТК-10 –2-й м-рн)

Таблица 1.9.3.1 Результаты расчета надежности теплоснабжения

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки сети | λ, 1/м/год | Zр, ч | Относительная доля отказов тепловой сети | Поток отказов тепловой сети | ВБР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БРТ ЛАЭС - здания 720 |
| 1 | Запорная арматура в БРТ | Пав-2 (Промышленная зона) | 1541,2 | 1 | 1 | Надземная | 1988 | 0,00003510 | 14,59 | 0,03962052 | 0,0021433 | 0,99785899 |
| 2 | Пав-2 (Промышленная зона) | Пав-3 (Промышленная зона) | 1855,92 | 1 | 1 | Надземная | 1988 | 0,00003510 | 16,37 | 0,06159487 | 0,0040124 | 0,99599559 |
| 3 | Пав-3 (Промышленная зона) | Врезка на Пав "УАТ" | 662,48 | 1 | 1 | Надземная | 1988 | 0,00003510 | 9,80 | 0,00372597 | 8,664E-05 | 0,99991336 |
| 4 | Врезка на Пав "УАТ" | Врезка на НИЭФА | 1224 | 1 | 1 | Надземная | 1988 | 0,00003510 | 12,89 | 0,02301629 | 0,0009888 | 0,99901166 |
| 5 | Врезка на НИЭФА | Запорная арматура в Здания720 | 1344,12 | 1 | 1 | Надземная | 1988 | 0,00003510 | 13,55 | 0,02890255 | 0,0013636 | 0,99863735 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР | 0,99144202 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО | 0,00855798 |
| Магистрали "Город-1", "Город-2" (здания 720 - ТК-40) |
| Основной резервированный участок №1 (здания 720 - ТК-20 по магистрали "Город-1") |
| 1 | Запорная арматура в Здания720 | ТК-1 | 282 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 1988 | 0,00008130 | 13,02 | 0,02412989 | 0,0005532 | 0,99944691 |
| 2 | ТК-1 | ТК-2 | 84,5 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 1988 | 0,00008130 | 7,37 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ТК-2 | ТК-3 | 155,9 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 1998 | 0,00002254 | 7,67 | 5,9356E-06 | 2,086E-08 | 0,99999998 |
| 4 | ТК-3 | Пав. 3 | 513,51 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 1998 | 0,00002254 | 13,02 | 0,02412989 | 0,0002793 | 0,99972078 |
| 5 | Пав. 3 | ТК-4 | 12 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 1998 | 0,00002254 | 7,06 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ТК-4 | переход | 25,95 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 1998 | 0,00002254 | 7,12 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | переход | ТК-5а | 5 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 1988 | 0,00014234 | 6,85 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ТК-5а | ТК-16 | 374,84 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 1971 | 0,01291535 | 7,90 | 5,5632E-05 | 0,0002693 | 0,99973071 |
| 9 | ТК-16 | ТК-20 | 446,67 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 1992 | 0,00008060 | 8,10 | 0,00014344 | 5,164E-06 | 0,99999484 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР | 0,9988936 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО | 0,0011064 |
| Основной резервирующий участок №1 (здания 720 - ТК-20 по магистрали "Город-2") |
| 1 | Запорная арматура в Здания720 | ТК-72 | 393,77 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 1988 | 0,00008130 | 13,02 | 0,02412989 | 0,0007725 | 0,99922778 |
| 2 | ТК-72 | Пав. 7 | 441,76 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 1985 | 0,00013627 | 8,88 | 0,00111206 | 6,695E-05 | 0,99993306 |
| 3 | Пав. 7 | Пав. 5 | 1091,46 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 1985 | 0,00013627 | 13,02 | 0,02412989 | 0,003589 | 0,99641743 |
| 4 | Пав. 5 | ТК-47 | 232 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1987 | 0,00029320 | 7,04 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ТК-47 | ТК-49 | 132 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1975 | 0,00515700 | 6,89 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ТК-49 | ТК-54 | 405,22 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1984 | 0,00050623 | 7,31 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ТК-54 | ТК-20 | 630,51 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1972 | 0,01513465 | 7,65 | 1,8051E-06 | 1,723E-05 | 0,99998277 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР | 0,99556417 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО | 0,00443583 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР уч. №1 | 0,99999509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО уч. №1 | 4,9078E-06 |
| Основной резервированный участок №2 (ТК-20 - ТК-40 по магистрали "Город-1") |
| 1 | ТК-20 | ТК-94 | 30,61 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1990 | 0,00013956 | 6,83 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ТК-94 | ТК-80 | 354 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1975 | 0,00389757 | 7,53 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ТК-80 | ТК-82 | 426 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1975 | 0,00389757 | 7,68 | 8,8053E-06 | 1,462E-05 | 0,99998538 |
| 4 | ТК-82 | ТК-87 | 532,56 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1977 | 0,00276709 | 7,50 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ТК-87 | ТК-40 | 99 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1978 | 0,00207926 | 6,84 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР | 0,99998538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО | 1,462E-05 |
| Основной резервирующий участок №1 (ТК-20 - ТК-40 по магистрали "Город-2") |
| 1 | Пав. 5 | ТК-62 | 11 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 1985 | 0,00013627 | 7,06 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ТК-62 | ТК-46 | 557,3 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 1985 | 0,00013627 | 13,02 | 0,02412989 | 0,0018325 | 0,99816913 |
| 3 | ТК-46 | Пав. 4 | 95 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 1985 | 0,00013627 | 7,41 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Пав. 4 | ТК-45 | 270 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 1985 | 0,00013627 | 8,15 | 0,00018246 | 6,714E-06 | 0,99999329 |
| 5 | ТК-45 | ТК-42 | 508,31 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 1983 | 0,00020244 | 9,16 | 0,00179711 | 0,0001849 | 0,99981509 |
| 8 | ТК-42 | ТК-40 | 199 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 1978 | 0,00067842 | 7,85 | 4,544E-05 | 6,135E-06 | 0,99999387 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР | 0,99797174 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО | 0,00202826 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР уч. №2 | 0,99999997 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО уч. №2 | 2,9653E-08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР здания 720 - ТК-40 | 0,99999506 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО здания 720 - ТК-40 | 4,9375E-06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР БРТ - ТК-40 | 0,99143713 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВО БРТ - ТК-40 | 0,00856287 |

Рисунок 1.9.3.7 Результаты расчета надежности теплоснабжения Сосновоборского городского округа

Как видно из полученных результатов, условия надежного теплоснабжения потребителей Сосновоборского городского округа соблюдаются.

Выводы: Расчет показателей надежности показал, что значения коэффициентов готовности относительно расчетного уровня системы теплоснабжения для всех потребителей удовлетворяют нормативным требованиям. Нормативы же по вероятности обеспечения минимально допустимых температур воздуха в зданиях нарушаются у некоторых потребителей, образующих зону ненадежного теплоснабжения в тупиковых частях сети теплоснабжения.

У этих потребителей нарушается и норма аварийной подачи тепла - до нуля при отказах участков тупиковой части сети и до 0,3 от требуемого значения при отказах на магистральных участках сети теплоснабжения диаметром 700 мм.

С позиций достижения нормативных значений показателей надежности была выполнена расчетная проверка эффективности мероприятий по замене участков тепловой сети с высокими значениями параметра потока отказов, при этом вероятность обеспечения минимально допустимых температур воздуха в зданиях потребителей зоны ненадежного теплоснабжения достигла нормативного значения.

Расчеты показали, что при переводе тупиковых участков сети на кольцевую схему, вероятности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения удовлетворяют нормативному значению, расчетные коэффициенты готовности существенно выше нормативного значения. Норматив подачи теплоты потребителям при отказах участков той части сети, которая раньше была тупиковой, а теперь вошла в кольцевую часть, также стал выполняться.

Однако при частичных отказах участков магистральных тепловых сетей, подача тепловой энергии потребителям в среднем составит составляет от 0,3 до 0,5 от требуемого значения. Температура воздуха в зданиях при отказах этих участков снизится до 10-12°С, что недопустимо не только с позиций надежности теплоснабжения потребителей, но и с позиций живучести системы. Для того, чтобы избежать таких ситуаций, необходимо увеличение диаметров ряда участков магистральных тепловых сетей до 800 мм.

Анализ расчетных значений показателей надежности показал, что в первую очередь следует резервировать головные участки тепловой сети, при этом наращивая объем резервирования к периферии. Диаметры перемычек следует выбирать по наибольшему диаметру смежных участков сети.

### Анализ аварийных отключений потребителей

Статистика инцидентов на тепловых сетях СМУП «ТСП» приведена на рисунке 1.9.4.1

Рисунок 1.9.4.1 Статистика отказов на тепловых сетях СМУП «ТСП» в 2017 – 2020 годах

Анализ рисунка 1.9.4.1 показывает, что в период с 2017 по 2020 гг. аварийность на тепловых сетях СМУП «ТСП» находилась на высоком уровне. Высокий уровень аварийности на тепловых сетях СМУП «ТСП» связан с большим количеством тепловых сетей со сроком службы, превышающим нормативный.

### Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

По предоставленным исходным данным среднее время восстановления теплоснабжения после аварийных отключений не превышает 24 часов, что соответствует нормативным значениям.

### Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) представлены в программном обеспечении Zulu.

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В соответствии с п. 19 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013г. №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности), содержит сведения:

а) о выручке от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности;

б) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки;

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии;

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе; расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе;

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала;

расходы на амортизацию основных производственных средств;

расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности; общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт;

общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт;

расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов);

прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей);

г) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. рублей);

д) о валовой прибыли (убытках) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей);

е) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год);

ж) об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч);

з) о тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч);

и) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал);

к) об объеме приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал);

л) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе, определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал);

м) о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.);

н) о фактическом объеме потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал);

о) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек);

п) о среднесписочной численности административно-управленческого персонала (человек);

р) об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал);

с) об удельном расходе электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт·ч/Гкал);

т) об удельном расходе холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал).

### Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования.

## Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»

Ленинградская атомная станция является филиалом акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»).

Ленинградская АЭС – первая в стране станция с реакторами типа РБМК-1000 (реактор большой мощности канальный). В составе ЛАЭС эксплуатируются канальные реакторы кипящего типа с графитовым замедлителем и водяным теплоносителем.

Станция обеспечивает более 50% энергопотребления г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В энергетическом балансе всего Северо-Западного региона на долю Ленинградской АЭС приходится 28%. ЛАЭС – важнейшее градообразующее предприятие города Сосновый Бор, расположенного на южном берегу Финского залива, в 42 км от административной границы Санкт-Петербурга.

ЛАЭС является основным поставщиком тепловой энергии для населения и промышленных предприятий г. Сосновый Бор.

Уникальные возможности канальных реакторов позволили внедрить на станции технологии радиационной обработки материалов, а также производство дополнительной продукции в виде медицинских и общепромышленных радиохимических изотопов 20-ти наименований.

Строительство Ленинградской АЭС было начато в июле 1967 года, а в 22 декабря 1973 года состоялся энергетический пуск первого блока.

ЛАЭС состоит из четырех блоков типа РБМК-1000. Установленная мощность станции – 4000 МВт. Проектная выработка – 28 млрд кВт•ч в год.

Первоначально проектный эксплуатационный ресурс каждого реактора и основного оборудования энергоблоков был установлен в 30 лет. В результате выполненной на ЛАЭС модернизации ресурс каждого из четырех энергоблоков продлен на 15 лет.

В 2012-2014 гг. на первом энергоблоке реализована уникальная программа по восстановлению ресурсных характеристик реактора. За это время были научно обоснованы как сама возможность, так и программа проведения ремонта, сконструированы специальные машины и системы измерения, включающие контроль состояния кладки во время работы реактора на мощности. В работах принимали участие ведущие институты страны: НИКИЭТ, НИЦ «Курчатовский Институт», ВНИИАЭС, ЭНИЦ, ВНИИЭФ, Институт Машиноведения и инженерные компании: Пролог, Диаконт, НИКИМТ-Атомстрой. Команда получила награду ГК «Росатом» «Победа года», а Правительство РФ отметило коллектив ЛАЭС государственными наградами за разработку технологии, которая позволила сохранить в энергобалансе страны 11 блоков с РБМК.

Замещающие мощности с ВВЭР-1200

Для сохранения и развития производства электрической и тепловой энергии, для поэтапного замещения действующих мощностей действующей Ленинградской АЭС в 2007 году дан старт подготовительным работам по возведению ЛАЭС с новым типом серийных энергоблоков общей установленной электрической мощностью не менее 2 ГВт в год. Новые энергоблоки — результат эволюционного развития наиболее распространённого и наиболее технически совершенного типа станций — АЭС с ВВЭР-1200 (водоводяными энергетическими реакторами поколения III+).

Электрическая мощность каждого энергоблока определена в 1198,8 МВт, теплофикационная – 250 Гкал/ч. Расчётный срок службы каждого блока – 50 лет, основного оборудования – 60 лет. Ни одна из действующих станций в мире не оснащена подобной конфигурацией систем безопасности.

Российская Федерация заинтересована в надежной и безопасной работе АЭС, поэтому задачи, решаемые в проекте поколения III+, многообразны и конкретны: минимизация рисков, улучшение эксплуатационных характеристик за счет использования апробированных технических решений и референтного оборудования, обеспечение требуемого уровня безопасности, в том числе, и при запроектных авариях, применение активных и пассивных систем безопасности, устойчивость к ошибкам персонала, к внешним (природным и техногенным) и внутренним воздействиям, самозащищенность от аварий, включая достаточные запасы прочности, а также запасы электроэнергии, сжатого воздуха, дезактивирующих растворов и других жизненноважных ресурсов на продолжительный период времени. Кроме того, в проекте новых энергоблоков учтены дополнительные требования, появившиеся по результатам анализа аварии на АЭС Фукусима (Япония).

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, включая структуру основных производственных затрат филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» за 2017 - 2020 годы представлены в таблице 1.10.1.1.1

Таблица 1.10.1.1.1 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» за 2017 – 2020 (в тыс. руб. без НДС)

| № п/п | Наименование статей затрат | 2017 год факт | 2018 год факт | 2019 год факт | 2020 год ожидаемое | 2021 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы (стр. 1-10), в том числе: | 85 069 | 97 749 | 126 400 | 149 312 | 190 710 |
| 1 | - расходы на приобретение сырья и материалов | 7 672 | 9 532 | 9 454 | 9 692 | 13 496 |
| 2 | - расходы на ремонт основных средств | 14 638 | 14 604 | 19 234 | 16 300 | 23 113 |
| 3 | - расходы на оплату труда | 36 946 | 39 198 | 45 439 | 55 296 | 70 422 |
| 4 | - расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 2 258 | 1 774 | 2 418 | 2 393 | 3 231 |
| 5 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 11 979 | 20 872 | 35 542 | 43 188 | 56 837 |
| 5.1 | расходы на оплату услуг связи | 215 | 204 | 404 | 896 | 1 196 |
| 5.2 | расходы на оплату вневедомственной охраны | 967 | 900 | 1 085 | 1 737 | 2 482 |
| 5.3 | расходы на оплату коммунальных услуг | 572 | 545 | 512 | 1 053 | 1 379 |
| 5.4 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 40 | 15 | 12 | 15 | 21 |
| 5.5 | расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 | расходы на оплату других работ и услуг, в том числе: | 10 185 | 19 208 | 33 529 | 39 487 | 51 759 |
| 5.6.1 | обеспечение нормальных условий труда и ТБ (включая ЛПП) | 3 622 | 3027 | 3 539 | 5 305 | 7 365 |
| 5.6.2 | перевозка персонала к месту работы и обратно | 401 | 458 | 530 | 1 272 | 1 056 |
| 5.6.3 | представительские расходы | 22 | 25 | 6 | 20 | 45 |
| 5.6.4 | другие прочие расходы, в т.ч. | 6 140 | 15698 | 29 454 | 32 890 | 43 293 |
| 5.6.4.1 | агентское вознаграждение |  |  | 13 365 | 16 053 | 18 465 |
| 5.6.4.2 | Отчисления в оценочные обязательства |  |  | 11 848 | 8 142 | 12 617 |
| 6 | расходы на служебные командировки | 232 | 249 | 334 | 410 | 536 |
| 7 | расходы на обучение персонала | 190 | 398 | 378 | 704 | 934 |
| 8 | лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | арендная плата | 42 | 30 | 56 | 146 | 90 |
| 10 | другие расходы, в том числе: | 11 112 | 11 092 | 13 545 | 21 183 | 22 051 |
| 10.1 | - добровольное страхование имущества | 3 409 | 3154 | 3 784 | 5 079 | 6 910 |
| 10.2 | - добровольное страхование работников | 510 | 533 | 549 | 466 | 1 096 |
| 10.3 | - отчисления на формирование резерва по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций | 7 193 | 7405 | 7 577 | 7 369 | 14 045 |
| 10.4 | Услуги инфраструктурных организаций |  |  | 1 635 | 8 269 | 0 |
| II | Неподконтрольные расходы (стр.11-20), в том числе: | 90 246 | 123 152 | 123 650 | 179 103 | 190 387 |
| 11 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - арендная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 1 546 | 1 688 | 2 120 | 2 320 | 1 632 |
| 14.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 12 | 12 | 48 | 31 | 40 |
| 14.2 | расходы на обязательное страхование | 766 | 840 | 984 | 1 148 | 312 |
| 14.3 | иные расходы, в том числе: | 768 | 836 | 1 088 | 1 141 | 1 280 |
| 14.3.1 | платежи за пользование водными объектами (по договорам водопользования) | 766 | 829 | 1 080 | 1 089 | 1 224 |
| 14.3.2 | госпошлина | 2 | 7 | 8 | 52 | 56 |
| 15 | - отчисления на социальные нужды | 10 642 | 11525 | 13 500 | 16 213 | 20 751 |
| 16 | - расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | 78 058 | 109939 | 108 030 | 160 570 | 168 004 |
| 18 | - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -налог на прибыль (учтен в разделе IV Прибыль) |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Расходы на приобретение (произ-водство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе: | 76 917 | 79 567 | 88 664 | 77 852 | 88 600 |
| 21.1 | расходы на топливо | 53 026 | 52342 | 57 286 | 46 646 | 53 471 |
| 21.2 | расходы на электрическую энергию | 23 848 | 27181 | 31 356 | 31 162 | 35 069 |
| 21.3 | расходы на тепловую энергию | 43 | 44 | 22 | 44 | 60 |
| 21.4 | расходы на холодную воду |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 21.5 | расходы на теплоноситель |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы из прибыли |  |  | 0 | 0 | 0 |
| III | Всего расходов | 252 232 | 300 468 | 338 714 | 406 267 | 469 697 |
| IV | Прибыль | -27 444 | -69 059 | -101 932 | -175 972 | 7 371 |
| V | Итого необходимая валовая выручка | 224 788 | 231 409 | 236 782 | 230 295 | 477 068 |
|  | Финансовый результат ("+"- прибыль, "-" убыток") | -27 444 | -69 059 | -101 932,00 | -175 972,00 | 7 371,00 |
|  | Рост среднеотпускного тарифа на тепловую энергию (% к предыдущему году) |  |  | 102,87 | 102,75 | 190,7 |
|  | Рост среднеотпускного тарифа на тепловую энергию (% 2 полугодие к 1 полугодию) | 105,1 | 103,3 | 102,0 | 103,6 | 327,8 |
|  | Рост среднеотпускного тарифа на теплоноситель (% к предыдущему году) |  |  | 105,7 | 105,9 | 199,12 |
|  | Рост среднеотпускного тарифа на теплоноситель (% 2 полугодие к 1 полугодию) | 105,0 | 103,5 | 108,1 | 103,6 | 308,7 |
|  | Выработка электрической энергии блоками РБМК-1000, млн.кВтч | 26751,87 | 26096,12 | - | - | - |
|  | Коэффициент отнесения расходов на тепловую энергию,% | 1,078 | 1,117 | 1,105 | 1,197 | 1,470 |

По результатам работы станции за 2017 - 2020 годы фактические убытки от деятельности по производству тепловой энергии составили в 2017 году – 27 млн руб., в 2018 году – 69 млн руб., в 2019 году – 102 млн руб., в 2020 – 175 млн руб.

На основании аналитической записки к обоснованию тарифов, основная проблема, выявленная в процессе тарифного регулирования – это сдерживание региональным регулятором тарифов на отпуск тепловой энергии в пределах индекса роста, установленного ФСТ и ФАС России, что не покрывает затрат на производство тепловой энергии.

Основными причинами роста расходов на производство тепловой энергии по Ленинградской АЭС являются:

- Рост коэффициента отнесения затрат на теплоэнергию, рассчитываемого пропорционально доле тепловой энергии в общем объеме, направляемой как на производство электрической энергии, так и отпускаемой непосредственно для целей теплоснабжения, в связи со снижением производства электрической энергии по причине проведения работ по восстановлению ресурсных характеристик на энергоблоках ЛАЭС;

- Увеличение амортизационных отчислений в связи с введением новых объектов (ККХОЯТ и РАО) и проведением работ по модернизации действующих энергоблоков в рамках долгосрочной инвестиционной программы АО «Концерн Росэнергоатом».

Изменение коэффициента отнесения затрат на теплоэнергию по годам зависит от объемов выработки электрической и тепловой энергии. Коэффициент отнесения затрат на производство тепловой энергии (КТЕПЛО) рассчитан в соответствии с «Методическими указаниями по составлению технического отчета об эффективности и тепловой экономичности работы атомной электростанции» (РД ЭО 0296-1) и составляет:

- за 2017 год – 1,078% (факт);

- на 2018 год – 1,117% (факт);

- на 2019 год – 1,105% (факт);

- на 2020 год – 1,197% (ожидаемое)

- на 2021 год – 1,470% (план)

## Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» (СМУП «ТСП»)

Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, зарегистрированным от 27 января 2004 г. на основании Постановления администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области о преобразовании ФГУДП «ТСП» № 1210 от 31.12.2003 г.

Основной производственной деятельностью СМУП «ТСП» является выработка распределение и транспортирование тепловой энергии в виде пара и горячей воды на нужды Муниципального Образования Сосновоборского городского округа коммунально-бытового комплекса и промышленной зоны, обеспечение работоспособности котельной и тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия.

Производственные и административные объекты предприятия располагаются в пределах административных границах МО Сосновоборский городской округ Ленинградской области общей площадью 5,2 га.

СМУП «ТСП» осуществляет эксплуатацию котельного оборудования и тепловых сетей на основании Распоряжения администрации муниципального образования «Сосновоборский городской округ» о закреплении за предприятием имущества на праве хозяйственного ведения переданного на баланс предприятия № б/н от 27.01.2004г и № 57-р от 29.10.2004г.

Предприятие работает в резервно-пиковом режиме параллельно с Бойлерной районного теплоснабжения Ленинградской атомной станции, производит, распределяет и транспортирует тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления, вентиляции и ГВС населения и промышленных предприятий Сосновоборского городского округа. Суммарный отпуск тепловой энергии потребителям Сосновоборского городского округа за 2020 год составил 613 тыс. Гкал. Для обеспечения тепловой энергией в резервно-пиковом режиме работы предприятия установлены два водогрейных котла марки ПТВМ-50 и два паровых котла марки ДКВР 10/13.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности СМУП «ТСП» производству и передаче тепловой энергии фактические за 2017 – 2020 годы и плановые на 2021 год приведены в таблице 1.10.1.2

Таблица 1.10.1.2 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности СМУП «ТСП» по производство и передаче тепловой энергии фактические за 2017 – 2020 годы и плановые на 2021 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2017 г. факт | 2018 г. факт | 2019 г. факт | 2020 г. факт | 2021 г. План ЛенРТК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего, | тыс. Гкал | 17,02 | 12,59 | 12,06 | 12,68 | 78,88 |
| 2 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,68 | 1,02 | 1,28 | 1,02 | 7,90 |
| 3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 618,33 | 608,25 | 616,96 | 602,10 | 645,77 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 634,67 | 619,82 | 627,74 | 613,76 | 716,75 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 91,84 | 64,67 | 85,78 | 88,21 | 71,75 |
|  | то же в % | % | 14,47 | 10,43 | 13,66 | 14,37 | 10,01 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 542,83 | 555,15 | 541,96 | 525,55 | 645,00 |
| 7 | Затраты на производство и передачу тепловой энергии, всего, | тыс. руб. | 386 045,32 | 411 047,15 | 413 934,04 | 440 562,42 | 518 962,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 122 719,75 | 126 693,06 | 126 948,16 | 132 858,44 | 139 432,00 |
| 7.1.1 | расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 2 599,46 | 2 799,13 | 3 003,06 | 2 677,94 | 3 121,38 |
| 7.1.2 | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 20 291,97 | 13 627,87 | 11 835,37 | 14 164,50 | 25 290,15 |
| 7.1.3 | расходы на иные работы и услуги производственного характера - по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 3 235,69 | 4 454,89 | 7 614,38 | 6 508,03 | 3 717,13 |
| 7.1.4 | расходы на оплату труда | тыс. руб. | 45 604,38 | 47 514,84 | 51 289,61 | 57 937,52 | 54 880,20 |
| 7.1.4.1 | численность персонала | чел | 127,0 | 127,0 | 137,4 | 161,2 | 136,0 |
| 7.1.5 | прочие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам | тыс. руб. | 50 988,25 | 58 296,33 | 53 205,74 | 51 570,45 | 52 423,14 |
| 7.2 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 41 336,06 | 59 072,38 | 52 659,48 | 67 376,48 | 48 140,55 |
| 7.2.1 | амортизационные отчисления | тыс. руб. | 14 666,15 | 14 755,83 | 14 358,89 | 18 507,66 | 13 089,39 |
| 7.2.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 13 814,89 | 14 391,35 | 15 415,40 | 17 518,93 | 16 586,89 |
| 7.2.3 | налог на имущество | тыс. руб. | 1 968,89 | 1 954,66 | 2 112,32 | 1 985,44 | 1 954,66 |
| 7.2.4 | расходы на уплату прочих налогов, сборов и другие обязательные платежи | тыс. руб. | 234,97 | 225,10 | 254,85 | 185,30 | 242,41 |
| 7.2.5 | арендная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,83 | 0,00 |
| 7.2.6 | прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 10 651,16 | 27 745,44 | 20 518,02 | 29 168,32 | 16 267,20 |
| 7.3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, расходы на водоотведение и приобретение теплоносителя, в том числе: | тыс. руб. | 221 989,51 | 225 281,71 | 234 326,40 | 240 327,50 | 331 389,48 |
| 7.3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 11 052,30 | 9 326,41 | 8 659,26 | 9 458,59 | 60 272,57 |
| 7.3.1.1 | - расход топлива | тыс т у.т. | 2 391,54 | 2 027,04 | 1 820,48 | 1 944,81 | 12 123,80 |
| 7.3.2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 8 457,18 | 9 493,52 | 9 122,47 | 10 721,22 | 18 454,44 |
| 7.3.2.1 | - расход электроэнергии | тыс. кВт.ч | 2 027,43 | 2 046,76 | 1 651,31 | 1 775,75 | 2 867,49 |
| 7.3.3 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 6 287,43 | 6 376,45 | 6 949,76 | 6 276,98 | 13 687,35 |
| 7.3.3.1 | - расход холодной воды | тыс. м куб. | 181,73 | 178,44 | 189,32 | 168,37 | 308,17 |
| 7.3.4 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 546,41 | 482,31 | 494,96 | 536,82 | 640,19 |
| 7.3.4.1 | - объемы водоотведения | тыс. м куб. | 28,86 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 |
| 7.3.5 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс. руб. | 137 660,64 | 141 542,55 | 152 740,31 | 149 815,75 | 156 678,42 |
| 7.3.5.1 | - объем покупной тепловой энергии | тыс. Гкал | 618,33 | 455,31 | 477,87 | 456,79 | 461,32 |
| 7.3.6 | Затраты на теплоноситель | тыс. руб. | 57 985,54 | 58 060,46 | 56 359,63 | 63 518,14 | 81 656,50 |
| 7.3.6.1 | - объем теплоносителя | тыс. тонн | 2 043,23 | 1 963,93 | 1 804,15 | 1 919,87 | 2 344,47 |
| 9 | Прибыль | тыс. руб. | 13 325,66 | 1 132,75 | 920,85 | 790,18 | 1 068,99 |
| 9.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 2 665,13 | 226,55 | 184,17 | 0,00 | 213,80 |
| 9.2 | Расходы из прибыли | тыс. руб. | 10 660,53 | 906,20 | 736,68 | 790,18 | 855,19 |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 399 370,98 | 412 179,90 | 414 854,89 | 441 352,60 | 520 031,02 |
| 10.1 | в т.ч. необходимая валовая выручка на теплоноситель | тыс. руб. | 63 869,38 | 64 019,78 | 62 499,12 | 69 767,57 | 92 813,38 |
| 10.1.1 | Расходы на приобретение теплоносителя (см. п.7.3.6) | тыс. руб. | 57 985,54 | 58 060,46 | 56 359,63 | 63 518,14 | 81 656,50 |
| 10.1.2 | Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника | тыс. руб. | 5 883,84 | 5 959,32 | 6 139,49 | 6 249,43 | 11 156,88 |
| 10.1.3 | - объем теплоносителя всего | тыс. тонн | 2 213,23 | 2 130,62 | 1 971,35 | 2 087,51 | 2 594,57 |
| 10.2 | в т.ч. необходимая валовая выручка без учета теплоносителя | тыс. руб. | 335 501,60 | 348 160,12 | 352 355,77 | 371 585,03 | 427 217,64 |
| 11. | Фактические доходы | тыс. руб. | 335 501,60 | 348 160,12 | 343 644,57 | 328965,32 | 427 216,46 |
| 11.1 | Недополученные доходы / Выпадающие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -8 711,20 | -42 619,71 | -1,18 |
| 11.2 | Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В технико-экономических показателях СМУП «ТСП» за 2017 – 2020 годы представлены суммарные расходы по производству и передаче тепловой энергии. Деятельность по производству и передаче тепловой энергии для СМУП «ТСП» в 2019 году принесла убытки в размере 8,7 млн. руб. в связи с ограничением роста тарифов (метод индексации). В 2020 году в расчетах экономически обоснованного тарифа расчетные убытки составили 42,6 млн. рублей в связи с относительно «теплой зимой», пандемией (более продолжительный отопительный период, снижение доходов от потребленной теплоэнергии из-за перехода на удаленную работу, приостановления деятельности отдельных предприятий), в связи с более быстрым ростом стоимости потребляемых ресурсов и услуг по сравнению с индексом роста тарифов, ростом суммы списания сомнительных долгов.

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

### Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию организаций, оказывающих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ устанавливаются Комитетом по тарифам и ценовой политике при Правительстве Ленинградской области.   Тарифы на тепловую энергию, установленные для теплосетевых и теплоснабжающих организаций Сосновоборского городского округа, представлены в таблице 1.11.1.1

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям муниципального образования Сосновоборский городской округ, в 2021 году утверждены в следующих диапазонах: от 335,25 руб./Гкал - первое  полугодие (346,65 руб./Гкал – второе полугодие) у филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" до 961,32 руб./Гкал - первое  полугодие (987,89 руб./Гкал – второе полугодие) у ООО «ГРАНД». Наименьший тариф на тепловую энергию у Филиала  АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" объясняется тем, что тепловая энергия вырабатывается в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Динамика тарифов на тепловую энергию и теплоноситель представлена в таблице 1.11.1 и на рисунках 1.11.1.1 и 1.11.1.2

С первого полугодия 2017 года по второе полугодие 2021 года тариф на тепловую энергию вырос для филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" на 18,6 %, для СМУП «ТСП» - на 9,4 %, для ООО «ГРАНД» - на 9,8 %. Тариф на тепловую энергию Филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" остается одним из самых низких тарифов по Ленинградской области за счет использования ядерного топлива для производства электрической и тепловой энергии и разделения расходов между электрической и тепловой энергией по физическому методу (пропорционально расходу топлива).

С первого полугодия 2017 года по второе полугодие 2021 года для филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" тариф на теплоноситель вырос на 30,4 %, для СМУП «ТСП» тариф на горячую воду (компонент на теплоноситель) вырос на 41,6 %.

Таблица 1.11.1.1 Динамика изменения тарифов на тепловую энергию и горячую воду, установленных для теплосетевых и теплоснабжающих организаций Сосновоборского Муниципального округа

| № п/п | Наименование ТСО | Вид тарифа | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.07.2019-31.12.2019 | 01.01.2020-30.06.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 | 01.01.2021-30.06.2021 | 01.07.2021-31.12.2021 |
| 1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" | тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 292,34 | 307,25 | 307,25 | 317,26 | 317,26 | 323,60 | 323,60 | 335,25 | 335,25 | 346,65 |
|  |  | топливная составляющая тарифов, руб./Гкал | 63,50 | 68,09 | 72,05 | 72,05 | 69,14 | 69,14 | 71,49 | 71,49 | 72,31 | 72,31 |
|  |  | тариф на теплоноситель, руб./куб.м | 27,72 | 29,11 | 29,11 | 30,12 | 30,12 | 32,55 | 32,55 | 33,72 | 33,72 | 36,15 |
| 2 | ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова" | тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 885,59 | 917,63 | 917,63 | 924,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тариф на горячую воду (компонент на тепловую энергию), руб./Гкал | 885,59 | 917,63 | 917,63 | 924,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тариф на горячую воду (компонент на теплоноситель), руб./куб.м | 27,72 | 29,11 | 29,11 | 30,12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СМУП "ТСП" | тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 617,31 | 624,76 | 624,76 | 631,11 | 631,11 | 638,91 | 638,91 | 653,07 | 653,07 | 675,27 |
|  |  | тариф на горячую воду (компонент на тепловую энергию), руб./Гкал | 617,31 | 624,76 | 624,76 | 631,11 | 631,11 | 638,91 | 638,91 | 653,07 | 653,07 | 675,27 |
|  |  | тариф на горячую воду (компонент на теплоноситель), руб./куб.м | 26,20 | 30,50 | 29,50 | 30,28 | 30,12 | 33,33 | 33,33 | 34,41 | 34,41 | 37,09 |
| 4 | ООО "ГРАНД" | тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 900,13 | 913,89 | 913,89 | 927,36 | 927,36 | 941,12 | 940,32 | 961,32 | 961,32 | 987,89 |
|  |  | тариф на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | 281,82 | 289,13 | 289,13 | 296,25 | 296,25 | 302,21 | 302,21 | 308,25 | 308,25 | 313,73 |

Рисунок 1.11.1.1. Динамика роста цен на тепловую энергию теплоснабжающих и теплосетевых организаций Сосновоборского Муниципального округа

Рисунок 1.11.1.2. Динамика роста цен на теплоноситель для теплоснабжающих и теплосетевых организаций Сосновоборского Муниципального округа

В настоящей схеме теплоснабжения предусмотрены инвестиционные вложения ЛАЭС, СМУП «ТСП» и ООО «ТСП».

Согласно письму ЛАЭС № 9/ФО/36131 от 09.03.2021г., оценка необходимых капиталовложений, перечень мероприятий, а также иная информация в части технологических схем, характеристик оборудования и другое, по данным организации, является «информацией ограниченного доступа». Данные мероприятия «финансируются за счет собственных средств Концерна» в рамках «программы энергосбережения». В этой связи данной схемой не рассчитан прогнозный рост тарифов с учетом инвестиционной составляющей.

Суммарные инвестиции в мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии городской котельной путем ввода в эксплуатацию двух котлов Novotherm 58-150 в 2021 году за счет средств ООО «ТСП», составили 372 340 192 (Триста семьдесят два миллиона триста сорок тысяч сто девяносто два) рубля. Ввод позволил произвести реновацию морально устаревшего оборудования котельной СМУП «ТСП» со сроком ввода в эксплуатацию - 1960-1970 гг., и обеспечить надёжность   и энергетическую эффективности зон функционирования резервной пиковой водогрейной котельной в период покрытия тепловых нагрузки зоны ЛАЭС.

Для покрытия инвестиций по реконструкции источников тепловой энергии в размере 372 340 192 (Триста семьдесят два миллиона триста сорок тысяч сто девяносто два) в рамках концессионного соглашения ООО «ТСП» рекомендуется либо получить возмещение указанных средств из бюджета Ленинградской области, либо получить в органе регулирования Ленинградской области тариф на теплоэнергию.

В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике при Правительстве Ленинградской области тариф СМУП «ТСП» на тепловую энергию во втором полугодии 2021 года составляет 675,27 руб./Гкал без учета НДС.

В рамках настоящей схемы теплоснабжения рассчитана инвестиционная надбавка к тарифу в размере 230 руб./Гкал с учетом сглаживания, с целью обеспечения инвестиций в размере 1 483 862,50 рублей в среднем за 10 лет. Инвестиции будут направлены на мероприятия по повышению надежности и пропускной способности тепловых сетей (Таблица 12.2.1. Динамика потребности в инвестициях для реализации развития системы теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» в текущих и перспективных ценах).

Динамика роста тарифа на теплоэнергию СМУП «ТСП» с учетом инвестнадбавки из представлена на рисунке 1.11.1.3.

Рисунок 1.11.1.3.Динамика роста тарифа на теплоэнергию СМУП «ТСП» с учетом инвестнадбавки, руб./Гкал

Прогнозные ценовые тарифные последствия для потребителей тепловой энергии представлены в таблице рассчитывались с учетом инвестиционной составляющей в тарифе, прогнозных индексов-дефляторов и проведенных расчетов, представленных в разделе 12.4

При изменении тарифов СМУП «ТСП» Комитетом по тарифам и ценовой политике на 2022 и последующие годы на величину, большую, чем представлено в таблице 1.11.1.2, значения таблицы 1.11.1.2  и рисунков 12.4.1  корректируются в соответствии с принятыми изменениями.

Таблица 1.11.1.2- Ценовые тарифные последствия для потребителей тепловой энергии

| № п/п | Наименование ТСО | Вид тарифа | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" | тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 346,65 | 360,5 | 374,9 | 389,9 | 405,5 | 421,8 | 438,6 | 456,2 | 474,4 | 493,4 | 513,1 | 533,7 |
|  |  | топливная составляющая тарифов, руб./Гкал | 72,31 | 75,2 | 78,2 | 81,3 | 84,6 | 88,0 | 91,5 | 95,2 | 99,0 | 102,9 | 107,0 | 111,3 |
|  |  | тариф на теплоноситель, руб./куб. м | 36,15 | 37,6 | 39,1 | 40,7 | 42,3 | 44,0 | 45,7 | 47,6 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,7 |
| 2 | ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова" | тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | С 2019 года Комитетом по тарифам и ценовой политике при Правительстве Ленинградской области не осуществляется регулирование тарифов на тепловую энергию и горячую воду ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова". |
|  |  | тариф на горячую воду (компонент на тепловую энергию), руб./Гкал |  |
|  |  | тариф на горячую воду (компонент на теплоноситель), руб./куб. м |  |
| 3 | СМУП "ТСП" | тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 675,27 | 932,34 | 960,43 | 989,64 | 1 020,03 | 1 051,63 | 1 084,49 | 1 118,67 | 1 154,21 | 1 191,18 | 1 229,62 | 1 269,60 |
|  |  | в том числе Инвестиционная составляющая |  | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 |
|  |  | рост тарифа на тепловую энергию, % | 103,4 | 138,1 | 103,0 | 103,0 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,3 |
|  |  | тариф на горячую воду (компонент на тепловую энергию), руб./Гкал | 675,27 | 932,34 | 960,43 | 989,64 | 1 020,03 | 1 051,63 | 1 084,49 | 1 118,67 | 1 154,21 | 1 191,18 | 1 229,62 | 1 269,60 |
|  |  | тариф на горячую воду (компонент на теплоноситель), руб./куб. м | 37,09 | 38,6 | 40,1 | 41,7 | 43,4 | 45,1 | 46,9 | 48,8 | 50,8 | 52,8 | 54,9 | 57,1 |
| 4 | ООО "ГРАНД" | тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 987,89 | 1027,4 | 1068,5 | 1111,2 | 1155,7 | 1201,9 | 1250,0 | 1300,0 | 1352,0 | 1406,1 | 1462,3 | 1520,8 |
|  |  | тариф на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | 313,73 | 326,3 | 339,3 | 352,9 | 367,0 | 381,7 | 397,0 | 412,8 | 429,4 | 446,5 | 464,4 | 483,0 |

Динамика изменения тарифов -филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградской АЭС»  и СМУП «ТСП» представлена на на рисунке 1.11.1.4.

Рисунок 1.11.1.4. Динамика изменения тарифов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций Сосновоборского городского округа.

### Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

По предприятиям Сосновоборского городского округа плата по поддержанию резервной тепловой мощности не устанавливалась.

### Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией - СМУП «ТСП» потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.

Территори муниципального образования не относится к ценовым зонам теплоснабжения

### Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией -филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградской АЭС» потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.

Территори муниципального образования не относится к ценовым зонам теплоснабжения

## Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

### Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

### Гидравлические режимы

В существующей системе теплоснабжения Сосновоборского сложилась проблема, связанная с завышением давления в обратном трубопроводе у отдельных потребителей. Это является следствием особенностей рельефа. Основной источник тепла БРТ ЛАЭС, на котором поддерживается давление в обратном трубопроводе («по нейтральной точке») имеет более высокие геодезические отметки по отношению к отдельным потребителям тепла, особенно расположенным во 2 и 3 микрорайонам города и на «временном поселке». Перепад высот достигает 12-13 метров. Это приводит к завышению давления в обратных трубопроводах тепловой сети выше 6 кгс/см2, особенно в условиях отсутствия функционирующих подкачивающих насосных станций. С одной стороны, отпуск тепловой энергии по действующему температурному графику 165/70°С, принятому в связи с невозможностью обеспечения достаточного расхода теплоносителя в системе теплоснабжения, приводит к более высокой, по сравнению с проектной, температуре теплоносителя в подающем трубопроводе, несоответствию текущего гидравлического режима проектному и, как следствие, повышению потерь тепловой энергии через изоляцию и перегреву теплоносителей Промышленной зоны 1 на участке от БРТ ЛАЭС до городской котельной.

С другой стороны, система теплоснабжения Сосновоборского городского округа характеризуется большим количеством промышленных потребителей, подключенных к сетям централизованного отопления. Большая разветвленность внутриплощадочных тепловых сетей таких потребителей, частые случаи разрегулирования этих сетей, а также колебания подключенной нагрузки промышленных потребителей вследствие включения (отключения) новых внутриплощадочных объектов приводят к постоянному изменению гидравлического режима тепловой сети в целом. Разрегулирование внутриплощадочных сетей промышленных потребителей зачастую приводит к нарушению оптимального гидравлического режима всей тепловой сети.

В связи с указанными проблемами с гидравлическим режимом тепловой сети целесообразным является режимная наладка крупных промышленных потребителей и возвращение к проектному температурному графику отпуска тепловой энергии 150/70°С.

### Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Согласно требованиям, п.5.5 СП 124.13330.20212 «Тепловые сети», при авариях в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться 100% подача тепловой энергии потребителям первой категории и 86% подача потребителям второй и третьей категории. На настоящий момент суммарная тепловая нагрузка данных потребителей составляет 484 Гкал/час.

В случае останова, в результате срабатывания аварийной защиты, одного или двух работающих энергоблоков Ленинградской АЭС, резервным источником теплоснабжения должна быть городская котельная с располагаемой тепловая мощность 197,9 Гкал/час

В 2021 году завершена реконструкция котлов источника теплоснабжения ООО «ТСП» в рамках концессионного соглашения. После проведения пуско-наладочных работ введены в эксплуатацию котлы Novotherm 58-150. При этом общая располагаемая тепловая мощность котельной составила 197,9 Гкал/час при условии обеспеченности основным видом топлива и требуемой пропускной способности газопровода.

Так же произведена замена морально устаревшего оборудования, (введенного в эксплуатацию в 1960-1970 гг.) на новое.

### Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

По состоянию на момент разработки Схемы теплоснабжения на значительной части абонентов жилой застройки отсутствуют приборы учета тепловой энергии. В этой связи отсутствует возможность точного учета отпущенной потребителям тепловой энергии и, как следствие, отсутствует возможность точного определения величины потерь в квартальных тепловых сетях.

Ввиду вышесказанного необходима установка приборов учета тепловой энергии с последующей оценкой фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечкой теплоносителя.

### Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Поставка природного газа, как основного вида топлива для котельной СМУП «ТСП», осуществляется по магистральному газопроводу Грязовец-Ленинград, Белоусово-Ленинград, Конная Лахта, Ленинград-Выборг-Госграница. Поставщиком топлива является ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Пропускная способность газораспределительной станции ГРС «Сосновый Бор», в соответствии со Схемой газоснабжения куста потребителей от ГРС «Сосновый Бор» №11667-СХ удовлетворяет потребности в топливе при работе котельной на мощности не более 100 Гкал/час, в связи с чем работа на полную располагаемую мощность после завершения пуско-наладочных работ на котлах Novotherm 58-150 невозможна. Требуется реконструкция ГРС «Сосновый Бор» с увеличением ее пропускной способности.

### Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов, связанные с запрещением эксплуатации ряда котлоагрегатов городской котельной – отсутствуют.

# Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Настоящая Схема теплоснабжения предусматривает анализ развития Сосновоборского городского округа в расчетный период до 2032г.

При развитии городского округа предполагается перспективная застройка городского округа в соответствии с положениями Генерального плана. Предполагается ввод дополнительных энергоблоков в качестве замещающего источника  электрической и тепловой энергии для выводимой из эксплуатации ЛАЭС. Кроме того, в соблюдение требований п.9 ст.29 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г., предусматривается перевод потребителей с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения. Перевод потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения планируется осуществить в период до 2023 года.

Прогноз приростов тепловой нагрузки в Сосновоборском городском округе на период до 2032г. определялся в соответствии с:

- данными по планируемым к постройке объектам в соответствии с Генеральным планом Сосновоборского городского округа;

- проектами межевания территории.

Для оценки перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения использовались данные текущего потребления тепловой энергии, представленные в Части 5 «Тепловые нагрузки потребителей в зонах действия источников» Главы 1 «Текущее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения». Общая договорная тепловая нагрузка потребителей Сосновоборского городского округа на 2020г. составляет 438,4 Гкал/час.

## 2.2. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сосновоборский городской округ период с 2021 до 2032 гг. в Сосновоборском городском округе прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

жилищного на уровне 688 тыс. м2;

общественного на уровне 21,00 тыс. м2.

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 709 тыс. м2. В делении по расчетным элементам территориального деления площади перспективной застройки составят:

Северо-Восточный район – 21 тыс. м2, 3%.

Северо-Западный район – 406,1 тыс. м2, 57%.

Восточный промышленный район – 24,8 тыс. м2, 3,5%.

Южный промышленный район – 257,1 тыс. м2, 36,3.

Прирост фондов строительных площадей по планировочным районам представлен на рисунке 2.2.1.

Рисунок 2.2.1. Площади перспективной застройки по планировочным районам на первом этапе

Ввод строительных фондов по планировочным районам и этапам представлен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Ввод строительных фондов по этапам

| Планировочный район | 1 этап | 2 этап |
| --- | --- | --- |
| Северный район** | 0,0 | 0,0 |
| Северо-восточный район | 6,4 | 14,6 |
| Северо-западный район | 255,7 | 150,4 |
| Восточный промышленный район | 14,7 | 10,1 |
| Южный промышленный район | 32,1 | 225,0 |

*в том числе по данным Администрации МО по состоянию на 01.03.2021года, выдано разрешений на строительство общей площадью 46,3 тысяч м2.

* без учета приростов, не подключаемых к централизованным системам отопления.

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Сосновоборского городского округа на 2021-2023 годы в рамках первого этапа (2021-2025гг) планируется строительство следующих объектов социальной сферы:

- городского музея общей площадью 1000 кв. м;

- информационного центра ЛАЭС в районе СКК «Энергетик»;

- ледовой арены, совмещенной с бассейном;

- спортивно-гостиничного комплекса (ул. Соколова, д.15, д.19).

На диаграмме (рисунок 2.2.2.) представлены площади перспективной застройки по планировочным районам без учета фондов с индивидуальными источниками теплоснабжения в разрезе периодов реализации схемы теплоснабжения до  2032 года, тыс. м2.

Рисунок 2.2.2- Площади перспективной застройки по планировочным районам в разрезе этапов.

Выданные разрешения на строительство 46,3 тысяч м2 по состоянию на 01.03.2021года приведены в таблице 2.2.2 в разрезе планировочных районов.

Таблица 2.2.2 - Выданные разрешения на строительство по состоянию на 01.03.2021года с разбивкой по планировочным районам.

|  | № Разрешения на строительство | Адрес (местоположение) объекта | Наименование (назначение) объекта | Расположение объекта. Планировочный район | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 47-301000-654-2018 от 13 августа 2018г. | Объект бытового обслуживания | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул.Молодежная з/у № 4а | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 2 | 47-301000-658-2018 от 18 декабря 2018г. | Здание мастерской орудий лова | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул.Афанасьева дом 8 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 3 | 47-301000-006-2020 от 21 октября 2020 г. | Отдельно стоящая автозаправочная станция | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 4 | 47-301000-005-2020 от 06 октября 2020г. | Магазин | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул.Липово, з/у №3/1 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 5 | 47-301000-004-2020 от 05 октября 2020г. | Храм преподобного Серафима Саровского | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, | Северо-западный район | Наружная тепловая сеть СМУП „ ТСП“ |
| 6 | 47-301000-003-2020 от 02 июня 2020г. | Приход храма святого преподобного Лазаря в г.Сосновый Бор, Гатчинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул.Комсомольская , з/у № 34 | Северо-западный район | Наружная тепловая сеть СМУП „ ТСП“ |
| 7 | 47-301000-002-2020 от 10 марта 2020г. | Блокировочный жилой дом на 6 блоков | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, жилой квартал 2Б, уч.42 (з/у 1а, з/у 1б, з/у 1в, з/у 1г, з/у 1д, з/у 1е). | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 8 | 47-301000-001-2020 от 11 февраля 2020г. | Здание ветеринарной лечебницы без содержания животных | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул.Петра Великого участок №7 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 9 | 47-301000-010-2019 от 04 декабря 2019г. | Торговый центр | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул.Молодежная уч.45 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 10 | 47-301000-009-2019 от 15 ноября 2019г. | Магазин | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской ул.Липово, з/у №3/1 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 11 | 47-301000-008-2019 от 10 сентября 2019г. | Здание аптеки | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул.Малая Земля дом 5А | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 12 | 47-301000-007-2019 от 10 июля 2019г. | Блокировочный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, территория ДНТ „Хутор“, 31 Восточный проезд (з/у №1, з/у №1а, з/у №2, з/у №2а) | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 13 | 47-301000-006-2019 от 9 июля 2019г. | АО „АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ“ | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Мира дом 1, Здание 10. Лит.Е, Е1, Пристройка | Восточный промышленный район | Наружная тепловая сеть СМУП „ ТСП“ |
| 14 | 47-301000-005-2019 от 8 июля 2019г. | Здание автосервисного центра | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Солнечная з/у № 59 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 15 | 47-301000-004-2019 от 13 мая 2019г. | Здание магазина | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Молодежная, дом №4 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 16 | 47-301000-003-2019 от 20 марта 2019г. | Здание офисного центра | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, Липовский проезд з/у № 15 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 17 | 47-301000-002-2019 от 06 марта 2019г. | Здание жилищно- эксплуатационной организации | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Парковая, уч. №23 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 18 | 47-301000-001-2019 от 15 января 2019г. | Детский культурно-спортивный центр | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Малая Земля з/у 5б | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 19 | 47-301000-657-2018 от 28 августа 2018г. | Здание фитнес центра | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Афанасьева дом 68 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 20 | 47-301000-656-2018 от 27 августа 2018г. | Церковный дом-богодельня | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 21 | 47-301000-655-2018 от 14 августа 2018г. | Храмовый комплекс преподобного Серафима Саровского Здание духовно- просветительского центра | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ | Северо-западный район | Наружная тепловая сеть СМУП „ ТСП“ |
| 22 | 47-301000-653-2018 от 7 августа 2018г. | Гаражный комплекс ТИЗ „Рассвет“ | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ | Место расположения конкретно не указано | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 23 | 47-301000-652-2018 от 20 июля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, территория ДНТ „Ручьи“ уч № (15-10, 150-11) | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 24 | 47-301000-651-2018 от 20 июля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, территория ДНТ „Ручьи“ уч № (4-19) | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 25 | 47-301000-650-2018 от 19 июля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Муравьева уч № 5а | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 26 | 47-301000-649-2018 от 17 июля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ДНТ „Янтарь“ уч № 29/30 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 27 | 47-301000-648-2018 от 17 июля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, территория ДНТ „Ручьи“ уч № 7-4, 7-14 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 28 | 47-301000-647-2018 от 4 июля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Береговая, д. 20 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 29 | 47-301000-646-2018 от 15 июня 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Липово д.26 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 30 | 47-301000-645-2018 от 15 июня 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Пограничная д.17 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 31 | 47-301000-644-2018 от 13 июня 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Марьясова уч.№6 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 32 | 47-301000-643-2018 от 13 июня 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, территория ДНТ „Ручьи“ (уч № 8-25, 8-26) | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 33 | 47-301000-642-2018 от 7 августа 2018г. | Гаражный комплекс ТИЗ „Рассвет“ | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ | Место расположения конкретно не указано |  |
| 34 | 47-301000-641-2018 от 28 мая 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ. ул.Загородная д.10б | Южный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 35 | 47-301000-640-2018 от 23 мая 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ. ул.12й Восточный проезд з/уч № 21 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 36 | 47-301000-639-2018 от 23 мая 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ. ул.Науки, уч.№39 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо |
| 37 | 47-301000-638-2018 от 23 мая 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ. ул.Науки, уч.№35 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо |
| 38 | 47-301000-637-2018 от 23 мая 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ. ул.Науки, уч.№33 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо |
| 39 | 47-301000-636-2018 от 23 мая 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ. ул.Науки, уч.№37 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо |
| 40 | 47-301000-635-2018 от 11 мая 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ. ул.Сосновая, д.1 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 41 | 47-301000-634-2018 от 3 мая 2018г. | Многофункциональный центр | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ. ул.Молодежная, з/у 6/1 | Северо-западный район | Наружная тепловая сеть СМУП „ ТСП“ |
| 42 | 47-301000-633-2018 от 24 апреля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, территория ДНТ „Ручьи“ (уч № 9-16) | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 43 | 47-301000-632-2018 от 17 апреля 2018г. | Амбулаторно- поликлинический комплекс „Панацея“ МРТ | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул.Молодежная, д. 11а | Северо-западный район | Наружная тепловая сеть СМУП „ ТСП“ |
| 44 | 47-301000-631-2018 от 9 апреля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Набережная д.7 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 45 | 47-301000-630-2018 от 4 апреля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, территория ДНТ „Ручьи“ (уч № 1-5) | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 46 | 47-301000-629-2018 от 4 апреля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, территория ДНТ „Ручьи“ (уч № 11-11, 12-1) | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 47 | 47-301000-628-2018 от 4 апреля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Сосновая, уч.14 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 48 | 47-301000-627-2018 от 28 марта 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, мкр.“Искра“, ул.Моховая з/у №3 | Северо-восточный район | Наружная тепловая сеть СМУП „ ТСП“ |
| 49 | 47-301000-626-2018 от 16 марта 2018г. | Здание мастерской орудий лова | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул.Афанасьева дом 8 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 50 | 47-301000-625-2018 от 12 марта 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, территория ДНТ „Ручьи“ (уч № 7-1) | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 51 | 47-301000-624-2018 от 12 марта 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, 12й Восточный проезд, з/у №3 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное |
| 52 | 47-301000-623-2018 от 6 марта 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Сосновая д.18 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 53 | 47-301000-622-2018 от 2 марта 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ДНТ „Сосновое“ уч.№51 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 54 | 47-301000-621-2018 от 26 февраля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Урожайная з/у №7 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 55 | 47-301000-620-2018 от 20 февраля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Береговая д.5 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 56 | 47-301000-619-2018 от 19 февраля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ДНТ „Сосновка“ уч.16 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 55 | 47-301000-618-2018 от 6 февраля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ДНТ „Сосновка“ уч.45 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 55 | 47-301000-617-2018 от 6 февраля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ДНТ „Сосновка“ уч.62 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 56 | 47-301000-616-2018 от 5 февраля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Муравьева уч.№2 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 57 | 47-301000-615-2018 от 31 января 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Пограничная д.47 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 58 | 47-301000-614-2018 от 30 января 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Береговая, д.1 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 59 | 47-301000-613-2018 от 30 января 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ДНТ „ Янтарь“, уч.№48 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 60 | 47-301000-612-2018 от 30 января 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Загородная, д.12 | Южный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 61 | 47-301000-611-2018 от 22 января 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Морская, д.15 | Северо-Западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 62 | 47-301000-610-2018 от 22 января 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ДНТ „ Хутор“, уч.№22 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, (Вт/м2) установлены в соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», Приложение В.

Данные удельные показатели на 1 м2 общей площади пересчитаны в удельные расходы тепловой энергии на отопление. Удельные расходы тепловой энергии на отопление по состоянию на конец 2020 года для города Сосновый Бор составляют 42,13 Ккал/(ч·м2) для многоэтажных и среднеэтажных жилых домов и 62,77 Ккал/(ч·м2) для индивидуальных жилых домов.

Приведенные показатели удельного энергопотребления являются прогнозируемыми на весь расчетный период до 2032г., поскольку в соответствии с положениями Генерального плана снижения удельных показателей энергопотребления на нужды отопления и горячего водоснабжения для Сосновоборского городского округа не предусмотрено.

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Наиболее крупными потребителями тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды являются потребители Промышленной зоны 2, а именно объекты действующей и строящейся Ленинградская АЭС и ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

На период с 2018 г по 2032 г., ввиду истечения нормативного срока эксплуатации, выведены из эксплуатации энергоблоки № 1 и № 2. Планируется поэтапный вывод энергоблоков № 3, и № 4 Ленинградской АЭС. За этот же период времени введены в промышленную эксплуатацию замещающие мощности, энергоблоки № 5 и № 6.

При этом прогнозируется прирост тепловой нагрузки на обогрев абонентов площадки строящейся Ленинградской АЭС 2  с 14 Гкал/час  до 40 Гкал/час на период до 2026 году. В период действия Схемы теплоснабжения, промплощадки 1 и 2 Ленинградской АЭС становятся наиболее крупными потребителями тепловой энергии на собственные нужды. Реализация программ энергосбережения для таких крупных потребителей тепловой энергии, как ЛАЭС и ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», позволит существенно снизить потребления тепловой энергии этих потребителей на собственные нужды.

Составление точного прогноза по приросту тепловых нагрузок промышленных предприятий в условиях значительного количества промышленных потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, представляется затруднительным. В этой связи прогноз прироста тепловой нагрузки прочих промышленных предприятий не приводится.

В Главе 4 «Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности» приводится прогноз максимально возможных величин вновь тепловых нагрузок вновь подключаемых промышленных потребителей.

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

По данным ресурсоснабжающих организаций тепловые (мах) нагрузки потребителей по договорам на теплоснабжение на 01.01.2021 года составляют 270,4 Гкал/час (Таблица 1.1.2, рисунок 2.5.1- тепловые (мах) нагрузки в разрезе категорий потребителей).

Таблица 2.5.1 - Тепловые (мах) нагрузки потребителей по договорам на теплоснабжение на 01.01.2021

| № п.п | Категория потребителей | Наименование источника тепловой энергии осуществляющий теплоснабжение | Схема присоединения | Тепловая нагрузка (мах), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Отопление | Вентиляция | ГВС | ∑ |
| 1 | Население (многоквартирные дома) | ЛАС; Котельная СМУП "ТСП" | Зависимая | Открытая | 106,85 | - | 17,59 | 124,44 |
| 2 | Бюджетные потребители |  |  |  | 28,78 | 12,87 | 16,17 | 57,81 |
| 3 | Прочие потребители городской зоны |  |  |  | 19,23 | 6,78 | 9,62 | 35,63 |
| 4 | Предприятия промышленной зоны |  |  |  | 38,12 | 8,63 | 5,77 | 52,52 |
| 5 | Итого |  |  |  | 192,99 | 28,28 | 49,14 | 270,40 |

Рисунок 2.5.1.- Тепловые (мах) нагрузки в разрезе категорий потребителей.

За период действия утвержденной схемы теплоснабжения 2018-2020гг. по данным ресурсоснабжающих организаций, прирост тепловых нагрузок составил 49,2 Г кал/час.

| Планировочный район | 2018 | 2019 | 2020 | Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Г кал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Северный район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Северо-восточный район | 1,495 | 0 | 0 | 1,495 |
| 3) Северо-западный район | 7,521 | 6,8659 | 1,238 | 15,6249 |
| 4) Восточный промышленный район | 0,107 | 0,295 | 0,895 | 1,297 |
| 5) Южный промышленный район | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 |
| Итого | 9,923 | 7,1609 | 2,133 | 19,2169 |
| Промышленные потребители Южный промышленный район | 30 |  |  | 30 |
| Всего | 39,923 | 7,1609 | 2,133 | 49,2169 |

Таблица 2.5.2 – Прирост тепловых нагрузок потребителей за период действия утвержденной схемы теплоснабжения 2018-2020гг.

Суммарный прирост расчетной тепловой нагрузки в горячей воде потребителей в период с 2021 по 2032 год составит 121,1 Гкал/час, в том числе:

104,6 Гкал/час на нужды отопления и вентиляции;

16,5 Гкал/час на нужды ГВС.

В расчетных элементах территориального деления приросты расчетной нагрузки потребителей в горячей воде составят:

Северо-Восточный район – 2,6 Гкал/ч, 2,15 %;

Северо-Западный район – 46,9 Гкал/ч, 38,7 %;

Восточный промышленный район – 2,8 Гкал/ч, 2,3 %;

Южный промышленный район – 68,8 Гкал/ч, 56,8 %.

Динамика прироста расчетной нагрузки потребителей в расчетных элементах территориального деления представлена на рисунке 1.2.3.

Рисунок 2.5.2. Прирост расчетной тепловой нагрузки в горячей воде по планировочным районам на период 2021 – 2032 гг. (в Гкал/ч)

Принимая во внимание перспективное строительство распределительных газопроводов кварталов индивидуального жилищного строительства «Устье», «Старое Калище», «Искра» и учитывая ограничение по возможности обеспечения тепловой энергией всех потребителей перспективной застройки от централизованной системы теплоснабжения (БРТ и котельная СМУП «ТСП»), составлен прогноз перспективного прироста тепловых нагрузок, отопление и горячее водоснабжение которых планируется осуществлять от централизованной системы теплоснабжения.

В период с 2021 по 2032 год суммарный прирост расчетной тепловой нагрузки в горячей воде потребителей, теплоснабжение которых планируется осуществлять от централизованной системы, составит 121,1 Гкал/час, в том числе:

104,6 Гкал/час на нужды отопления и вентиляции;

16,5 Гкал/час на нужды ГВС.

В расчетных элементах территориального деления приросты расчетной нагрузки потребителей в горячей воде составят:

Северо-Восточный район – 2,6 Гкал/ч, 2,15 %;

Северо-Западный район – 46,9 Гкал/ч, 38,7 %;

Восточный промышленный район – 2,8 Гкал/ч, 2,3 %;

Южный промышленный район – 68,8 Гкал/ч, 56,8 %.

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогноз перспективного прироста тепловых нагрузок в горячей воде на срок до 2032г. в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения представлен в таблицах 2.7.1. и 2.7.2. (в т.ч. с учетом перпективных промышленных потребителей и без учета перспективных промышленных  потребителей).

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозируемый прирост расчетной тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников до 2032 г без учета прироста нагрузки промышленных потребителей показан в таблице Таблица 2.7.1

Прогнозируемый прирост расчетной тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников до 2032г. с учетом прироста нагрузки промышленных потребителей, теплоснабжение которых планируется осуществлять от централизованных систем, показан в таблице Таблица 2.7.2.

Таблица 2.7.1 Прогнозируемый прирост расчетной тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников до 2032г без учета прироста нагрузки промышленных потребителей (Гкал/час)

| Планировочный район | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-Восточный район | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,6 |
| Северо-Западный район | 0,4 | 10,9 | 6,4 | 9,7 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 2,1 | 3,7 | 46,9 |
| Восточный промышленный район | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| Южный промышленный район | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,8 |
| ВСЕГО | 0,7 | 14,7 | 7,0 | 10,0 | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 2,4 | 3,3 | 2,2 | 3,9 | 56,1 |

Таблица 2.7.2. Прогнозируемый прирост расчетной тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников до 2032г без учета прироста нагрузки промышленных потребителей (Гкал/час) и с учетом промышленных потребителей, теплоснабжение которых планируется осуществлять от  централизованных систем.

| Планировочный район | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-восточный район | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,6 |
| Северо-западный район | 0,4 | 10,9 | 6,4 | 9,7 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 2,1 | 3,7 | 46,9 |
| Восточный промышленный район | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| Южный промышленный район | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,8 |
| Итого | 0,7 | 14,7 | 7,0 | 10,0 | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 2,4 | 3,3 | 2,2 | 3,9 | 56,1 |
| Промышленные потребители (Южный промышленный район) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 |
| Всего | 0,7 | 14,7 | 7,0 | 10,0 | 3,5 | 67,7 | 2,6 | 3,1 | 2,4 | 3,3 | 2,2 | 3,9 | 121,1 |

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа (корректировка существующей модели)

## 3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа выполнена в геоинформационной системе (ГИС) Zulu 8.0. Электронная модель содержит модели объектов системы теплоснабжения с топографической привязкой. На электронной модели отмечены все объекты системы теплоснабжения: действующие источники тепловой энергии, источники, находящиеся в резерве, тепловые сети и сооружения на них, потребители тепловой энергии.

Данные о свойствах объектов системы теплоснабжения, их взаимном расположении с учетом геодезической привязки позволяют строить геоинформационную и математические модели системы теплоснабжения городского округа.

Математическая модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы. Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный трубопровод, пользователю отображается участок сети в одну линию. Это внешнее представление сети. Перед началом расчета внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчет.

Графическое представление объектов системы теплоснабжения включает в себя следующие элементы:

Источник – символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или БРТ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, с подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе.

Участок тепловой сети – линейный объект.

Потребитель – символьной объект тепловой сети, характеризующийся потреблением тепловой энергии и сетевой воды.

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Простой узел – это символьный объект тепловой сети, например, разветвление трубопровода, смена прокладки, вида изоляции или точка контроля для регулятора.

ЦТП – символьный элемент тепловой сети, характеризующийся возможностью дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии.

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Задвижка – это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия.

Перемычка - это символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами.

Дроссельная шайба – это символьный объект тепловой сети, характеризуемый фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы.

Регулятор располагаемого напора – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный располагаемый напор после себя.

Регулятор давления – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданное давление в трубопроводе «до себя» или «после себя».

Регулятор расхода – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданным пользователем расход теплоносителя.

Локальное сопротивление – это символьный объект тепловой сети, на котором при необходимости можно задать сопротивление в любой точке сети. Например, в том месте, где происходит резкое сужение либо расширение трубопровода или установлен диффузор (постепенное расширение), конфузор (постепенное сужение), грязевик, прибор учета и тд.

Структурной единицей электронной модели являются слой. Электронная модель схемы теплоснабжения Сосновоборского городского округа включает в себя следующие слои:

| Гидрография; Зеленые зоны; Дорожная сеть; Улицы; Перспективные здания; Здания; Планировочные районы; Relief; | Теплоснабжение 2018; Теплоснабжение 2023_В2; Теплоснабжение 2027_В2; Теплоснабжение 2032_В1; Теплоснабжение 2032_В2; |
| --- | --- |

Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения.

На данном этапе была описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы. В результате выполнения данного этапа работ была создана гидравлическая

модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения.

Общий вид разработанной электронной модели системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа представлен на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа

Электронная модель, описывающая существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Электронная модель, описывающая существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. В результате проведения поверочных расчетов были выявлены технические проблемы в работе системы теплоснабжения. Произведенные наладочные расчеты позволили разработать рекомендации по решению данных проблем. Принятые технические и технологические решения подтверждены проведением повторного поверочного расчета.

Выявленные технические проблемы обеспечения качественного теплоснабжения (недостаток располагаемого напора, высокие значения удельных потерь) и способы их решения описаны в Части 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Описание существующих проблем сопровождается пьезометрическими графиками с таблицами параметров теплоносителя по ходу движения.

Электронные модели, описывающие перспективное положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Электронные модели перспективного состояния систем теплоснабжения описывают систему теплоснабжения с динамикой ее развития, обоснованной и описанной в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения», Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» настоящих Обосновывающих материалов. Электронные модели системы теплоснабжения по состоянию на 2023г., 2027г., 2032г. для перспективного варианта развития городского округа приведены в соответствующих слоях «Теплоснабжение 2023», «Теплоснабжение 2027», «Теплоснабжение 2032».

Положениям Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» соответствуют изменения, касающиеся перспективных потребителей на электронных моделях схемы теплоснабжения. Перспективные потребители тепловой энергии изображены на моделях перспективного состояния системы теплоснабжения в соответствии с перечнем перспективных потребителей, приведенным в таблице 2.3.3 Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». Потребители смоделированы по расчетной нагрузке или расчетному расходу теплоносителя в соответствии с температурным графиком отпуска источником тепловой энергии.

Положениям Главы 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» соответствуют изменения, касающиеся реорганизации старых и строительства новых источников тепловой энергии на электронной модели перспективного состояния системы теплоснабжения.

Положениям Главы 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» соответствуют изменения:

1 – участков тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности;

2 – участков тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

3 – участков тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

4 – участков тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

5 – участков тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

6 – участков тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

7 – участков тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

## 3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В электронной модели системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа, семантическая информация базы данных существует у каждого объекта тепловой сети: источник, обобщенный потребитель, участок, узел, тепловая камера, задвижка и т.д. Табличная форма базы данных, являющаяся выгрузкой из разработанной электронной модели Схемы теплоснабжения по тепловым сетям, представлена в Электронной модели системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа.

## 3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Разбивка объектов по территориальному делению в электронной модели системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа, паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное, сформировано в соответствии с Правилами землепользования и застройки с выделением планировочных районов и планировочных микрорайонов, а также в соответствии с данными Росреестра.

Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное, представлены в Электронной модели системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа.

## 3.4.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет программно-расчетногокомплекса ZuluThermo включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть – не ограничено.

После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели Схемы теплоснабжения Сосновоборского городского округа произведен гидравлический расчет существующих источников тепловой энергии.

Расчет состоит из двух видов гидравлических расчетов наладочного и поверочного.

Целью наладочного расчета является итерационный расчет устройств, определяющих благоприятный гидравлический режим работы системы теплоснабжения. Проведение наладочного расчета обеспечивает подбор режима работы системы теплоснабжения, гарантирующего качественное снабжение потребителей тепловой энергией.

Обеспечение сбалансированности гидравлического режима производится путем регулирования расхода теплоносителя и располагаемого напора на тепловых вводах потребителей. Поиск оптимального гидравлического режима производится путем установки устройств ограничения напора и ограничения расхода: дроссельных шайб и сопел элеваторов.

В результате расчета программными алгоритмами осуществляется подбор диаметров сопел элеваторов, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб.

При проведении расчета в случае нехватки располагаемого напора на источнике можно либо провести расчет существующей системы теплоснабжения и выявить ее недостатки, либо автоматически скорректировать располагаемый напор на источнике для получения оптимального теплогидравлического режима работы тепловой сети.

В результате расчета определяются расходы теплоносителя и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети. При работе нескольких источников на одну сеть определяются фактические расходы теплоносителя, определяемые гидравлическим режимом работы сети и соответствующее распределение производимой тепловой энергии между источниками.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. Моделирование может производиться как для расчетного режима работы системы теплоснабжения, так и для различных аварийных ситуаций.

Исходными данными для расчета являются геометрические характеристики сетей, свойства участков сетей, схемы подключения и расчетные тепловые нагрузки потребителей, характеристики источника тепловой энергии – температурный график и располагаемый напор.

В результате расчета определяются расходы теплоносителя и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети. При работе нескольких источников на одну сеть определяются фактические расходы теплоносителя, определяемые гидравлическим режимом работы сети и соответствующее распределение между источниками производимой тепловой энергии.

Результаты гидравлических расчетов системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа по источникам и по режимам теплоснабжения рассмотрены в разделе 1.3.8. «Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики».

## 3.5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, позволяет проводить моделирование всех видов переключений в «гидравлической модели» сети.

Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

- включение/выключение;

- дросселирование;

- изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана. При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение уставки. Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим гидравлического моделирования позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

В электронной модели смоделирована карта-схема системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа. В карте-схеме сформированы перспективные слои системы теплоснабжения по этапам.

После моделирования перспективной подложки – графического представления перспективного развития планировочных районов сформированы базы данных по каждому перспективному объекту системы теплоснабжения.

Перспективное развитие планировочных районов представлено на Рисунке 3.5.1.

В электронной модели системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа сформированы новые модельные базы, которые отражают предложения по реконструкции и новому строительству участков тепловых сетей, и произведена визуализация данных участков на карте-схеме. В электронной модели системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа рассмотрен вариант перспективного развития. Подробное описание перспективного развития системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа представлено в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать переключения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии, произвольные режимы, в том числе аварийные и перспективные. Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель каких-то изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии. Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу. Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

Рисунок 3.5.1. Перспективное развитие планировочных районов

## 3.6. 	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей городского поселения организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему территориальному району.

## Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

В ПРК ZuluThermo есть функция расчета потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях при передаче через изоляцию и с утечкой теплоносителя выполнен в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ № 325 «Об организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии». Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Расчетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях при передаче через изоляцию и с утечкой теплоносителя определены потери в сетях.

## Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности теплоснабжения проведен в составе расчетного комплекса ZuluThermo в соответствии с методикой, определенной в Приказе Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». Результаты расчета представлены в разделе 1.9.3. «Результаты расчетов надежности теплоснабжения».

## Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

1. Групповые изменения характеристик нагрузок абонентов тепловой сети по заданным критериям

В подсистеме гидравлических расчетов имеется специальный инструмент для осуществления массовых изменений характеристик нагрузок потребителей с целью моделирования - таким образом, чтобы при этом не менять паспортные значения нагрузок абонентов тепловой сети. Этот инструмент позволяет применить общее правило изменения характеристик тепловой нагрузки одновременно для некоторой совокупности потребителей, определяемой заданным критерием отбора, в частности:

- по всей базе данных описания тепловой сети;

- по одной из связных компонент (тепловой зоне источника);

- по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником;

- по типу объектов теплоснабжения (жилье, административные здания, промышленность и т.д);

- по признаку ведомственной подчиненности;

- по признаку административного деления;

- по признаку территориального деления.

Критерии отбора могут быть любыми, единственное существенное требование: соответствующая информация, на основании которой строится критериальный отбор, должна в явном виде присутствовать в базе данных описания потребителей системы теплоснабжения. Для потребителей, отобранных по заданному критерию, можно выполнить любое из следующих изменений характеристик нагрузки:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки (в% от паспортной, в т.ч. и более 100%);

- изменение температурного графика и/или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки;

- изменение способа задания тепловой нагрузки из списка, имеющегося в паспорте (проектная/договорная/фактическая). После проведения серии изменений характеристик нагрузок автоматически производится гидравлический расчет тепловой сети, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа. Поскольку при изменении характеристик нагрузки паспорта потребителей не меняются, очень просто вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями тепловых нагрузок потребителей.

2. Групповые изменения характеристик участков тепловой сети по заданным критериям

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования. Основным предназначением является калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах тепловой сети это приводит к значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки. Инструмент групповых операций позволяет выполнить изменение характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным критерием отбора, в частности:

- по всей базе данных описания тепловой сети;

- по одной из связных компонент тепловой сети (тепловой зоне источника);

- по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником;

- вдоль выбранного пути.

При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам:

- по подающим или обратным трубопроводам тепловой сети, либо симметрично;

- по виду тепловых сетей (магистральные, распределительные, внутриквартальные);

- по участкам тепловой сети определенного условного диаметра;

- по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.

Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного требования: информация, на основании которой строится отбор, должна в явном виде присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети. Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций:

- изменение эквивалентной шероховатости;

- изменение степени зарастания трубопроводов;

- изменение коэффициента местных потерь;

- изменение способа расчета сопротивления.

После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети, автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа. Поскольку при изменении характеристик участков тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети.

## 3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся:

- линия давления в подающем трубопроводе

- линия давления в обратном трубопроводе

- линия поверхности земли

- линия потерь напора на шайбе

- высота здания

- линия вскипания

- линия статического напора

Цвет и стиль линий задается пользавателем. В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем. Построению пьезометрического графика предшествует выбор искомого пути. Для этой цели на схеме тепловой сети отмечаются не менее двух узлов, через которые должен пройти выбранный путь. В общем случае, с учетом закольцованности тепловых сетей, может существовать более одного пути, соединяющего заданные точки. В этом случае для однозначного определения результата можно указать промежуточные точки, либо изменить критерий поиска пути (это может быть минимизация количества участков, минимизация гидравлического сопротивления либо минимизация суммарной длины, поиск по линиям подающей или обратной магистрали). Путь строится программой автоматически, найденный путь "подсвечивается" на экране цветом выделения. После выбора требуемого пути одним кликом мыши строится пьезометрический график. Состав отображаемой на нем информации, легенда и масштаб представления легко настраиваются пользователем в удобном для него виде. График может быть при необходимости распечатан либо экспортирован в другие приложения через буфер обмена Windows. Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гидравлической модели тепловой сети, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести  в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.

Пример пьезометрического графика представлен на рисунке 3.10.1.

Рисунок 3.10.1. Пример пьезометрического графика

# Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

## 4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды.

Балансы перспективной располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для развития городского округа основываются на мероприятиях по обеспечению нормативной надежности и бесперебойности теплоснабжения, а также следующих мероприятиях по источникам теплоснабжения:

1. Вывод из эксплуатации Ленинградской АЭС

В течение расчетного периода, ввиду истечения нормативного продленного срока эксплуатации реакторов РБМК-1000, настоящая Схема предусматривает поэтапный вывод из эксплуатации реакторных блоков: третьего и четвертого – в 2025 г.

2. Ввод в эксплуатацию замещающих мощностей Ленинградской АЭС

В течение расчетного периода введены в эксплуатацию в 2018 году энергоблок № 5 и 2021 году энергоблок № 6. Сроки строительства других энергоблоков замещающих мощностей до настоящего времени не определены.

Проектная электрическая мощность каждого из введенных в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 составляет 1200 МВт, теплофикационная – 250 Гкал/час каждого блока. Таким образом, суммарная располагаемая мощность энергоблоков № 5 и № 6  составляет 500 Гкал/час, а с учетом работы энергоблоков № 3 и № 4 суммарная тепловая мощность отпускаемая на БРТ составляет 800 Гкал/час (при этом тепловая нагрузка на собственные нужды здания 601 составляет 65 Гкал/ч. Таким образом, суммарная тепловая мощность генерируемая в тепловую сеть от всех энергоблоков (№ 3, № 4, № 5, № 6) Ленинградской АЭС может составлять до 735 Гкал/час (при условии одновременной работы всех энергоблоков).

3. Завершение реконструкции городской котельной

Городская котельная  работает в резервно-пиковом режиме и включается в работу на период ремонта энергоблоков ЛАЭС, а также в межотопительный период, во время ремонта БРТ, для обеспечения горячего водоснабжения потребителей МО «Сосновоборский городской округ».

В этой связи для обеспечения надежного, устойчивого и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепла МО Сосновоборский городской округ завершены пуско-наладочные работы на 2х вновь смонтированных котлах Novotherm 58-150 с увеличением установленной мощности котельной на 100 Гкал/час (по 50 Гкал/час на каждый котел).

После реконструкции новые котлы становятся основным резервным источником.В этой связи газ законтрактован на новые котлы Novotherm 58-150, являющиеся предметом концессионного соглашения ООО "ТСП".

В случае крайней необходимости старые котлы могут растапливаться только на мазуте, поскольку пропускная способность подводящего газопровода не позволяет обеспечить одновременную работу четырех котлов.

По состоянию на 2021 год, котлы Novotherm 58-150 считаются введенными в эксплуатацию (разрешение на допуск в эксплуатацию энергетической установки объекта теплоснабжения № 21-1284/РД от 26 апреля 2021 года).

Ввод в эксплуатацию котлов Novotherm 58-150 позволил произвести реновацию морально устаревшего оборудования котельной СМУП «ТСП».

Данное мероприятие позволило повысить надёжность и обеспечить энергетическую эффективность зон функционирования резервной пиковой котельной на период покрытия выпадающих тепловых нагрузок ЛАЭС.

Балансы перспективной располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки для развития Сосновоборского городского округа также основываются на увеличении присоединенной тепловой нагрузки по данным РСО на 01.01.2021г.

Таблица 4.1.1. Присоединенные фактические нагрузки СМУП «ТСП» (исходные данные РСО)

| Договора с потребителями | Тепловая нагрузка (мах), Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Нагрузка суммарная Гкал/час |
| Население (многоквартирные дома) | 106,8487 | 0,000000 | 17,5871 | 124,4358 |
| Бюджетные потребители | 28,7795 | 12,8679 | 16,1661 | 57,8136 |
| Прочие потребители городской зоны | 19,2340 | 6,7814 | 9,6192 | 35,6347 |
| Предприятия Промышленной зоны | 38,1239 | 8,6279 | 5,7685 | 52,5203 |
| Итого | 192,9862 | 28,2772 | 49,1410 | 270,4043 |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей Сосновоборского городского округа на 01.01.2021 г. составляет 438,4 Гкал/час. Отпуск тепловой энергии необходимой для покрытия нагрузок с учетом потерь в сетях составляет 512,49 Гкал/час.

Суммарный прирост расчетной тепловой нагрузки в горячей воде потребителей на период с 01.01.2021 по 2032 год составит 121,1 Гкал/час, в том числе:

104,6 Гкал/час на нужды отопления и вентиляции;

16,5 Гкал/час на нужды ГВС.

С учетом прироста тепловой нагрузки 121,1 Гкал/час в 2032 году, перспективная тепловая нагрузка потребителей составит:

438,4 Гкал/ч + 121,1 = 559,5 Гкал/час (Таблица 2.3.2)

Резерв располагаемой тепловой мощности в 2032 году, с учетом планируемых приростов подключенных нагрузок прогнозируется:

697,9–615,45 = 82,45 Гкал/час (Таблица 2.3.2).

С учетом ограничения пропускной способности газопровода (без учета мощности СМУП «ТСП» в размере 97,9 Гкал/час) возникнет дефицит располагаемой тепловой мощности в 2032 году в размере -15,45 Гкал/час (Таблица 2.3.2).

Прогнозируемый дефицит в размере 15,45 Гкал/ч составит 2,21 % от отпуска в сеть, что является допустимой величиной.   В соответствии с руководящим документом № РД-7-ВЭД «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности (статус документа – действующий) допустимым пределом снижением расхода на нужды отопления и отопительно-приточной вентиляции принята величина равная 85 % и ниже от расчетной нагрузки (при Тн.в. – 24 ºС).

Исходя из вышеизложенного, рекомендуется увеличить пропускную способность газа городской котельной, так как в настоящее время при имеющейся мощности котельной до 197,9 Гкал/час, пропускная способность газопровода, фактически позволяет выработать только 100 Гкал/час.

В данной Схеме теплоснабжения рассматриваются и прогнозируются варианты работу источников тепловой энергии, энергоблоков Ленинградской АЭС и городской котельной в расчетном, стационарном гидравлическом режиме.

Варианты работы систем теплоснабжения и теплопотребления при останове энергоблоков (в результате срабатывании аварийной защиты, останове сетевых насосов, работающих под нагрузкой и других аварийных ситуациях) должны рассматриваться в мероприятиях по аварийному резервированию источников тепла и потребителей при нестационарных (аварийных) гидравлических режимах и в данной Схеме не рассматриваются.

Таблица 4.1.2. Перспективные балансы тепловых мощностей и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии

| Параметр | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключаемая нагрузка (вывод №1), Гкал/ч | 270,40 | 271,10 | 285,80 | 292,80 | 302,80 | 306,30 | 309,00 | 311,60 | 314,70 | 317,10 | 320,40 | 322,60 | 326,50 |
| Подключаемая нагрузка (вывод №2), Гкал/ч | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 |
| Потери в теплосетях,% | 16,90 | 16,34 | 15,76 | 15,18 | 14,60 | 14,02 | 13,44 | 12,86 | 12,28 | 11,70 | 11,12 | 10,54 | 10,00 |
| Потери в теплосетях, Гкал/ч | 74,09 | 71,75 | 71,52 | 69,95 | 68,74 | 66,50 | 72,84 | 70,04 | 67,26 | 64,36 | 61,54 | 58,56 | 55,95 |
| Отпуск т/э в сеть, необходимой для покрытия нагрузки, Гкал/ч | 512,49 | 510,85 | 525,32 | 530,75 | 539,54 | 540,80 | 614,84 | 614,64 | 614,96 | 614,46 | 614,94 | 614,16 | 615,45 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 747,90 | 997,90 | 997,90 | 997,90 | 997,90 | 847,90 | 697,90 | 697,90 | 697,90 | 697,90 | 697,90 | 697,90 | 697,90 |
| Ленинградская АЭС | 550,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 650,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Котельная СМУП "ТСП" | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 |
| Котельная ООО "ТСП" | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Резерв(+) / Дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч | 235,41 | 487,05 | 472,58 | 467,15 | 458,36 | 307,10 | 83,06 | 83,26 | 82,94 | 83,44 | 82,96 | 83,74 | 82,45 |
| Резерв(+) / Дефицит(-) тепловой мощности с учетом дефицита по расходу газа городской котельной, Гкал/ч | 137,51 | 389,15 | 374,68 | 369,25 | 360,46 | 209,20 | -14,84 | -14,64 | -14,96 | -14,46 | -14,94 | -14,16 | -15,45 |

Данные по замещающим мощностям Ленинградской АЭС составлены на основе Графиков сооружения пусковых комплексов энергоблоков.

Рисунок 4.1.1. Динамика изменения мощности источников теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» в период с 2021 по 2032 годы (Гкал/ч)

## Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией.

В существующей схеме теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» проведены расчеты гидравлических режимов функционирования централизованной системы теплоснабжения в шести возможных сценариях функционирования. Подробные расчет приведены в разделе 1.3.7.

## Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 4.2.1.

# Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа.

## Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрено шесть сценариев (режимов) работы источников тепла и потребителей тепловой энергии.

Все разработанные сценарии учитывают следующие основные мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, в том числе:

- Замещение мощностей ЛАЭС, путем проведения реконструкции бойлерной районного теплоснабжения (БРТ) Ленинградской АЭС в части модернизации — подключению к теплофикационным установкам новых энергоблоков ВВЭР-1200 после начала вывода из эксплуатации действующих энергоблоков РБМК:

  - Энергоблок № 1, выведен из эксплуатации в 2018 году, энергоблок №2 выведен из эксплуатации в 2020 году.

  - Энергоблок № 5 замещающих мощностей ЛАЭС введен в 2018 г, энергоблок № 6 находится в промышленной эксплуатации с 22.03.2021 года.

- Реконструкция городской котельной путем ввода в эксплуатацию двух котлов Novotherm 58-150, за счет средств ООО «ТСП» (размер инвестиций составил- 372,34 млн. рублей). Ввод позволил произвести реновацию морально устаревшего оборудования СМУП «ТСП» и обеспечить надёжность и энергетическую эффективности зон функционирования резервной пиковой водогрейной котельной в период покрытия тепловых нагрузки зоны ЛАЭС.

- Реконструкция с модернизацией и заменой ветхих сетей теплоснабжения СМУП «ТСП» с целью снижения износа и обеспечения надежности тепловых сетей, приведенные в таблице 6.5.1. Реконструкция участков теплосетей, характеризующихся высокой повреждаемостью, большими сверхнормативными тепловыми потерями, обеспечит надежность системы теплоснабжения муниципального образования Сосновоборский городской округ.

## Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа.

Все разработанные сценарии учитывают следующие основные мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, в том числе: замещение мощностей ЛАЭС, путем проведения реконструкции бойлерной районного теплоснабжения (БРТ) Ленинградской АЭС в части модернизации — подключению к теплофикационным установкам новых энергоблоков ВВЭР-1200 после начала вывода из эксплуатации действующих энергоблоков РБМК, реконструкцию котельной СМУП «ТСП» путем ввода в эксплуатацию двух котлов Novotherm 58-150, согласно разрешению, на ввод объекта в эксплуатацию от 21.01.2021 № 47-RU 17301000-097 K-2020, за счет средств ООО «ТСП» (размер инвестиций составил- 372,34 млн. рублей), реконструкцию с модернизацией и заменой ветхих сетей теплоснабжения СМУП «ТСП» (таблица 6.5.1).

На основании анализа показателей надежности режим 1А развития теплоснабжения является приоритетным.

В рамках режима 1А предполагается следующее.

В работе находятся энергоблоки № 3, № 4, № 5, № 6 ЛАЭС. Городская котельная находится в резерве. Введена в эксплуатацию подкащивающая станция здания 716.

При режиме 1А предполагается разделение Промышленной зоны 1 и Промышленной зоны 2 на две независящие друг от друга системы теплоснабжения. Энергоблоки № 3 и № 4 обеспечивают теплоснабжение только потребителей Промышленной зоны 2. В тоже время энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивает теплоснабжение только потребителей Промышленной зоны 1 и города Сосновый Бор. При этом проведенная реконструкция БРТ позволяет технологически объединить Промзону 1 и Промзону 2 в единую систему теплоснабжения.  Реконструкция БРТ позволяет выполнить мероприятия аварийного резервирования, вплоть до поставки теплоносителя (в случае необходимости) от городской котельной потребителям Промышленной зоны 2.

Режим 1А будет являться  базовым для работы системы теплоснабжения потребителей г. Сосновый Бор вплоть до вывода из эксплуатации энергоблоков № 3 и № 4, в 2025 году.

Данный сценарий является наиболее оптимальным, обеспечивающим надежную и бесперебойную работу системы теплоснабжения муниципального образования Сосновоборский городской округ в целом (Таблица 5.1.1).

## Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа.

По итогам оценки существующих показателей в части надежности теплоснабжения, качества поставляемого ресурса – приоритетным вариантом развития является вариант – режим 1А.

# Глава 6.  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

## Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей Сосновоборского городского округа на конец 2020 года. приведены в Части 7 «Балансы теплоносителя» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Для разработки перспективных балансов производительности ВПУ и потребления теплоносителя необходимо решить следующие задачи:

- установить перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепловой энергии от источника до потребителей;

- составить баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определить резервы и дефициты производительности ВПУ;

- определить необходимый объем подпитки тепловой сети неподготовленной водой для аварийных режимов работы источников и систем теплоснабжения.

Перспективные балансы теплоносителя разрабатываются для развития городского округа, которые подразумевают проведение следующих мероприятий:

Постепенный переход с открытой на закрытую систему теплоснабжения, что позволит существенно сократить величину подпитки тепловой сети.

Вывод из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС с реакторами РБМК и ввод замещающих мощностей ЛАЭС, что обуславливает перекладку части тепловых сетей и трубопроводов холодного водоснабжения и должны подтверждаться гидравлическим расчетом, как систем горячего водоснабжения и теплопотребления, так и систем холодного водоснабжения. Это обуславливается тем, что перевод потребителей (до 2023 года) на закрытую систему ГВС приведет к тому что трубопроводы тепловых сетей будут недогружены, поскольку с них «уйдет» нагрузка ГВС, а трубопроводы холодного водоснабжения окажутся перегружены, на них ложится удвоенная нагрузка ХВС + ГВС.

Не всегда эти трубопроводы рассчитаны на удвоенную нагрузку и не рассчитаны на такую пропускную способность.

Для обоснования балансов водоподготовки должна проводиться актуализация схемы теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ», учитывающая дополнительное увеличение объема теплоносителя за счет подключения к системе теплоснабжения новых потребителей тепловой энергии. Динамика изменения перспективных объемов теплоносителя, необходимых для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителей в течение расчетного периода, приведена на рисунке 3.1.1.

Анализ рисунка 6.1.1 позволяет сделать следующие выводы:

- В течение рассматриваемого периода с 2021 до 2032 гг. в системе теплоснабжения Сосновоборского городского округа значительный прирост объема отпуска теплоносителя относительно базового значения в 2020г. предполагается в 2021 и 2022 годах.

Прирост объемов теплоносителя, обусловленный реконструкцией и новым строительством тепловых сетей, в 2021 и 2022 годах по прогнозным оценкам составит соответственно 3467,8 м3 и 3818,6 м3.

Рисунок 6.1.1. Объем тепловых сетей

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети для развития городского округа приведены в таблице 6.2.1.

Анализ данных, позволяет сделать вывод о наличии существенных резервов производительности ВПУ. Доля резерва ВПУ на 2021 год составляет 77.7%, на 2032 год составит 93,4 соответственно (Таблица 3.1.1).

## Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Динамика изменения перспективных объемов теплоносителя, необходимых для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителей в течение расчетного периода, приведена таблице 6.2.1.

Рисунок 6.2.1. Динамика изменения объема теплоносителя

| Параметры | Годы |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Объем тепловых сетей, м3 | 40413,4 | 43881,2 | 47699,8 | 47701,2 | 47708,7 | 47712,8 | 47766,9 | 47771,5 | 47772,1 | 47774,9 | 47775,1 | 47775,4 | 47776,1 |
| Нормативная утечка согласно СП 124.13330.2012 (актуализированной редакции СНиП 41-02-2003), м3/ч | 101,0 | 109,7 | 119,2 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 |
| Утечка теплоносителя, связанная с открытой системой ГВС, м3/ч | 439,0 | 291,0 | 115,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная утечка, м3/ч | 540,0 | 400,7 | 235,2 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 |
| Производительность ВПУ, м 3/ч : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БРТ | 1200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Котельная СМУП "ТСП" | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Суммарная производительность ВПУ: | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
| Резерв производительности ВПУ м3/ч: | 1260,0 | 1399,3 | 1564,8 | 1680,7 | 1680,7 | 1680,7 | 1680,6 | 1680,6 | 1680,6 | 1680,6 | 1680,6 | 1680,6 | 1680,6 |
| Резерв производительности ВПУ в % от производительности: | 70,0 | 77,7 | 86,9 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 |

Анализ таблицы 6.2.1 позволяет сделать следующие выводы:

- В течение рассматриваемого периода с 2021 до 2032 гг. в системе теплоснабжения Сосновоборского городского округа значительный прирост объема отпуска теплоносителя относительно базового значения в 2020г. не предполагается.

## Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.

Балансы производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей Сосновоборского городского округа на конец 2020 года. приведены в 
Части 7 «Балансы теплоносителя» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Для разработки перспективных балансов производительности ВПУ и потребления теплоносителя необходимо решить следующие задачи:

- установить перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепловой энергии от источника до потребителей;

- составить баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определить резервы и дефициты производительности ВПУ;

- определить необходимый объем подпитки тепловой сети неподготовленной водой для аварийных режимов работы источников и систем теплоснабжения.

Перспективные балансы теплоносителя разрабатываются для развития городского округа, которые подразумевают проведение следующих мероприятий:

Постепенный переход с открытой на закрытую систему теплоснабжения, что позволит существенно сократить величину подпитки тепловой сети.

Вывод из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС с реакторами РБМК и ввод замещающих мощностей ЛАЭС, что обуславливает перекладку части тепловых сетей и трубопроводов холодного водоснабжения.

Для обоснования балансов водоподготовки должна проводиться ежегодная актуализация схемы теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ», учитывающая дополнительное увеличение объема теплоносителя за счет подключения к системе теплоснабжения новых потребителей тепловой энергии.

## Аварийные режимы подпитки тепловой сети

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически необработанной водой, в балансе водоподготовительных установок эта величина не участвует. Величина аварийной подпитки приведена в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1. Нормативные объемы аварийной подпитки

| Дополнительный объем аварийной подпитки м3/ч | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 808,3 | 877,6 | 954,0 | 954,0 | 954,2 | 954,3 | 955,3 | 955,4 | 955,4 | 955,5 | 955,5 | 955,5 | 955,5 |

# Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

## Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Описание систем теплоснабжения приводится в Части 1 «Функциональная структура организации теплоснабжения» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». С целью дальнейшего развития городского округа планируется подключение к системе централизованного теплоснабжения также потребителей индивидуальной малоэтажной застройки Северного, Северо-Западного, Северо-Восточного и Восточного промышленного планировочных районов.

В рассматриваемый период до 2032г. будет происходить прирост тепловой нагрузки, обусловленный подключением к системам теплоснабжения потребителей многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки, общественных зданий и промышленных потребителей.

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Под индивидуальным теплоснабжением понимается автономные системы отопления, не связанные с централизованной системой теплоснабжения города, а также печное отопление. Топливом для таких систем отопления является: электричество, жидкое топливо, природный газ, сжиженный газ, уголь, и дрова.

Индивидуальный жилищный фонд характеризуется малыми расчетными тепловыми нагрузками и большим числом потребителей, что определяет необходимость строительства тепловых сетей малых диаметров и большой протяженности. Капитальные вложения и расходы на техническое обслуживание тепловых сетей в этом случае велики, сроки окупаемости неприемлемы ввиду малых значений расчетных тепловых нагрузок потребителей. С целью дальнейшего развития городского округа планируется осуществить частичный перевод этих потребителей на централизованное теплоснабжение в связи со значительной величиной ожидаемого прироста тепловой нагрузки в районах с малоэтажной индивидуальной жилищной застройкой. В частности, это микрорайоны «Ручьи», «Устьинский», «Старое Калище». Теплоснабжение застраиваемого районов «Липово» и «Сосновки» будет осуществляться от индивидуальных источников тепловой энергии, с перспективой перевода на магистальный газ (после прокладки и сдачи в эксплуатацию магистрального газопровода).

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Сосновоборского городского округа по состоянию на 2020 г. не используются.

Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Обоснование предложений, приведенное в данной Главе, опирается на следующую информацию:

- информацию по перспективным приростам строительных фондов и прогнозу перспективного потребления тепловой энергии, Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

- информацию по перспективным балансам тепловой мощности источников и тепловой нагрузки, Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки»;

- информацию по необходимым мероприятиям по строительству и реконструкции тепловых сетей, Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

## Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источников комбинированной выработки тепловой энергии поставляющих тепловую энергию потребителям в вынужденом режиме в целях обеспечения беспребойнного и надежного теплоснабжения на территории муниципального образования нет.

## Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Источников комбинированной выработки тепловой энергии поставляющих тепловую энергию потребителям в вынужденом режиме в целях обеспечения беспребойнного и надежного теплоснабжения на территории муниципального образования нет.

## Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

В рассматриваемом периоде (в перспективе до 2032 г) для развития Сосновоборского городского округа предусматривается строительство второго источника тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии – замещающих мощностей Ленинградской АЭС. После ввода в эксплуатацию замещающего источника электрической и тепловой энергии, энергоблоков № 5 и № 6, вывода из эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 планируется постепенный вывод из эксплуатации, энергоблоков № 3 и № 4 в связи с исчерпанием нормативного срока службы, энергоблоков с реакторами РБМК.

Электрическая мощность каждого из двух вводимых энергоблоков строящейся ЛАЭС составит 1200 МВт, тепловая – 250 Гкал/час. Таким образом, суммарная электрическая мощность ЛАЭС после ввода в эксплуатацию 2 энергоблоков составит 2400 МВт, суммарная тепловая мощность – 500 Гкал/час. По состоянию на 01.04.2021г. строительство энергоблоков №5 и № 6 завершено. Блоки введены в промышленную эксплуатацию. Сроки строительства энергоблоков № 7 и № 8 на данный момент не определены.

Схема территориального размещения площадки ЛАЭС приведена на рисунке 7.4.1.

Энергоблок № 5 замещающих мощностей ЛАЭС введен в 2018 г.

Энергоблок № 6 находится в промышленной эксплуатации с 22.03.2021 года.

Энергоблок № 1, выведен из эксплуатации в 2018 году.

Энергоблок №2 выведен из эксплуатации в 2020 году

Вывод из эксплуатации энергоблоков № 3 и № 4 ЛАЭС планируется в 2025 году.

В стационарном (базовом) гидравлическом режиме отпуск тепловой энергии и теплоносителя в существующей системе теплоснабжения предусматривается осуществлять от бойлерной районного теплоснабжения. Трубопроводы сетевой воды 2ДУ1200 предназначены для передачи тепловой энергии и теплоносителя от теплофикационных установок (ТФУ 1 энергоблок № 5 и ТФУ 2 энергоблок №6) замещающих мощностей Ленинградской АЭС к оборудованию БРТ.

Изменение проектного температурного графика отпуска тепловой энергии от БРТ 150/70°С (со срезкой на 128°С) на график 165/70°С (со срезкой на 128°С) была вынужденной мерой и была связана с невозможностью гарантированного обеспечения требуемого расхода теплоносителя в системе теплоснабжения, получаемого от БРТ ЛАЭС. При одновременном проведении реконструкции оборудования БРТ с возможностью плавного увеличения расхода теплоносителя в сторону города и реконструкции подкачивающей насосной станции на обратном трубопроводе здания 716 будет возможен переход к проектному температурному графику 150/70°С.

Рисунок 7.4.1. Схема территориального размещения замещающей мощности ЛАЭС

Помимо этого, одной из основных причин недопоставок тепловой энергии и теплоносителя сторонним потребителям была значительная величина расхода теплоносителя на собственные нужды зданий площадок ЛАЭС и ФГУП «НИТИ», (Промышленная зона 2) допускающих перерасход тепла по отношению к подключенной нагрузке и не рационально использующих тепловую энергию, особенно на нужды приточно- отопительной вентиляции. Нагрузка на собственные нужды указанных потребителей сопоставима с тепловой нагрузкой Промышленной зоны 1 и потребителей г. Сосновый Бор, более рационально использующих тепловую энергию, и не допускающих перерасход теплоносителя, а также удовлетворительной работой контрольной группы СМУП «ТСП».

Проведение комплекса мер по наладке и регулировке расходов теплоносителя по снижению расхода теплоносителя на собственные нужды зданий площадки ЛАЭС и ФГУП «НИТИ» позволила бы более рационально использовать тепловую энергию источников теплоснабжения.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии:

- Расширение зоны действия источников тепла возможно за счет ввода в эксплуатацию замещающих мощностей Ленинградской АЭС, реконструкции БРТ, включению ввода в работу подкачивающей насосной (СМУП «ТСП») на обратном трубопроводе в здании 716.

- Рекомендуется проведение обследования и аудита систем теплопотребления и выполнение комплекса наладочных мероприятий по регулировке и балансировке систем, особенно на участке тепловых сетей от вывода 1 БРТ до здания 716 и 720, где расположены производственные предприятия различного назначения и принадлежащие различным юридическим лицам.

Данные потребители допускают перерасход тепловой энергии и теплоносителя по отношению к подключенной нагрузке в два-три раза. Не рационально используют тепловую энергию.

## 7.5	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В рассматриваемом периоде до 2032г. настоящей Схемой предусматривается проведение реконструкции бойлерной районного теплоснабжения, от которой и в дальнейшем будет осуществляться отпуск тепловой энергии потребителям Сосновоборского городского округа, как основного, базового источника тепла.

В соответствии с проведенными расчетами, полученными на основании результатов моделирования при помощи программно- расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0» ООО «ПОЛИТЕРМ», различных вариантов работы источников тепла и потребителей, подключенная к источникам тепловая нагрузка потребителей составляет 438,4 Гкал/час, с суммарным расходом теплоносителя 5160 т/час (в том числе потребителям Промышленной зоны 1 и г.Сосновый Бор с расходом 3075 т/час). В отопительный сезон на БРТ, как правило находятся в работе два (из пяти) сетевых насоса 7НСТ 11-15 (типа КсВ 2200-100) с суммарным расходом 4400 т/час (по 2200 т/час каждый). Как видно из расчетов данный расход теплоносителя недостаточен по отношению к подключенной нагрузке. Включение в параллельную работу третьего сетевого насоса КсВ с суммарным расходом 6600 т/час (по 2200 т/час каждый) избыточно по отношению к подключенной нагрузке. Таким образом, на БРТ включают в работу только два сетевых насоса. При таком режиме работы резерв тепловой мощности на теплофикационных установка ЛАЭС остается невостребованным, а расход сетевой воды явно недостаточен для надежной и устойчивой работы систем теплопотребления и не позволяет обеспечить расчетный расход теплоносителя потребителям Промышленной зоны 1 и Промышленной зоны 2 остро в нем нуждающимся. Помимо этого, следует иметь ввиду, что расходы теплоносителя в подающем трубопроводе не постоянны особенно у потребителей городской зоны имеющих значительную нагрузку систем горячего водоснабжения (ГВС).

Переменные значения нагрузки обуславливаются пиковыми значениями водоразбора в системах ГВС и могут меняться от 50-70 т/час в ночное время до 350-400 т/час в выходные дни.

Данные проблемы можно решить при помощи установки преобразователей частоты на сетевых насосах 7НСТ 11-15 (типа КсВ 2200-100) на БРТ и контроллеров системы теплоснабжения с датчиками температуры наружного воздуха. Установка контроллеров позволит поддерживать температуру теплоносителя в подающем трубопроводе в автоматическом режиме в соответствии с температурой наружного воздуха и требованиями температурного графика.  При этом предполагается, что в работе постоянно будут находиться три (из пяти) сетевых насоса 7НСТ 11-15 (типа КсВ 2200-100). Два насоса КсВ будут работать в стационарном гидравлическом режиме с суммарным расходом 4400 т/час (по 2200 т/час каждый). Третий насос КСВ, оснащенный частотным преобразователем и контроллером будет корректировочный, автоматически поддерживать требуемый расход в системе (5160 т/час в отопительный сезон 2021 -2022 года, в том числе потребителям Промышленной зоны 1 и г.Сосновый Бор расход 3075 т/час), проектный температурный график 150/70°С и «сглаживать» пиковые значения водоразбора систем ГВС.

Учитывая тот факт, что источники тепла БРТ ЛАЭС, городская котельная  и подключенные к ним потребители Промышленной зоны 1 и Промышленной зоны 2 представляют собой технологически единую систему теплоснабжения, а функциональная структура теплоснабжения разделена между разными юридическими лицами Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградской атомной станции, СМУП «Теплоснабжающее предприятие» и ООО «ТСП» было бы целесообразным обратиться от СМУП «ТСП» (администрации г.Сосновый Бор) в адрес руководства ЛАЭС с просьбой о проведении реконструкции сетевых насосов БРТ в части оснащения преобразователями частоты.

Мероприятие по реконструкции БРТ приводится в таблице 7.5.1.

Таблица 7.5.1. Мероприятия по реконструкции БРТ ЛАЭС

| № п/п | Мероприятие |
| --- | --- |
| 1 | Установка частотного регулирования на сетевых насосах БРТ с контроллером отопления. |

7.6	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В рассматриваемом периоде до 2032 г. в Муниципальном образовании «Сосновоборский городской округ проведения реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предусмотрено.

  - Обоснование предлагаемых для  реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Городская котельная работает в режиме резервной пиковой водогрейной котельной и является источником, покрывающим при необходимости тепловые нагрузки зоны ЛАЭС.

Существующие балансы тепловой мощности и нагрузки показывают, что при проведении плановых работ по выводу энергоблоков ЛАЭС существует дефицит располагаемой мощности, в связи с чем в целях обеспечения нагрузки потребителям на расчетную температуру (-24С) требуется включение в мощность котельной СМУМ ТСП.

В этой связи для обеспечения надежного, устойчивого и бесперебойности теплоснабжения потребителей тепла МО Сосновоборский городской округ в рамках выполнения обязательства Концессионного соглашения на объекты годской котельной, Обществом с ограниченной ответственностью «ТСП», завершены пуско-наладочные работы на 2х вновь смонтированных котлах Novotherm 58-150 с увеличением установленной мощности котельной на 100 Гкал/час (по 50 Гкал/час на каждый котел).

После реконструкции новые котлы становятся основным резервным источником.

В этой связи газ законтрактован на новые котлы Novotherm 58-150, являющиеся предметом концессионного соглашения ООО "ТСП".

В случае крайней необходимости старые котлы могут растапливаться только на мазуте, поскольку пропускная способность подводящего газопровода не позволяет обеспечить одновременную работу четырех котлов.

По состоянию на 2021 год, согласно разрешению, на ввод объекта в эксплуатацию фактически тепловая мощность котлов Novotherm 58-150 введена в эксплуатацию.

Балансы перспективной располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки для развития Сосновоборского городского округа также основываются на увеличении установленной мощности городской котельной на 100 Гкал/час в водогрейной части, присоединенной тепловой нагрузки, реконструкции мощностей ЛАЭС. По состоянию на 2021 г., как указывалось выше, городская котельная работает в резервно - пиковом режиме.

В 2021 году завершена реконструкция котлов источника теплоснабжения ООО «ТСП» в рамках концессионного соглашения. После проведения пуско-наладочных работ введены в эксплуатацию котлы Novotherm 58-150. При этом общая располагаемая тепловая мощность котельной составила 197,9 Гкал/час при условии обеспеченности основным видом топлива и требуемой пропускной способности газопровода.

Произведена замена морально устаревшего оборудования, (введенного в эксплуатацию в 1960-1970 гг.) на новое.

В связи с тем, что износ оборудования отельной СМУП «ТСП» приблизился к предельной величине, настоящая Схема предусматривает следующие мероприятие (таблица 7.7.1).

Таблица 7.7.1. Мероприятия по реконструкции городской котельной СМУП «ТСП»

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт котла ПТВМ-50 ст. № 3 |

## 7.8	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В рассматриваемом периоде до 2032 г. в МО «Сосновоборский городской округ» сохраняется резервно-пиковый режим работы городской котельной.

## 7.9	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

При дальнейшем развитии системы теплоснабжения МО «Сосновоборский городского округа в рассматриваемый период до 2032 г. будет происходить расширение зоны действия основного источника тепла ЛАЭС и городской котельной за счет подключения перспективных потребителей Северного, Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного промышленных планировочных районов.

Суммарный прирост расчетной тепловой нагрузки в горячей воде потребителей в период с 2021 по 2032 год составит 121,1 Гкал/час, в том числе:

104,6 Гкал/час на нужды отопления и вентиляции;

16,5 Гкал/час на нужды ГВС.

Расширение зоны действия источников тепла возможно за счет ввода в эксплуатацию замещающих мощностей Ленинградской АЭС, реконструкции БРТ, включению ввода в работу подкачивающей насосной (СМУП «ТСП») на обратном трубопроводе в здании 716.

Перспективная зона действия системы централизованного теплоснабжения Сосновоборского городского округа с учетом замещающих мощностей Ленинградской АЭС приведена на рисунке 7.9.1.

Рис 7.9.1. Перспективная зона действия системы централизованного теплоснабжения Сосновоборского городского округа с учетом замещающих мощностей Ленинградской АЭС

## 7.10	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и вывод из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии до 2032 года не предусмотрен.

## 7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Теплоснабжение перспективных потребителей индивидуальной жилой застройки планируется осуществлять от индивидуальных источников тепловой энергии.

## 7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа.

Объем тепловой энергии, отпускаемой в рассматриваемый период до 2032 г. на нужды вновь вводимых промышленных потребителей, был обоснован ранее в Главе 4 «Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности» в зависимости от режима работы действующих и строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС.

Подключения промышленных потребителей, имеющих собственные источники тепловой энергии, к генерирующим мощностям ЛАЭС в расчетный период также не планируется.

## 7.13	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Схемой теплоснабжения не предусмотрен ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

## 7.14	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были заложены следующие соотношения, отражающие связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения:

где  радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод. ст.;

эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./;

среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/;

теплоплотность района, ;

расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, С;

поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Расчет эффективного радиуса целесообразно проводить на параметры Ленинградской АЭС ввиду ее ведущей роли в системе теплоснабжения Сосновоборского городского округа и текущего режима работы котельной СМУП «ТСП», направленного на стабилизацию гидравлического режима в системе теплоснабжения. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения приведены в таблице 7.14.1.

| Наименование источника | Площадь теплоснабжения, | Число абонентов в зоне действия котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | B- среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | П - теплоплотность района, Гкал/км2 | ∆t - расчетный перепад температур теплоносителя | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградская АЭС | 21,471 | 950 | 559,5 | 44,25 | 26,06 | 80 | 12,2 |
| Котельная СМУП «ТСП» |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.14.1. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения составил 10,1 км в соответствии с проведенными расчетами, полученными на основании результатов моделирования при помощи программно- расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0» ООО «ПОЛИТЕРМ» от ТФУ ЛАЭС-2.  Расчетная модель в ПК «ZuluThermo 7.0» показала, что радиус от ТФУ-2 до самого удаленного потребителя составляет 10,1 км.

Радиус эффективного теплоснабжения с учетом трубопровода Ду1200 от ТФУ ЛАЭС-2 составляет 12,2 км.

. Анализ данных, приведенных в таблице 7.14.1, позволяет сделать вывод о том, что все потребители, подключенные к системе теплоснабжения, находятся в радиусе эффективного теплоснабжения источника.

# Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

1 – Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности;

2 – Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

3 – Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

4 – Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

5 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

6 – Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

7 – Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

8 – Предложения по строительству и реконструкции насосных станций;

9 – Прочие мероприятия.

Для удобства предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сгруппированы по характеру предлагаемых мероприятий.

### Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Схемой теплоснабжения не предусмотрена реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

### Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения.

Мероприятия по строительству новых тепловых сетей

### Северный и Северо-Западный планировочные районы

Для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей Северного и Северо-Западного планировочных районов при сохранении высокого уровня надежности системы теплоснабжения настоящая схема предусматривает строительство многокольцевой системы трубопроводов в Северо-Западном планировочном районе с диаметрами магистральных трубопроводов ДУ200 – ДУ500.

Рисунок 8.2.1.1 Схема новых тепловых сетей в Северо-Западном планировочном районе

Ориентировочная потребность в трубопроводах различного диаметра при прокладке магистральных и внутриквартальных сетей для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей приведена в таблице 8.2.1.1

Таблица 8.2.1.1 Ориентировочная потребность в трубопроводах различного диаметра для Северного и Северо-Западного планировочных районов

| Категория работ | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Dy старый | Dy новый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-Западный районы |
| 2 | ТК-30 | Краеведческий музей | 70 | - | 50 |
| 2 | ТК-26 | ЦОИ | 310 | - | 150 |
| 2 | ТК 34/2 | Пристройка к Сосновоборской спецшколе | 88 | - | 80 |
| 2 | ТК-8/14 | Станция по борьбе с болезнями животных | 55 | - | 40 |
| 2 | Пав. 9 | - | 613,81 | - | 500 |
| 2 | - | - | 121,36 | - | 400 |
| 2 | - | - | 62,09 | - | 350 |
| 2 | 1/Н | - | 416,39 | - | 300 |
| 2 | новая ТК 2022 | - | 292,92 | - | 250 |
| 2 | - | - | 724,12 | - | 250 |
| Н2022 | - | - | 623,74 | - | 200 |
| Н2023 | - | - | 101,3 | - | 175 |
| Н2024 | - | - | 76,19 | - | 125 |
| Н2025 | - | [2022] МЖД 17 мкр. | 66,38 | - | 100 |
| Н2022 | Новая ТК-2022 | новая ТК-2022 | 52,2 | - | 80 |
| Н2022 | Новая ТК-2023 | [2022] МЖД 16 мкр | 22,2 | - | 80 |
| Н2023 | Новая ТК-2024 | [2022] МЖД С-ЗР | 50,01 | - | 70 |
| Н2024 | Новая ТК-2025 | [2022] ИЖД С-ЗР | 17,2 | - | 50 |
| 2 | - | - | 202,69 | - | 300 |
| Н2022 | Новая ТК-2022 | Новая ТК-2022 | 232,41 | - | 200 |
| Н2022 | - | - | 42,04 | - | 175 |
| Н2022 | ТК-88 | Н2022 | 530 | - | 175 |
| Н2022 | Н2022 | - | 14,89 | - | 150 |
| Н2022 | Н2022 | Новая ТК-2022 | 42,6 | - | 125 |
| Н2022 | - | [2022] МЖД 17 мкр. | 52,44 | - | 80 |
| Н2022 | новая ТК 2022 | [2022] МЖД С-ЗР | 52,57 | - | 50 |
| Н2022 | Новая ТК-2022 | Н2022 | 141,83 | - | 50 |
| Н2022 | Н2022 | [2022] ИЖД С-ЗР | 19,35 | - | 50 |
| Н2022 | - | [2022] МЖД 16 мкр | 7,9 | - | 50 |
| 2 | - | [2022] ЗПУ ЛАЭС | 183 | - | 80 |
| 2 | ТК-36/6 | [2022] Физкультурно-оздоровительные сооружения | 162 | - | 125 |
| 2 | ТК-99 | [2020] д/сад Липовский пр.29а | 421 | - | 100 |
| 2 | - | - | 246,62 | - | 350 |
| 2 | - | - | 195,08 | - | 300 |
| 2 | - | - | 434,42 | - | 200 |
| Н2022 | - | - | 170,6 | - | 150 |
| Н2022 | Н2022 | Новая ТК20202 | 52,92 | - | 150 |
| Н2022 | - | Н2022 | 25,57 | - | 125 |
| Н2022 | - | [2022] МЖД 17 мкр. | 22,33 | - | 70 |
| Н2022 | Новая ТК2022 | [2022] МЖД С-ЗР | 57,98 | - | 50 |
| Н2022 | Н2022 | Новая ТК-2020 | 159,63 | - | 50 |
| Н2022 | Новая ТК-2022 | [2022] ИЖД С-ЗР | 18,6 | - | 50 |
| Н2022 | Н2022 | [2022] МЖД 16 мкр | 18,8 | - | 50 |
| 2 | - | - | 168,2 | - | 40 |
| 2 | ТК-17/9 | [2022] Аптека | 20 | - | 25 |
| 2 | ТК-63 | [2022] офисное здание административно-спортивное | 165 | - | 50 |
| 2 | ТК-45 | [2022] Храм ул. Молодежная | 30 | - | 70 |
| 2 | ТК-91 | [2022-2032] здание универсама, ул. Парковая, д.60а | 167 | - | 50 |
| 2 | - | [2022] ул. Афанасьева, д.7 | 65 | - | 50 |
| 2 | - | [2022-2032] ул. Афанасьева, д.5 | 20 | - | 50 |
| 2 | - | [2022-2032] ул. Афанасьева, д.16 а | 128 | - | 50 |
| Н2022 | - | [2022] МЖД 17 мкр. | 16,25 | - | 80 |
| новая сеть 2022 | - | [2022] МЖД 16 мкр | 98,35 | - | 70 |
| новая сеть 2022 | новая ТК 2022 | - | 40,27 | - | 70 |
| Н2022 | Новая ТК 2022 | [2022] МЖД С-ЗР | 23,18 | - | 50 |
| Н2022 | новая ТК-2022 | Новая ТК2019 | 125,7 | - | 50 |
| Н2022 | НоваяТК2022 | [2022] ИЖД С-ЗР | 15,94 | - | 50 |
| Н2022 | - | [2022] МЖД 17 мкр. | 42,74 | - | 80 |
| Н2022 | - | [2022] МЖД 16 мкр | 81,35 | - | 50 |
| Н2022 | - | [2022] МЖД С-ЗР | 46,05 | - | 50 |
| Н2022 | Новая ТК-2019 | Новая ТК-2022 | 111,42 | - | 50 |
| Н2022 | Новая ТК-2022 | [2022] ИЖД С-ЗР | 21,11 | - | 50 |
| Н2022 | Н2022 | [2022] Объект розн. торговли | 41 | - | 50 |
| новая сеть 2022 | - | [2022] Дос.-разв. центр | 24,59 | - | 100 |
| 2 | ТК-41/4 | [2019-2032] офисное здание, ул. Афанасьева, д.68 | 185 | - | 50 |
| Н2023 | - | [2023] МЖД 17 мкр. | 28,26 | - | 80 |
| Н2023 | Новая ТК-2022 | - | 191,79 | - | 50 |
| Н2023 | - | [2023-2024] ИЖД С-ЗР | 19,74 | - | 50 |
| Н2024 |  |  | 92,16 | - | 200 |
| Н2024 | Н2020 | [2024] д/с на 280 мест | 43,29 | - | 125 |
| Н2024 | - | [2024] МЖД 17 мкр. | 37,13 | - | 80 |
| Н2024 | ТК-91 | [2024] Амб.-пол. отд. | 69,38 | - | 80 |
| Н2024 | - | [2019-2024] МЖД 16 мкр | 41,34 | - | 80 |
| 2 | ТК-90 | [2019-2032] ЖЭО, ул.Парковая, д.23 | 25 | - | 70 |
| 2 | - | [2024] Ледовая арена | 215 | - | 100 |
| 2 | - | [2025] Здание магазина | 78 | - | 25 |
| 2 | ТК-18/7 | [2019-2032] Здание офисного центра | 68 | - | 70 |
| 2 | ТК-76 | [2019-2032] Предприятие общественного питания | 28 | - | 70 |
| 2 | - | [2025] ул. Ленинградская, д.37 (АБК-1) АБК2 | 350 | - | 40 |
| 2 | - | [2025] Объекты бытового обслуживания, ул. Молодежная | 67 | - | 40 |
| 2 | - | новая ТК 2021 | 702,47 | - | 300 |
| Н2026 | - | [2024-2032] МЖД мкр. Ручьевск. | 32,61 | - | 100 |
| Н2026 | - | [2024-2032] МЖД С-ЗР | 54,17 | - | 70 |
| Н2026 | НоваяТК2021 | новая ТК 2019 | 92,45 | - | 50 |
| 2 | - | [2019-2032] ИЖД, ул. Афанасьева | 164 | - | 70 |
| 2 | - | [2019-2032] Прочие (ОКС) | 757 | - | 50 |
| 2 | ТК-66/10 | [2019-2032] Прочие (обувная мастерская) | 39 | - | 25 |
| 2 | - | [2024-2032] МЖД ул. Парковая, д. 11 | 115 | - | 125 |
| 2 | 9/п | [2026] МЖД д.15 ул.Советская | 61 | - | 50 |
| 2 | ТК-31 | [2019-2032] ИЖД, ул. Морская | 508 | - | 100 |
| Н2029 | - | - | 72,41 | - | 175 |
| Н2029 | - | [2024-2032] МЖД мкр. Ручьевск. | 64,63 | - | 125 |
| Н2030 | - | [2030] Школа на 600 мест | 30,81 | - | 100 |
| Н2031 | - | [2019-2032] МЖД С-ЗР | 11,98 | - | 50 |

### Северо-Восточный планировочный район

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в период до 2032 г. в Северо-Восточном планировочном районе ожидается застройка среднеэтажными и малоэтажными жилыми, а также общественными зданиями. Застройка Северо-Восточного планировочного района включает в себя застройку квартала «Искра». Карта-схема вновь прокладываемых участков тепловых сетей в Северо-Восточном планировочном районе приведена на рисунке 8.2.2.1, ориентировочная потребность в трубопроводах различного диаметра для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей – в таблице 8.2.2.1

Рисунок 8.2.2.1 Карта-схема прокладки тепловых сетей в Северо-Восточном планировочном районе

Таблица 8.2.2.1 Ориентировочная потребность в трубопроводах различного диаметра для Северо-Восточного планировочного района

| Категория работ | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Dy старый | Dy новый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-Восточный район |
| 2 | 46 | новый узел 2022 | 194,68 | - | 250 |
| 2 | новый узел 2022 | новая ТК 2022 | 24,08 | - | 250 |
| 2 | ТК-47 | [2023] Торговый центр | 160 | - | 80 |
| 2 | - | [2026] Здание магазина продтоваров, пр. Александра Невского, д.18 | 45 | - | 40 |
| 2 | новая ТК 2024 | новая ТК 2024 | 68,17 | - | 175 |
| 2 | новая ТК 2024 | новая ТК 2025 | 135,66 | - | 150 |
| 2 | новая ТК 2024 | новая ТК 2027 | 44,72 | - | 50 |
| 2 | новая ТК 2027 | [2027] МЖД, 69, кв. "Искра" | 35,01 | - | 40 |
| 2 | новая ТК 2027 | [2028] МЖД, 70, кв. "Искра" | 31,15 | - | 40 |
| 2 | новый узел 2027 | новый узел 2027 | 85,78 | - | 80 |
| 2 | новый узел 2027 | [2027] РЭУ, С-ВР | 6,35 | - | 50 |
| 2 | новая ТК 2031 | [2031] МЖД, 71, кв. "Искра" | 86,23 | - | 50 |
| 2 | новая ТК 2025 | новая ТК 2031 | 44,41 | - | 50 |
| 2 | новый узел 2027 | [2027] Маг/апт., С-ВР | 15,59 | - | 40 |
| 2 | новая ТК 2031 | [2032] МЖД, 72, кв. "Искра" | 9,66 | - | 40 |
| 2 | новый узел 2027 | [2029] ДОУ, С-ВР | 56,82 | - | 70 |
| 2 | новый узел 2031 | новый узел 2031 | 9,67 | - | 50 |

### Восточный и Южный планировочные районы

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в период до 2032г. в Восточном и Южном промышленных районах ожидается индивидуальная жилая застройка микрорайона «Старое Калище», а также постройка двух общественных зданий. Ориентировочная потребность в трубопроводах различного диаметра для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей приведена в таблице 8.2.3.1

Таблица 8.2.3.1 Ориентировочная потребность в трубопроводах различного диаметра для Восточного и Южного промышленных планировочных районов

| Категория работ | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Dy старый | Dy новый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | - | [2019] Площадка 3 подъема комплекса объектов системы ЦВ | 1624 | - | 125 |
| 2 | - | [2025] Деловые и обслуживающие здания | 162 | - | 70 |
| 2 | - | [2025] Александра Невского, д.35 | 70 | - | 40 |
| 2 | 20/п | [2025] Восточный | 32 | - | 25 |
| 2 | т/с по подвалу ж/д №5 ул. Мира | [2026] Восточный общ. Постройки | 75 | - | 25 |
| 2 | Врезка на Александра Невского 7,11 | [2028] Пож. депо | 48,32 | - | 40 |
| 2 | ТК-3 | [2028] Торговый центр | 115 | - | 80 |
| 2 | Пав-УАТ (Промышленная зона) | [2032] Автодром | 566,72 | - | 40 |

## Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжениятеплоснабжения

Схемой теплоснабжения до 2032 года не предусмотрено строительство тепловых сетей, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении теплоснабжения.

## 8.4	Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

С целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения до 2032 года не предусмотрен перевод котельной в пиковый режим работы или ликвидация котельной.

## 8.5	Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения теплоснабжения

В соответствии с расчетами надежности теплоснабжения на период до 2032 г., представленными в Главе 9 «Перспективная надежность теплоснабжения», в срок до 2028 года необходима замена тепломагистрали 2ДУ1000 протяженностью 6850 м от здания БРТ до здания 720 в связи с исчерпанием ресурса. Кроме того, для повышения надежности тепловой сети от БРТ до городской зоны в этот же период необходима прокладка резервирующего трубопровода 1ДУ 800 протяженностью 6850 м.

Для повышения надежности теплоснабжения микрорайонов городской черты путем резервирования трубопроводов предусмотрено строительство ряда перемычек. Полный перечень мероприятий по тепловым сетям, используемых СМУП «ТСП», приведен в таблице 8.5.1

При этом в настоящий раздел включены мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности системы теплоснабжения и перспективных приростов тепловой нагрузки. Очередность замены тепловых сетей со сроком службы, превышающим 35 лет, приведена в Приложении 1 «Предложения по замене тепловых сетей, исчерпавших нормативный срок службы».

Замена и модернизация морально изношенных участков тепловых сетей позволяет получить эффективность, как со стороны экомической целесообразности в части снижения потерь тепловой энергии, так и повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Таблица 8.5.1. Мероприятия по повышению надежности и пропускной способности тепловых сетей

| Наименование мероприятий | Ду | Протяженность тепловых сетей | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| Строительство тепловых сетей от ТК-30/3 до новой ТК между ТК-21 и ТК-22 Ду 150. Обеспечение надежности ТС мкр.3 (от жд.Солнечная 17 к магистрали вдоль ул.Солнечная. | 150 | 0 | 117 | 2025 | 2025 |
| Строительство тепловых сетей от новой ТК-45 до ж/д 16 по ул. Малая Земля Ду 150. Обеспечение надежности ТС мкр.9 | 150 | 0 | 50 | 2025 | 2025 |
| Строительство тепловых сетей от вывода т/с Ду 500 до здания 720 (трубопроводы Ду700 Город-1,2 Ду 500 надземная на высоких опорах). Перемычка на случай выхода из строя коллектора здания720 Ду1000. | 500 | 0 | 50 | 2025 | 2025 |
| Строительство тепловых сетей от ТК-35 до ТК-99 Ду 400. Закольцовка мкр.7, 7а | 400 | 0 | 590,57 | 2026 | 2026 |
| Строительство тепловых сетей от новой ТК между ТК-65 и ТК-66 до новой ТК между ТК-63 и ТК-64 Ду 300мм. Обход гаражных кооперативов на ул.Петра Великого. | 300 | 0 | 140 | 2028 | 2028 |
| Строительство тепловых сетей от ТК-71/10 до новой ТК (школа 7) Ду 125мм. Закальцовка 10а и 10б мкр. | 125 | 0 | 260 | 2028 | 2028 |
| Строительство тепловых сетей от Павильона 8 до новой ТК (за ТК-38) Ду 250. Обеспечение надежности ТС 7мкр. | 250 | 0 | 50 | 2028 | 2028 |
| Строительство тепловых сетей от ТК-32 до ТК-17/4 Ду 150. Закольцовка мкр.4 | 150 | 0 | 200 | 2029 | 2029 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-20 до ТК- 94 Ду 400. (проход под Солнечной рядом с ДК Строитель) | 400 | 32 | 32 | 2027 | 2027 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-15/3 до ТК-16/3 Ду 300 (ул.Комсомольская район госпиталя) | 300 | 107 | 107 | 2032 | 2035 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-5 до ТК-7 Ду 400мм (ул.Комсомольская от бани до военкомата) | 400 | 275 | 275 | 2025 | 2025 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от Павильона 5 до ТК-62 Ду 700мм (под дорогой на жк.Солнце) | 700 | 10 | 10 | 2029 | 2029 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от Павильона 7 через реку Коваш Ду 700мм надземная на высоких опорах (район моста реки Коваш у 80 км.) | 700 | 40 | 40 | 2027 | 2027 |
| Модернизация тепловых сетей по ж/д 17 по ул. Солнечной до ТК-30/3 с Ду 100 на Ду 150 (магистраль по подвалу жд.Солнечная 17) | 150 | 98 | 98 | 2032 | 2035 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-2 участок сети на низких опорах Ду 700мм в районе 720 здания | 700 | 90 | 90 | 2025 | 2025 |
| Модернизация участка магистральных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3 Ду 700мм под Копорским шоссе. | 700 | 65,9 | 65,9 | 2029 | 2029 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-42 до ТК-40 Ду 700мм (вдоль пр.Героев с пересечением ул.Красные Форты) | 700 | 199 | 199 | 2026 | 2026 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-85 до ТК-87 Ду 300мм (от трехлистников до ул.Красные Форты) | 300 | 228,9 | 228,9 | 2025 | 2025 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-26/2 до ж/д 28 по ул. Ленинградской (пересечение ул.50 Лет Октября в районе ВНИИПИЭТ) | 100 | 132 | 132 | 2029 | 2029 |
| Модернизация тепловых сетей от ж/д 28 до ж/д 24 по ул. Ленинградской | 100 | 138 | 138 | 2029 | 2029 |
| Модернизация тепловых сетей от ж/д 24 до ж/д 20 по ул. Ленинградской | 100 | 109 | 109 | 2025 | 2025 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-41 до ТК-49/10 Ду 300мм (участок от пр.Героев вдоль ул.Красные Форты) | 300 | 54 | 54 | 2027 | 2027 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-8 до ТК-5/3 Ду 300мм (вдоль ул.50 Лет Октября напротив маг.Сосновый Бор) | 300 | 309 | 309 | 2030 | 2030 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-79 до ТК-80 Ду 400мм (вдоль маг.Галактика от жд.Героев 4 до Героев 6) | 400 | 87 | 87 | 2030 | 2030 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-40 до ТК-87 Ду 300мм (вдоль маг.Эльдорадо с пересечкой пр.Героева) | 300 | 97 | 97 | 2030 | 2030 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-46 до Павильона 4 Ду 700мм(вдоль пожарного депо с пересечением пр.А.Невского. | 700 | 95 | 95 | 2026 | 2026 |
| Модернизация тепловых сетей от Павильона 4 до ТК-45 Ду 700мм (вдоль пр.Героев в районе БЦ.Планета). | 700 | 270 | 270 | 2031 | 2031 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-45 до ТК-44 Ду 700мм (в районе маг.Иртыш с пересением пр.Героев) | 700 | 117,3 | 117,3 | 2027 | 2027 |
| Модернизация тепловых сетей от новой ТК (школа 7) до ТК-32/10 | 125 | 91 | 91 | 2028 | 2028 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-74 до ТК-20 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная в районе ДК Строитель) | 300 | 138 | 138 | 2031 | 2031 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-75 до ТК-74 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная) | 300 | 94 | 94 | 2027 | 2027 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-76 до ТК-75 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная) | 300 | 98 | 98 | 2034 | 2034 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-77 до ТК-76 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная) | 300 | 168 | 168 | 2027 | 2027 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-77 до ТК-54 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная в районе кольца)) | 300 | 100 | 100 | 2031 | 2031 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-54 до ТК-53 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная у флэшек ) | 300 | 24 | 24 | 2031 | 2031 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-53 до ТК-52 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная у флэшек ) | 300 | 91 | 91 | 2028 | 2028 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-52 до ТК-51 Ду 300мм | 300 | 136 | 136 | 2034 | 2034 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-51 до ТК-50 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная у 5 школы ) | 300 | 78 | 78 | 2028 | 2028 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-50 до ТК-49 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная у у жд.Солнечная 35-37 ) | 300 | 67 | 67 | 2030 | 2030 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-49 до ТК-48 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная | 300 | 67 | 67 | 2028 | 2028 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-48 до ТК-47 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная до ул.Молодежная | 300 | 64 | 64 | 2036 | 2036 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-47 до Павильона 5 Ду 300мм (пересечение ул.Молодежная и А.Невского) | 300 | 232 | 232 | 2036 | 2036 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-49/10 до ТК-50/10 Ду 350мм (вдоль ул.Красные Форты у жд.Героев 51 до жд.Кр.Форты 23) | 350 | 99,9 | 99,9 | 2036 | 2036 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-61 до Павильона 5 Ду 700мм надземная на низких опорах (от АТП до ул.Солнечная) | 700 | 439 | 439 | 2036 | 2036 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от Павильона 7 до ТК-61 Ду 700мм надземная на низких опорах (от поворота на 80 км. До АТП) | 700 | 600 | 600 | 2036 | 2036 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-62 до ТК-46 Ду 700мм надземная на низких опорах (от ул.Солнечная до пр.Героев) | 700 | 510 | 510 | 2035 | 2035 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-46 до ТК-95 Ду 700мм надземная на низких опорах (от пр.Героев до Автобани) | 700 | 630 | 630 | 2037 | 2037 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-40 до ТК-39 Ду 700мм (от ул.Красные Форты до сбербанка) | 700 | 162 | 162 | 2038 | 2038 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-39 до Павильона 8 Ду 700мм (от ул.Парковая вдоль ЖК Рантола до сбербанка) | 700 | 300 | 300 | 2030 | 2030 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-50/10 до ТК-51/10 Ду 300мм (вдоль ул.Красные Форты напротив ТЦ Перекресток) | 300 | 122,7 | 122,7 | 2034 | 2035 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-51/10 до ТК-52/10 Ду 300мм (вдоль ул.Кр.Форты от жд.37 до жд 41) | 300 | 28 | 28 | 2036 | 2037 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-6 через ТК-13/3, ТК-14/3 до ТК-15/3 Ду 250мм (вдоль ул.Комсомольсткая напротив рынка ) | 250 | 111 | 111 | 2040 | 2040 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.3 от ТК-16/3 через ТК-17/3,19/3, 20/3 до ТК-21/3 Ду 200мм (от госпиталя до школы №2) | 200 | 219 | 219 | 2033 | 2033 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от здания 720 до ТК-1 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 281,5 | 281,5 | 2042 | 2042 |
| Модернизация тепловых сетей от выхода теплосети на поверхность до здания720 Ду 500мм подающая надземная на низких опорах | 500 | 115,2 | 115,2 | 2039 | 2039 |
| Модернизация тепловых сетей от выхода теплосети на поверхность до здания720 Ду 500мм обратная надземная на низких опорах | 500 | 115,2 | 115,2 | 2035 | 2035 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.15 от ТК-58 через ТК-57, ТК-56, ТК-55 до ТК-54 Ду 300мм (от бара Советский до кольца) | 300 | 305 | 305 | 2042 | 2042 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-5 через ТК-98, ТК-14, ТК-18 до ТК-16 Ду 500мм (от бани до молочной кухни) | 500 | 419 | 419 | 2037 | 2037 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.4 от ТК-94 до ТК-22 Ду 250мм (вдоль Солнечной от ул.Космонавтов и вдоль Аллеи Ветеранов в сторону мэрии) | 250 | 419 | 419 | 2040 | 2040 |
| Модернизация тепловых сетей мкр.7 от пав.№ 8 до ТК-38 Ду 500мм (пересечение ул.Красные Форты) | 500 | 77 | 77 | 2040 | 2040 |

## 8.6 Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Существующие магистральные трубопроводы на участке от БРТ до здания 720 имеют достаточную пропускную способность для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки потребителей МО «Сосновоборского городского округа» на период до 2032 года, при условии ввода насосной станции 2 подъема на БРТ.

Ввод насосной станции 2 подъема в работу после ее реконструкции, позволит компенсировать гидравлические потери в трубопроводах при увеличении расходов теплоносителя.

Увеличение диаметров трубопроводов внутриквартальных тепловых сетей должны проводиться на основании теплогидравлических расчетов при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Обоснование реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведено выше в разделе 8.5.

## 8.7	Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса должна проводиться регулярно на основании сертификатов на металл предприятий-изготовителей с указанием сроков эксплуатации трубопроводов, находящихся в работе. Очередность замены тепловых сетей со сроком службы, превышающим 35 лет, приведена в приложении 1 к Утверждаемой части настоящей схемы теплоснабжения.

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения МО Сосновоборский городской округ показывает имеющиеся проблемы в части сетей теплоснабжения:

- высокая степень износа тепловых сетей (таблицы 1.3.1.1.2 и 1.3.1.1.3), основная часть тепловых сетей Сосновоборского городского округа была введена в эксплуатацию в 1983-1998гг и, соответственно, выработола свой ресурс, превысила срок службы, иммет 100 процентный износ и нуждается в замене;

-тепловая изоляция на многих участках тепловых сетей сильно повреждена, что является причиной повышенных теплопотерь. Реальный уровень тепловых потерь при передаче тепловой энергии значительно превышает нормативный.

Выполняемый объём ремонтно-восстановительных работ не компенсирует износ тепловых сетей, который продолжает расти. Результаты проводимых ранее ремонтов не позволяют в полной мере обеспечить соответствие требованиям действующих правил и норм, что приводит к низкой эффективность транспорта тепловой энергии.

Состояние тепловых сетей – неудовлетворительное, характеризуется значительным физическим и моральным износом: строительные конструкции теплотрасс требуют медернизации, трубопроводы страдают от коррозии, что является основной причиной инциндентов, на тепловых сетях.

Выполняемый объём ремонтно-восстановительных работ не компенсирует износ основных фондов, общий износ продолжает расти. Результаты проводимых ранее ремонтов не позволяют в полной мере обеспечить соответствие требованиям действующих правил и норм.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования энергетических ресурсов необходимо обеспечить масштабную реконструкцию с модернизацией и заменой ветхих сетей теплоснабжения и строительство новых тепловых сетей.

Организация качественного теплоснабжения Сосновоборского городского округа предусматривает первоочередные Мероприятия по повышению надежности и пропускной способности тепловых сетей, приведенные в таблице 8.5.1.

Данное позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения города Сосновый Бор путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергетических ресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование коммунальных ресурсов.

Участки теплосетей, на которых в соответствие с данным технико-экономическим обоснованием будет проводиться реконструкция, характеризуются высокой повреждаемостью, большими сверхнормативными тепловыми потерями и, как следствие, недостаточной (ниже расчётной) экономичностью эксплуатации тепловых сетей, что влечет низкое качество оказания услуг теплоснабжения.

Учитывая существующие проблемы системы теплоснабжения города Сосновый Бор в целях развития системы теплоснабжения настоящей схемой предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на снижение износа и достижение целевых показателей реализации мероприятий по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, приведенный в Таблице 8.5.1.

## Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.

## Мероприятия по реконструкции здания 716 (подкачивающая насосная)

Техническим проектом на «Строительство районного теплоснабжения промрайона и г.Сосновый Бор» (Инв № 1586-ДСП от 1978 г.) предусматривался ввод в работу подкачивающей насосной станции, смонтированной на обратном трубопроводе тепловой сети в здании 716. Указанная насосная станция предназначена для понижения давления в обратных трубопроводах тепловой сети в микрорайонах города, имеющих относительно низкую геодезическую отметку ввиду особенностей рельефа местности (2, 3 мкр, временный поселок) по отношению к основному источнику тепла БРТ ЛАЭС. Помимо этого, подкачивающая насосная станция обеспечивала увеличение пропускной способности существующих трубопроводов тепловой сети города без их перекладки. В 1988 году совместно с оборудованием БРТ насосная станция в работу не была введена. В настоящее время ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на модернизацию подкачивающей насосной с учетом современных норм и требований.

Настоящей Схемой планируется в 2021 – 2022 годах проведение реконструкции здания 716 (подкачивающая насосная), предусматривается демонтаж установленного оборудования и трубопроводов, закупка оборудования, работ по монтажу технологического оборудования, электроснабжения и системы КИПиА, а также пусконаладочные работы.

## Мероприятия по замене секционирующей арматуры

По состоянию на 2021 г. на тепловых сетях СМУП «ТСП» ряд секционирующей арматуры находится в неудовлетворительном состоянии. Схема теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» предусматривает восстановление секционирующей арматуры. Перечень необходимых мероприятий приведен в таблице 8.9.1.

Таблица 8.9.1. Перечень мероприятий по замене секционирующей арматуры

| Наименование мероприятий | Количество арматуры | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: здание 720 Ду 800 - 2 шт., Ду 600 - 4 шт., Ду 500 - 6 шт. | 12 | 12 | 2023 | 2035 |
| Реализация проекта установки автоматизированных тепловых пунктов на здания котельной | 1 | 1 | 2022 | 2022 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 3 Ду 800 - 2 шт., Ду 400 - 6 шт., Ду 300 - 6 шт. | 17 | 17 | 2029 | 2037 |
| Мероприятия по замене сужающих устройств у потребителей и разработке эксплуатационных режимов тепловой сети при изменении действующего температурного графика | 1 | 1 | 2023 | 2023 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 4 Ду 700- 2 шт. | 2 | 2 | 2026 | 2026 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 5 Ду 700- 2 шт. | 2 | 2 | 2026 | 2026 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 9, з/а Ду 700- 2 шт. | 2 | 2 | 2023 | 2025 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 7 Ду 700- 2 шт. | 2 | 2 | 2026 | 2026 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 8 Ду 700- 2 шт.; Ду 500 - 4 шт. | 6 | 6 | 2029 | 2037 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 3 Ду 700- 2 шт. | 2 | 2 | 2029 | 2029 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 2 Ду 800 - 2 шт., Ду 300 - 4 шт., Ду 250 - 6 шт. | 12 | 12 | 2029 | 2035 |

## Мероприятия по потребителям тепловой энергии

### Мероприятия по переводу потребителей на температурный график с расчетной температурой -24°С

В соответствии с тем, что текущие тепловые нагрузки и поверхности нагрева потребителей тепловой энергии рассчитаны на минимальную температуру наружного воздуха для Ленинградской области -26°С, при изменившейся в результате потепления расчетной температуре наружного воздуха (в соответстви со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (-24°С), будет происходить перерасход тепловой энергии и перегрев потребителей. Настоящая Схема предусматривает проведение в 2020-2021 годах наладочных мероприятий по регулировке и балансировке потребителей тепловой энергии и разработке новых эксплуатационных режимов источников тепла.

### Мероприятия по установке у потребителей узлов учета тепловой энергии

В соблюдение требований ст.13 ФЗ №261 «Об энергосбережении» от 23.11.2009 г. закладывается оснащение всех потребителей тепловой энергии узлами учета тепловой энергии (УУТЭ).

В разделе 1.3.17. «Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя» приводится подробный анализ перспектив установки узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. На жилой фонд требуется установка порядка 349 приборов учета тепловой энергии с нагрузкой свыше 0,2 Гкал/час и порядка 92 приборов учета с нагрузкой менее 0,2 Гкал/час (см. таблицу 1.3.26.). Оснащение потребителей приборами учета предусмотрено с 2021 по 2022 годы.

Средняя стоимость прибора учета в соответствии с анализом сложившейся практики составляет порядка 200 тыс. руб.

# Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

### 9.1 	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

В соблюдение требований п.9 ст.29 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. закладывается постепенный перевод системы теплоснабжения на систему закрытого типа с установкой у потребителей автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП). Перевод на систему закрытого типа предусматривается в период до 2021 года.

Предполагается путем установки у потребителей автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. АИТП позволят рационально потреблять тепловую энергию, поддерживать температуру теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха, а также учитывать график работы потребителей (режим «день-ночь» и режим выходного дня). Установка АИТП позволит добиться снижения теплопотребления (до 30%), исключить перегрев потребителей. Динамика ввода АИТП аналогична динамике установки приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. Наиболее предпочтительная схема АИТП с сохранением существующего элеватора и частотным преобразователем подмешивающего насоса (рисунок 9.1.1).

Рисунок 9.1.1. Принципиальная схема автоматизированного теплового пункта с узлом учета теплоносителя

Основное преимущество применения данной схемы заключается в возможности автоматического регулирования температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления при минимальном изменении существующей схемы теплоснабжения и с сохранением элеваторного узла.

Температура в подающем трубопроводе системы отопления регулируется за счет изменения расхода прямой воды в элеваторе с помощью регулирующего двухходового клапана.

Циркуляционный насос с преобразователем частоты, установленный в обратном трубопроводе управляет циркуляционным расходом системы отопления по изменению температуры теплоносителя в обратном трубопроводе. То есть при понижении температуры обратного теплоносителя, что говорит о недостаточном внутреннем циркуляционном расходе, производительность насоса увеличивается и наоборот, при повышении температуры обратного теплоносителя уменьшается.

Преобразователь частоты применяется для регулирования скорости асинхронных двигателей и позволяет плавно изменять напорную характеристику насоса. Применение частотного преобразователя позволяет, после остановки насоса, осуществить плавный пуск двигателя при его повторном включении, а также экономить электрическую энергию за счет потребления только необходимого ее количества. Максимальная величина подмеса полностью определяется производительностью подмешивающего насоса.

Таким образом, в системе отопления происходит изменение температуры теплоносителя при сохранении постоянства внутренней циркуляции теплоносителя, что позволяет всем помещениям внутри здания находиться в равных по температуре условиях.

При аварийном отключении электропитания схема сохраняет работоспособность: двухходовой клапан открывается за счет возвратной механической пружины, срабатывающей при отключении электропитания, а элеватор работает в штатном режиме. Величина подмеса в этом случае определяется гидравлическим сопротивлением системы отопления и параметрами элеватора. Гидравлическое сопротивление обратного клапана, вводимого в схему, не оказывает существенного влияния на величину подмеса.

Приготовление воды на горячее водоснабжение с температурой 60°С осуществляется посредством нагрева холодной водопроводной воды (трубопровод ХВС) по одноступенчатой схеме в пластинчатых теплообменниках – закрытая система теплоснабжения.

Поддержание температуры горячей воды в системе ГВС в пределах санитарных норм происходит при помощи двухходового клапана регулирующего с электроприводом. При изменении температуры теплоносителя в системе ГВС ниже или выше установленного интервала с регулятора «Взлет РО-2» поступает сигнал на сервопривод двухходового клапана, который увеличивает или уменьшает расход сетевой воды через пластинчатый теплообменник, что приводит к изменению температуры нагрева холодной воды из городского водопровода до значения, установленного санитарными нормами.

Для защиты теплообменных аппаратов системы ГВС от накипи на трубопроводе холодной воды, поступающей из городского водопровода, рекомендуется устанавливать устройство нехимической водоподготовки AntiCa++. При помощи этого устройства под воздействием точно определенного электромагнитного поля происходит высвобождение ионов бикарбоната кальция из электростатической связанности с молекулами воды и последующее образование арагонитовых кристаллов, которые не обладают свойствами образования твердых отложений. В системе ГВС эти кристаллы удаляются в фильтре через сливное отверстие. Преимущество этого аппарата в том, что он позволяет выделить из воды вещества, которые впоследствии не осядут на стенках теплообменника ГВС, системы отопления и трубопроводах. Устройство нехимической водоподготовки имеет все необходимые сертификаты.

Для защиты ГВС от взвешенных частиц, находящихся в воде, установлены сетчатые фильтры с магнитными вставками. Для защиты циркуляционного насоса от «сухого» хода установлен сигнализирующий манометр (реле давления).

В состав АИТП входят:

  - Узел ввода тепловой сети

  - Узел учёта тепловой энергии

  - Узел приготовления теплоносителя для систем отопления

  - Узел приготовления теплоносителя для систем ГВС

  - Узлы присоединения (коллектора) указанных систем

  - Системы управления и автоматизации указанных систем.

  - Элементы диспетчеризации

Состав АИТП модульного исполнения может в значительной степени варьироваться в зависимости от применяемых в каждом отдельном случае схем присоединения систем теплопотребления, типа системы теплоснабжения, а также конкретных технических условий и пожеланий заказчика.

Кроме основных элементов, таких как регуляторы прямого действия, управляющие клапаны с электроприводом, насосы, теплообменники и пр. модуль отопления содержит водо-запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и преобразователи температуры, сигналы от которых являются входящими для регулятора отопления. Контрольно-измерительные приборы и датчики обеспечивают измерение и контроль параметров теплоносителя, и выдачу в щит управления сигналов о выходе параметров за пределы допустимых значений.

Щит электроуправления дает возможность как автоматического, так и ручного управления режимами работы АИТП: насосами и клапанами, переключения летнего и зимнего режимов, выдачи сигналов аварии при возникновении нештатных ситуаций, выходе оборудования из строя и отклонении контролируемых параметров теплоносителя от заданных предельных значений.

Важной особенностью модульного исполнения является то, что это универсальное средство регулирования, измерения, коммерческого учета и регистрации, управления и контроля (щит электроуправления с регулятором отопления и возможностью управления по модему), собранное в единое модульное устройство, позволяющее осуществить полную автоматизацию системы теплопотребления.

### 9.2	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 01.01.2022 использование открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения не допускается.

Реконструкция открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения обусловлена следующими преимуществами:

- улучшение качества горячей воды (т.к. при открытой системе горячая вода может иметь запах, цветность, различные примеси, бактерии);

- снижение затрат на водоподготовку;

- повышение гидравлической стабильности работы системы теплоснабжения.

Для обеспечения потребителей тепловой энергией надлежащего качества, а также экономичных режимов выработки теплоты на источниках тепловой энергии и транспортировки ее по тепловым сетям выбирается соответствующий метод регулирования.

В зависимости от пункта осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование

Центральное регулирование - выполняется на теплоисточнике (ТЭЦ, котельной) по тому виду нагрузки, который преобладает у большинства потребителей, преимущественно, по нагрузке отопления, либо совместной нагрузке на отопление и горячее водоснабжение.

Эти нагрузки являются основными и при данном методе регулирования обеспечивают нагрузку горячего водоснабжения без дополнительного увеличения (или с незначительным увеличением) расчетного расхода сетевой воды относительно расчетного расхода воды на отопление.

Снижение расчетного расхода воды в сети приводит к уменьшению диаметров трубопроводов тепловых сетей, а, следовательно, и к снижению затрат на их сооружение.

Групповое регулирование - осуществляется в ЦТП для группы однотипных потребителей, например, для многоквартирных домов. В ЦТП задаются необходимые для потребителей параметры теплоносителя (расход, температура), которые поддерживаются в распределительных сетях.

Местное регулирование - это регулирование в ИТП. В ИТП проводится дополнительная корректировка с учетом особенностей конкретного потребителя тепла.

Индивидуальное регулирование - это регулирование непосредственно внутренних систем теплоснабжения (стояков, радиаторов, отопительных приборов), дополняющее другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя, поэтому центральное регулирование дополняется групповым, местным и индивидуальным, т.е. осуществляется комбинированное регулирование, которое обеспечивает соответствие между отпуском теплоты и ее потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным. Как правило, эффективное регулирование достигается с помощью соответствующих систем автоматического регулирования.

По методу регулирование тепловой нагрузки различают: качественное, количественное и качественно-количественное регулирование.

Преимуществом качественного регулирования тепловой нагрузки над количественным является наиболее стабильный гидравлический режим работы тепловых сетей и наименьшие капитальные затраты, в то же время применение количественного регулирования позволяет работать системе теплоснабжения с пониженными расходами сетевой воды большую часть отопительного периода и значительной экономией электроэнергии на транспорт теплоносителя.

### 9.3	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

По результатам анализа режимов работы тепловых сетей необходимости проводить реконструкцию и строительство тепловых сетей при закрытии системы горячего водоснабжения отсутствует, предполагаются мероприятия по установке АИТП в зданиях.

### 9.4	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

Согласно п.9 ст.29 гл.7 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. Федеральных законов от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012), от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 30.12.2012 N 291-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ) с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Настоящая Схема предусматривает внедрение автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) для выполнения процесса перевода потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую к 2022 году, в соответствии с законодательством.

Финансовая оценка мероприятий по установке АИТП проводилась в ценах 2021 г. по Укрупненным нормативам цены в строительстве с учетом территориальных коэффициентов для Ленинградской области и индексов-дефляторов. Расчет представлен в таблице 9.4.1.

Таблица 9.4.1-Финансовая оценка мероприятий по установке АИТП

| № п/п | Sys | Наименование узла | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Sys | Внутренний диаметр трубопровода, м | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество ТУ с нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч | Количество ТУ с нагрузкой более 0,2 Гкал/ч | Нагрузка, МВт | Количество тепловых узлов | Стоимость 1МВт по НЦС 81-02-19-2017 с К=0,84 для ЛО, тыс. руб. без НДС | Общая стоимость работ, в ценах 2021 г. с учетом индексов -дефляторов расчета стоимости, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА |  |
| 1 | 3687 | ТУ1, Красных Фортов, 39 | 0,1265 | 3688 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,147 | 1 | 10 100,77 | 1 802,55 |
| 2 | 3891 | ТУ1, Молодежная, 21 | 0,1327 | 3892 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,154 | 1 | 10 100,77 | 1 888,39 |
| 3 | 3843 | ТУ1, Молодежная, 25 | 0,1327 | 3844 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,154 | 1 | 10 100,77 | 1 888,39 |
| 4 | 3529 | ТУ1, Пр. Героев, 51 | 0,1577 | 5479 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,183 | 1 | 10 100,77 | 2 244,00 |
| 5 | 3955 | ТУ1, Пр. Героев, 55 | 0,1345 | 3956 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,156 | 1 | 10 100,77 | 1 912,92 |
| 6 | 983 | ТУ1, Сибирская, 16 | 0,0088 | 7921 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,01 | 1 | 10 100,77 | 122,62 |
| 7 | 2933 | ТУ12, Пр-т Героев, 5 | 0,0983 | 2934 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,114 | 1 | 10 100,77 | 1 397,90 |
| 8 | 3533 | ТУ4, Пр. Героев, 51 | 0,1793 | 3534 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,209 | 1 | 10 100,77 | 2 562,82 |
| 9 | 3967 | ТУ4, Пр. Героев, 55 | 0,1056 | 3968 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,123 | 1 | 10 100,77 | 1 508,26 |
| 10 | 4011 | ТУ5, МЖД, Молодежная, 17 | 0,1369 | 4012 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,159 | 1 | 10 100,77 | 1 949,70 |
| 11 | 3915 | ТУ5, Молодежная, 21 | 0,1327 | 3916 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,154 | 1 | 10 100,77 | 1 888,39 |
| 12 | 3859 | ТУ5, Молодежная, 25 | 0,1327 | 3860 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,154 | 1 | 10 100,77 | 1 888,39 |
| 13 | 3215 | ТУ5, Проспект Героев, 70 | 0,1848 | 3216 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,215 | 1 | 10 100,77 | 2 636,39 |
| 14 | 3543 | ТУ6, Пр. Героев, 51 | 0,1301 | 3544 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,151 | 1 | 10 100,77 | 1 851,60 |
|  |  | Итого | 14 |  |  |  | 14 | 0 |  | 14 |  | 25 542,33 |
| 1 | 1931 | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 60 | 0,2239 | 1932 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,26 | 1 | 10 100,77 | 3 188,19 |
| 2 | 1933 | ТУ1 ЭЛ2,Ленинградская, 60 | 0,34 | 1934 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,395 | 1 | 7 210,90 | 3 457,83 |
| 3 | 5320 | ТУ1, Комсомольская, 3 | 0,1389 | 5321 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,162 | 1 | 10 100,77 | 1 986,49 |
| 4 | 4904 | ТУ1, Кр. Фортов, 17 | 0,2644 | 4905 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 7 210,90 | 2 687,48 |
| 5 | 3625 | ТУ1, Кр. Фортов, 23 | 0,1651 | 3626 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,192 | 1 | 10 100,77 | 2 354,36 |
| 6 | 3649 | ТУ1, Кр. Фортов, 27 | 0,1668 | 3650 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,194 | 1 | 10 100,77 | 2 378,88 |
| 7 | 3699 | ТУ1, Кр. Фортов, 31 | 0,1651 | 3700 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,192 | 1 | 10 100,77 | 2 354,36 |
| 8 | 4948 | ТУ1, Красных Фортов, 1 | 0,242 | 4949 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 9 | 3327 | ТУ1, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3328 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 10 | 3431 | ТУ1, Красных Фортов, 20 | 0,2403 | 3432 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 11 | 2189 | ТУ1, Липовский проезд, 3 | 0,3098 | 8778 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,36 | 1 | 7 210,90 | 3 151,44 |
| 12 | 2135 | ТУ1, Липовский проезд, 3 | 0,258 | 7788 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,3 | 1 | 7 210,90 | 2 626,20 |
| 13 | 2197 | ТУ1, Липовский проезд, 3а | 0,2494 | 8774 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,29 | 1 | 7 210,90 | 2 538,66 |
| 14 | 2213 | ТУ1, Липовский проезд, 5 | 0,3098 | 8770 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,36 | 1 | 7 210,90 | 3 151,44 |
| 15 | 116 | ТУ1, МЖД, Высотная, 1 | 0,2288 | 117 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 10 100,77 | 3 261,77 |
| 16 | 192 | ТУ1, МЖД, Высотная, 2 | 0,2437 | 193 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,283 | 1 | 10 100,77 | 3 470,22 |
| 17 | 156 | ТУ1, МЖД, Высотная, 3 | 0,2174 | 157 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,253 | 1 | 10 100,77 | 3 102,36 |
| 18 | 198 | ТУ1, МЖД, Высотная, 4 | 0,2419 | 199 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 19 | 162 | ТУ1, МЖД, Высотная, 5 | 0,2213 | 163 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,257 | 1 | 10 100,77 | 3 151,41 |
| 20 | 204 | ТУ1, МЖД, Высотная, 6 | 0,2224 | 205 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,259 | 1 | 10 100,77 | 3 175,93 |
| 21 | 174 | ТУ1, МЖД, Высотная, 7 | 0,2663 | 175 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,31 | 1 | 7 210,90 | 2 713,74 |
| 22 | 176 | ТУ1, МЖД, Высотная, 9 | 0,2172 | 177 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,253 | 1 | 10 100,77 | 3 102,36 |
| 23 | 288 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 4 | 0,1002 | 289 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,117 | 1 | 10 100,77 | 1 434,69 |
| 24 | 294 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 6 | 0,1822 | 295 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,212 | 1 | 10 100,77 | 2 599,60 |
| 25 | 78 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 9 | 0,2134 | 79 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 26 | 931 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 10 | 0,2276 | 932 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,265 | 1 | 10 100,77 | 3 249,50 |
| 27 | 937 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 12 | 0,2283 | 938 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 10 100,77 | 3 261,77 |
| 28 | 1011 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 20 | 0,2377 | 1012 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,276 | 1 | 10 100,77 | 3 384,39 |
| 29 | 901 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 8 | 0,2284 | 902 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 10 100,77 | 3 261,77 |
| 30 | 1233 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 0,1636 | 1234 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,19 | 1 | 10 100,77 | 2 329,83 |
| 31 | 3641 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 25 | 0,3203 | 3642 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,373 | 1 | 7 210,90 | 3 265,24 |
| 32 | 3665 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 29 | 0,3203 | 3666 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,373 | 1 | 7 210,90 | 3 265,24 |
| 33 | 1255 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 4 | 0,2403 | 1256 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 34 | 1275 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 8 | 0,2403 | 1276 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 35 | 551 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 4 | 0,2256 | 552 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,262 | 1 | 10 100,77 | 3 212,72 |
| 36 | 563 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 8 | 0,2289 | 564 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 10 100,77 | 3 261,77 |
| 37 | 5372 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 11 | 0,0645 | 5373 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 10 100,77 | 919,67 |
| 38 | 5342 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 2 | 0,0645 | 5343 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 10 100,77 | 919,67 |
| 39 | 5312 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 3 | 0,0987 | 5313 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,115 | 1 | 10 100,77 | 1 410,16 |
| 40 | 5354 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 4 | 0,0661 | 5355 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,077 | 1 | 10 100,77 | 944,20 |
| 41 | 5336 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 5 | 0,0645 | 5337 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 10 100,77 | 919,67 |
| 42 | 5348 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 7 | 0,0645 | 5349 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 10 100,77 | 919,67 |
| 43 | 2417 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 19а | 0,2138 | 2418 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,249 | 1 | 10 100,77 | 3 053,31 |
| 44 | 2393 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 23а | 0,1856 | 2394 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,216 | 1 | 10 100,77 | 2 648,65 |
| 45 | 5492 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 9б | 0,1844 | 5493 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,214 | 1 | 10 100,77 | 2 624,13 |
| 46 | 7781 | ТУ1, МЖД, Липовский проезд 31б | 0,1844 | 7792 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,214 | 1 | 10 100,77 | 2 624,13 |
| 47 | 3877 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 23 | 0,2547 | 3878 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,296 | 1 | 7 210,90 | 2 591,18 |
| 48 | 3803 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 33 | 0,1648 | 3804 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,192 | 1 | 10 100,77 | 2 354,36 |
| 49 | 2309 | ТУ1, МЖД, Парковая, 28 | 0,314 | 2310 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 7 210,90 | 3 195,21 |
| 50 | 1295 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 12 | 0,1615 | 1296 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,188 | 1 | 10 100,77 | 2 305,31 |
| 51 | 3233 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 24 | 0,4369 | 3234 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,508 | 1 | 4 822,35 | 2 973,99 |
| 52 | 3227 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 26 | 0,4369 | 3228 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,508 | 1 | 4 822,35 | 2 973,99 |
| 53 | 3549 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 53 | 0,3203 | 3550 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,373 | 1 | 7 210,90 | 3 265,24 |
| 54 | 3385 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 38 | 0,2419 | 3386 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 55 | 3361 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 42 | 0,2419 | 3362 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 56 | 3365 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 44 | 0,2419 | 3366 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 57 | 777 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 2 | 0,3076 | 778 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,358 | 1 | 7 210,90 | 3 133,93 |
| 58 | 833 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 5 | 0,2284 | 834 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 10 100,77 | 3 261,77 |
| 59 | 1219 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 20 | 0,2403 | 1220 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 60 | 1171 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 23 | 0,2928 | 1172 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,341 | 1 | 7 210,90 | 2 985,11 |
| 61 | 807 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 7 | 0,2346 | 808 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,273 | 1 | 10 100,77 | 3 347,60 |
| 62 | 3715 | ТУ1, МЖД,Кр. Фортов, 33 | 0,3203 | 3716 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,373 | 1 | 7 210,90 | 3 265,24 |
| 63 | 557 | ТУ1, МЖД. Ленинградская, 6 | 0,3192 | 558 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,371 | 1 | 7 210,90 | 3 247,73 |
| 64 | 4810 | ТУ1, Молодежная, 15 | 0,2644 | 4811 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 7 210,90 | 2 687,48 |
| 65 | 3995 | ТУ1, Молодежная, 17 | 0,1369 | 3996 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,159 | 1 | 10 100,77 | 1 949,70 |
| 66 | 3925 | ТУ1, Молодежная, 19 | 0,1435 | 3926 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,167 | 1 | 10 100,77 | 2 047,80 |
| 67 | 4449 | ТУ1, Молодежная, 22а | 0,1561 | 4450 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,182 | 1 | 10 100,77 | 2 231,73 |
| 68 | 7778 | ТУ1, Парковая 74 | 0,1048 | 7779 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,122 | 1 | 10 100,77 | 1 496,00 |
| 69 | 2841 | ТУ1, Пр-т Героев, 14 | 0,213 | 2842 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 70 | 3983 | ТУ1, Пр. Героев, 57 | 0,3195 | 3984 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,372 | 1 | 7 210,90 | 3 256,48 |
| 71 | 3241 | ТУ1, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 3242 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 10 100,77 | 2 869,37 |
| 72 | 3417 | ТУ1, Проспект Героев, 52 | 0,2403 | 3418 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 73 | 3199 | ТУ1, Проспект Героев, 70 | 0,1848 | 3200 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,215 | 1 | 10 100,77 | 2 636,39 |
| 74 | 7555 | ТУ1, Советская 15 | 0,0617 | 7556 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,072 | 1 | 10 100,77 | 882,88 |
| 75 | 2755 | ТУ1, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2756 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 76 | 4968 | ТУ1, Солнечная, 22 | 0,242 | 4969 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 77 | 4515 | ТУ1, Солнечная, 43 | 0,2619 | 4516 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 7 210,90 | 2 669,97 |
| 78 | 4581 | ТУ1, Солнечная, 47 | 0,2619 | 4582 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 7 210,90 | 2 669,97 |
| 79 | 1269 | ТУ1,, МЖД, Кр. Фортов, 6 | 0,1609 | 1270 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,187 | 1 | 10 100,77 | 2 293,05 |
| 80 | 5326 | ТУ1,Комсомольская, 5 | 0,1558 | 5327 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,181 | 1 | 10 100,77 | 2 219,47 |
| 81 | 3446 | ТУ1,Красных Фортов, 18 | 0,2403 | 3447 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 82 | 1907 | ТУ1,Ленинградская, 56 | 0,5057 | 1908 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,588 | 1 | 4 822,35 | 3 442,33 |
| 83 | 648 | ТУ1,МЖД, Ленинградская, 18 | 0,2264 | 649 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,263 | 1 | 10 100,77 | 3 224,98 |
| 84 | 5302 | ТУ1,МЖД, Ленинская, 1 | 0,093 | 5303 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,108 | 1 | 10 100,77 | 1 324,33 |
| 85 | 5380 | ТУ1,МЖД, Ленинская, 6 | 0,1138 | 7939 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,132 | 1 | 10 100,77 | 1 618,62 |
| 86 | 5366 | ТУ1,МЖД, Ленинская, 8 | 0,0645 | 5367 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 10 100,77 | 919,67 |
| 87 | 5360 | ТУ1,МЖД, Ленинская, 9 | 0,0669 | 5361 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,078 | 1 | 10 100,77 | 956,46 |
| 88 | 829 | ТУ1,МЖД, Сибирская, 3 | 0,2617 | 830 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,304 | 1 | 7 210,90 | 2 661,21 |
| 89 | 4493 | ТУ1,Молодежная, 30а | 0,1561 | 4494 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,182 | 1 | 10 100,77 | 2 231,73 |
| 90 | 3133 | ТУ1,Пр-т Героев, 29 | 0,365 | 8447 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,424 | 1 | 7 210,90 | 3 711,69 |
| 91 | 2889 | ТУ1,Пр-т Героев, 5 | 0,2095 | 2890 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,244 | 1 | 10 100,77 | 2 992,00 |
| 92 | 3375 | ТУ1,Проспект Героев, 40 | 0,2403 | 3376 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 93 | 3191 | ТУ1,Проспект Героев, 68 | 0,4835 | 3192 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,562 | 1 | 4 822,35 | 3 290,12 |
| 94 | 3147 | ТУ1, Пр-т Героев, 27 | 0,17797 | 3148 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,207 | 1 | 10 100,77 | 2 538,29 |
| 95 | 2925 | ТУ10, Пр-т Героев, 5 | 0,1623 | 2926 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,189 | 1 | 10 100,77 | 2 317,57 |
| 96 | 2929 | ТУ11, Пр-кт Героев, 5 | 0,1135 | 2930 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,132 | 1 | 10 100,77 | 1 618,62 |
| 97 | 1785 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 44Б | 0,0224 | 1786 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,026 | 1 | 10 100,77 | 318,82 |
| 98 | 3450 | ТУ2, Красных Фортов, 18 | 0,2403 | 3451 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 99 | 3437 | ТУ2, Красных Фортов, 20 | 0,2403 | 3441 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 100 | 3685 | ТУ2, Красных Фортов, 39 | 0,2274 | 3686 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,264 | 1 | 10 100,77 | 3 237,24 |
| 101 | 8768 | ТУ2, Липовский проезд, 5а | 0,0198 | 8769 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,023 | 1 | 10 100,77 | 282,03 |
| 102 | 1239 | ТУ2, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 0,1636 | 1240 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,19 | 1 | 10 100,77 | 2 329,83 |
| 103 | 1261 | ТУ2, МЖД, Кр. Фортов, 4 | 0,1609 | 1262 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,187 | 1 | 10 100,77 | 2 293,05 |
| 104 | 2479 | ТУ2, МЖД, Парковая 74 | 0,3528 | 7777 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,41 | 1 | 7 210,90 | 3 589,14 |
| 105 | 3987 | ТУ2, МЖД, Пр. Героев, 57 | 0,3195 | 3988 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,372 | 1 | 7 210,90 | 3 256,48 |
| 106 | 1225 | ТУ2, МЖД, Солнечная, 20 | 0,2403 | 1226 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 107 | 4818 | ТУ2, Молодежная, 15 | 0,2644 | 4819 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 7 210,90 | 2 687,48 |
| 108 | 3999 | ТУ2, Молодежная, 17 | 0,234 | 4000 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,272 | 1 | 10 100,77 | 3 335,34 |
| 109 | 3931 | ТУ2, Молодежная, 19 | 0,1971 | 3932 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,229 | 1 | 10 100,77 | 2 808,06 |
| 110 | 3897 | ТУ2, Молодежная, 21 | 0,1863 | 3898 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 10 100,77 | 2 660,91 |
| 111 | 3847 | ТУ2, Молодежная, 25 | 0,1863 | 3848 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 10 100,77 | 2 660,91 |
| 112 | 3807 | ТУ2, Молодежная, 33 | 0,2114 | 3808 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,246 | 1 | 10 100,77 | 3 016,52 |
| 113 | 3151 | ТУ2, Пр-т Героев, 27 | 0,2589 | 3152 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,301 | 1 | 7 210,90 | 2 634,95 |
| 114 | 3035 | ТУ2, Пр-т Героев, 29 | 0,3458 | 3036 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,402 | 1 | 7 210,90 | 3 519,10 |
| 115 | 2887 | ТУ2, Пр-т Героев, 5 | 0,1759 | 2888 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,205 | 1 | 10 100,77 | 2 513,77 |
| 116 | 3527 | ТУ2, Пр. Героев, 51 | 0,1729 | 3528 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,201 | 1 | 10 100,77 | 2 464,72 |
| 117 | 3959 | ТУ2, Пр. Героев, 55 | 0,1896 | 3960 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,221 | 1 | 10 100,77 | 2 709,96 |
| 118 | 3245 | ТУ2, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 3246 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 10 100,77 | 2 869,37 |
| 119 | 3379 | ТУ2, Проспект Героев, 40 | 0,2403 | 3380 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 120 | 3421 | ТУ2, Проспект Героев, 52 | 0,2403 | 3422 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 121 | 2761 | ТУ2, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2762 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 122 | 4958 | ТУ2, Солнечная, 22 | 0,242 | 4959 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 123 | 4519 | ТУ2, Солнечная, 43 | 0,2619 | 4520 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 7 210,90 | 2 669,97 |
| 124 | 4585 | ТУ2, Солнечная, 47 | 0,2619 | 4586 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 7 210,90 | 2 669,97 |
| 125 | 2837 | ТУ2,Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2838 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 126 | 3203 | ТУ2,Проспект Героев, 70 | 0,2589 | 3204 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,301 | 1 | 7 210,90 | 2 634,95 |
| 127 | 4900 | ТУ2, Красных Фортов, 17 | 0,2644 | 4901 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 7 210,90 | 2 687,48 |
| 128 | 3629 | ТУ2, Красных Фортов, 23 | 0,2107 | 3630 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,245 | 1 | 10 100,77 | 3 004,26 |
| 129 | 3653 | ТУ2, Красных Фортов, 27 | 0,2107 | 3654 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,245 | 1 | 10 100,77 | 3 004,26 |
| 130 | 3703 | ТУ2, Красных Фортов, 31 | 0,2107 | 3704 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,245 | 1 | 10 100,77 | 3 004,26 |
| 131 | 4944 | ТУ2, Красных Фортов, 1 | 0,242 | 4945 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 132 | 3331 | ТУ2, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3332 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 133 | 3633 | ТУ3, Кр. Фортов, 23 | 0,2147 | 3634 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 134 | 3657 | ТУ3, Кр. Фортов, 27 | 0,2107 | 3658 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,245 | 1 | 10 100,77 | 3 004,26 |
| 135 | 3707 | ТУ3, Кр. Фортов, 31 | 0,2147 | 3708 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 136 | 4940 | ТУ3, Красных Фортов, 1 | 0,242 | 4941 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 137 | 3335 | ТУ3, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3336 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 138 | 3452 | ТУ3, Красных Фортов, 18 | 0,2403 | 3453 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 139 | 4896 | ТУ3, МЖД, Кр. Фортов, 17 | 0,2644 | 4897 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 7 210,90 | 2 687,48 |
| 140 | 1243 | ТУ3, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 0,1636 | 1244 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,19 | 1 | 10 100,77 | 2 329,83 |
| 141 | 3585 | ТУ3, МЖД, Кр. Фортов, 41 | 0,2144 | 3586 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,249 | 1 | 10 100,77 | 3 053,31 |
| 142 | 4954 | ТУ3, МЖД, Солнечная, 22 | 0,242 | 4955 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 143 | 4824 | ТУ3, Молодежная, 15 | 0,2644 | 4825 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 7 210,90 | 2 687,48 |
| 144 | 4003 | ТУ3, Молодежная, 17 | 0,1448 | 4004 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,168 | 1 | 10 100,77 | 2 060,06 |
| 145 | 3937 | ТУ3, Молодежная, 19 | 0,1863 | 3938 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 10 100,77 | 2 660,91 |
| 146 | 3905 | ТУ3, Молодежная, 21 | 0,1863 | 3906 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 10 100,77 | 2 660,91 |
| 147 | 3851 | ТУ3, Молодежная, 25 | 0,1863 | 3852 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 10 100,77 | 2 660,91 |
| 148 | 3811 | ТУ3, Молодежная, 33 | 0,1592 | 3812 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,185 | 1 | 10 100,77 | 2 268,52 |
| 149 | 3157 | ТУ3, Пр-т Героев, 27 | 0,2654 | 3158 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,309 | 1 | 7 210,90 | 2 704,98 |
| 150 | 3039 | ТУ3, Пр-т Героев, 29 | 0,3282 | 3040 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,382 | 1 | 7 210,90 | 3 344,02 |
| 151 | 3521 | ТУ3, Пр. Героев, 51 | 0,1729 | 3522 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,201 | 1 | 10 100,77 | 2 464,72 |
| 152 | 3963 | ТУ3, Пр. Героев, 55 | 0,2148 | 3964 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 153 | 2833 | ТУ3, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2834 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 154 | 3251 | ТУ3, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 3252 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 10 100,77 | 2 869,37 |
| 155 | 2767 | ТУ3, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2768 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 156 | 4523 | ТУ3, Солнечная, 43 | 0,2619 | 4524 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 7 210,90 | 2 669,97 |
| 157 | 4589 | ТУ3, Солнечная, 47 | 0,2619 | 4590 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 7 210,90 | 2 669,97 |
| 158 | 3691 | ТУ3,Красных Фортов, 39 | 0,2425 | 3692 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,282 | 1 | 10 100,77 | 3 457,96 |
| 159 | 2883 | ТУ3,Пр-т Героев, 5 | 0,1855 | 2884 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,216 | 1 | 10 100,77 | 2 648,65 |
| 160 | 3209 | ТУ3,Проспект Героев, 70 | 0,2654 | 3210 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,309 | 1 | 7 210,90 | 2 704,98 |
| 161 | 3637 | ТУ4, Кр. Фортов, 23 | 0,1899 | 3638 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,221 | 1 | 10 100,77 | 2 709,96 |
| 162 | 3711 | ТУ4, Кр. Фортов, 31 | 0,1899 | 3712 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,221 | 1 | 10 100,77 | 2 709,96 |
| 163 | 4936 | ТУ4, Красных Фортов, 1 | 0,242 | 4937 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 164 | 3339 | ТУ4, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3340 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 165 | 3693 | ТУ4, Красных Фортов, 39 | 0,2585 | 3694 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,301 | 1 | 7 210,90 | 2 634,95 |
| 166 | 1247 | ТУ4, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 0,0737 | 1248 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,086 | 1 | 10 100,77 | 1 054,56 |
| 167 | 3659 | ТУ4, МЖД, Кр. Фортов, 27 | 0,1899 | 3661 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,221 | 1 | 10 100,77 | 2 709,96 |
| 168 | 4828 | ТУ4, Молодежная, 15 | 0,2644 | 4829 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 7 210,90 | 2 687,48 |
| 169 | 4009 | ТУ4, Молодежная, 17 | 0,234 | 4010 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,272 | 1 | 10 100,77 | 3 335,34 |
| 170 | 3943 | ТУ4, Молодежная, 19 | 0,1615 | 3944 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,188 | 1 | 10 100,77 | 2 305,31 |
| 171 | 3911 | ТУ4, Молодежная, 21 | 0,1615 | 3912 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,188 | 1 | 10 100,77 | 2 305,31 |
| 172 | 3855 | ТУ4, Молодежная, 25 | 0,1615 | 3856 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,188 | 1 | 10 100,77 | 2 305,31 |
| 173 | 3815 | ТУ4, Молодежная, 33 | 0,2082 | 3816 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,242 | 1 | 10 100,77 | 2 967,47 |
| 174 | 3161 | ТУ4, Пр-т Героев, 27 | 0,259 | 3162 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,301 | 1 | 7 210,90 | 2 634,95 |
| 175 | 3087 | ТУ4, Пр-т Героев, 31 | 0,3604 | 3088 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,419 | 1 | 7 210,90 | 3 667,92 |
| 176 | 3255 | ТУ4, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 3256 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 10 100,77 | 2 869,37 |
| 177 | 2775 | ТУ4, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2776 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 178 | 1953 | ТУ4,Ленинградская, 60 | 0,1243 | 1954 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,145 | 1 | 10 100,77 | 1 778,03 |
| 179 | 2821 | ТУ4,Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2822 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 180 | 3213 | ТУ4,Проспект Героев, 70 | 0,2589 | 3214 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,301 | 1 | 7 210,90 | 2 634,95 |
| 181 | 3973 | ТУ5, Пр. Героев, 55 | 0,2148 | 3974 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 182 | 3345 | ТУ5, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3346 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 183 | 3947 | ТУ5, Молодежная, 19 | 0,1327 | 3948 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,154 | 1 | 10 100,77 | 1 888,39 |
| 184 | 3819 | ТУ5, Молодежная, 33 | 0,2114 | 3820 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,246 | 1 | 10 100,77 | 3 016,52 |
| 185 | 3171 | ТУ5, Пр-т Героев, 27 | 0,1848 | 3172 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,215 | 1 | 10 100,77 | 2 636,39 |
| 186 | 3049 | ТУ5, Пр-т Героев, 29 | 0,3442 | 3050 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,4 | 1 | 7 210,90 | 3 501,60 |
| 187 | 2897 | ТУ5, Пр-т Героев, 5 | 0,1951 | 2898 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,227 | 1 | 10 100,77 | 2 783,54 |
| 188 | 3539 | ТУ5, Пр. Героев, 51 | 0,1867 | 3540 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 10 100,77 | 2 660,91 |
| 189 | 2849 | ТУ5, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2850 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 190 | 3259 | ТУ5, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 3260 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 10 100,77 | 2 869,37 |
| 191 | 2781 | ТУ5, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2782 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 192 | 3347 | ТУ6, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3348 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 193 | 3823 | ТУ6, Молодежная, 33 | 0,2114 | 3824 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,246 | 1 | 10 100,77 | 3 016,52 |
| 194 | 3053 | ТУ6, Пр-т Героев, 29 | 0,3234 | 3054 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,376 | 1 | 7 210,90 | 3 291,50 |
| 195 | 2901 | ТУ6, Пр-т Героев, 5 | 0,1863 | 2902 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 10 100,77 | 2 660,91 |
| 196 | 3977 | ТУ6, Пр. Героев, 55 | 0,1345 | 3978 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,156 | 1 | 10 100,77 | 1 912,92 |
| 197 | 2853 | ТУ6, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2854 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 198 | 2785 | ТУ6, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2786 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 199 | 2859 | ТУ7 Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2860 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 200 | 3057 | ТУ7, Пр-т Героев, 29 | 0,3842 | 3058 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,447 | 1 | 7 210,90 | 3 913,04 |
| 201 | 2905 | ТУ7, Пр-т Героев, 5 | 0,1951 | 2906 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,227 | 1 | 10 100,77 | 2 783,54 |
| 202 | 2863 | ТУ8, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2864 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 203 | 2921 | ТУ9, Пр-т Героев, 5 | 0,1943 | 2922 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,226 | 1 | 10 100,77 | 2 771,28 |
| 204 | 1757 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 40 | 0,342 | 8504 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,398 | 1 | 7 210,90 | 3 484,09 |
| 205 | 3185 | ТУ1,Проспект Героев, 66 | 0,4835 | 3186 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,562 | 1 | 4 822,35 | 3 290,12 |
| 206 | 1824 | ТУ1,Ленинградская, 30 | 0,059 | 1825 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,069 | 1 | 10 100,77 | 846,10 |
| 207 | 1842 | ТУ1 ЭЛ1,Ленинградская, 30 | 0,2125 | 1843 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,247 | 1 | 10 100,77 | 3 028,78 |
| 208 | 1844 | ТУ1 ЭЛ2,Ленинградская, 30 | 0,059 | 1845 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,069 | 1 | 10 100,77 | 846,10 |
| 209 | 1899 | ТУ1 ЭЛ2, Ленинградская, 58 | 0,2559 | 1900 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,298 | 1 | 7 210,90 | 2 608,69 |
| 210 | 2131 | ТУ1, Липовский проезд, 1 | 0,3239 | 7787 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,377 | 1 | 7 210,90 | 3 300,26 |
| 211 | 955 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 16 | 0,271 | 956 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,315 | 1 | 7 210,90 | 2 757,51 |
| 212 | 1015 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 18 | 0,2322 | 1016 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,27 | 1 | 10 100,77 | 3 310,81 |
| 213 | 1753 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 38 | 0,342 | 1754 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,398 | 1 | 7 210,90 | 3 484,09 |
| 214 | 1885 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 48 | 0,342 | 8526 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,398 | 1 | 7 210,90 | 3 484,09 |
| 215 | 1881 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 50 | 0,342 | 1882 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,398 | 1 | 7 210,90 | 3 484,09 |
| 216 | 4200 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 72 | 0,2799 | 4201 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,326 | 1 | 7 210,90 | 2 853,80 |
| 217 | 4196 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 74 | 0,387 | 4197 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,45 | 1 | 7 210,90 | 3 939,30 |
| 218 | 4192 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 76 | 0,533 | 4193 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,62 | 1 | 10 100,77 | 7 602,61 |
| 219 | 2175 | ТУ1, МЖД, Парковая, 20 | 0,6009 | 2176 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,699 | 1 | 4 822,35 | 4 092,16 |
| 220 | 789 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 3 | 0,2264 | 790 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,263 | 1 | 10 100,77 | 3 224,98 |
| 221 | 799 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 5 | 0,2305 | 800 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,268 | 1 | 10 100,77 | 3 286,29 |
|  |  | Итого | 50,003 |  |  |  | 70,00 | 151,00 | 58,15 | 221 |  | 624 363,87 |
| 1 | 2409 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 21 | 0,3833 | 2410 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,446 | 1 | 7 210,90 | 3 904,28 |
| 2 | 3575 | ТУ1, Кр. Фортов, 41 | 0,3061 | 3576 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,356 | 1 | 7 210,90 | 3 116,42 |
| 3 | 4726 | ТУ1, Кр. Фортов, 5 | 0,5857 | 5450 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,681 | 1 | 4 822,35 | 3 986,78 |
| 4 | 2185 | ТУ1, Липовский проезд, 3 | 0,2013 | 2190 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 10 100,77 | 2 869,37 |
| 5 | 2201 | ТУ1, Липовский проезд, 5 | 0,3287 | 2202 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,382 | 1 | 7 210,90 | 3 344,02 |
| 6 | 2205 | ТУ1, Липовский проезд, 5 | 0,1848 | 2214 | 0,07 | 76 | 1 | 0 | 0,215 | 1 | 10 100,77 | 2 636,39 |
| 7 | 4883 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 54 | 0,3778 | 4884 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,439 | 1 | 7 210,90 | 3 843,00 |
| 8 | 1179 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 25 | 0,2928 | 1180 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,341 | 1 | 7 210,90 | 2 985,11 |
| 9 | 148 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 10 | 0,2897 | 149 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,337 | 1 | 7 210,90 | 2 950,10 |
| 10 | 150 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 12 | 0,2711 | 151 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,315 | 1 | 7 210,90 | 2 757,51 |
| 11 | 132 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 14 | 0,2489 | 133 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,289 | 1 | 10 100,77 | 3 543,80 |
| 12 | 811 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 15 | 0,4352 | 812 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,506 | 1 | 4 822,35 | 2 962,28 |
| 13 | 142 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 8 | 0,2323 | 143 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,27 | 1 | 10 100,77 | 3 310,81 |
| 14 | 228 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 12 | 0,2866 | 229 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,333 | 1 | 7 210,90 | 2 915,08 |
| 15 | 298 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 8 | 0,2272 | 299 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,264 | 1 | 10 100,77 | 3 237,24 |
| 16 | 5288 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 24 | 0,8086 | 5289 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,94 | 1 | 4 099,66 | 4 678,35 |
| 17 | 3671 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 35 | 0,3805 | 3672 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,443 | 1 | 7 210,90 | 3 878,02 |
| 18 | 3563 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 37 | 0,3805 | 3564 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,443 | 1 | 7 210,90 | 3 878,02 |
| 19 | 3603 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 45 | 0,2994 | 3604 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,348 | 1 | 7 210,90 | 3 046,39 |
| 20 | 3609 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 47 | 0,3009 | 3610 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,35 | 1 | 7 210,90 | 3 063,90 |
| 21 | 1281 | ТУ1, МЖД, Красных Фортов, 10 | 0,7016 | 1282 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,816 | 1 | 4 446,26 | 4 404,56 |
| 22 | 352 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 1 | 0,1728 | 353 | 0,07 | 76 | 1 | 0 | 0,201 | 1 | 10 100,77 | 2 464,72 |
| 23 | 571 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 10 | 0,324 | 8167 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,377 | 1 | 7 210,90 | 3 300,26 |
| 24 | 632 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 12 | 0,3302 | 633 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,384 | 1 | 7 210,90 | 3 361,53 |
| 25 | 642 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 14 | 0,228 | 643 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,265 | 1 | 10 100,77 | 3 249,50 |
| 26 | 575 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 16 | 0,2275 | 576 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,265 | 1 | 10 100,77 | 3 249,50 |
| 27 | 545 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 2 | 0,2283 | 546 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 10 100,77 | 3 261,77 |
| 28 | 660 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 20 | 0,2263 | 661 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,263 | 1 | 10 100,77 | 3 224,98 |
| 29 | 664 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 22 | 0,2487 | 665 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,289 | 1 | 10 100,77 | 3 543,80 |
| 30 | 672 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 24 | 0,2337 | 673 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,272 | 1 | 10 100,77 | 3 335,34 |
| 31 | 680 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 26 | 0,2696 | 681 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,314 | 1 | 7 210,90 | 2 748,75 |
| 32 | 1911 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 52 | 0,3615 | 1912 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,42 | 1 | 7 210,90 | 3 676,68 |
| 33 | 4832 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 10 | 0,586 | 4833 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,682 | 1 | 4 822,35 | 3 992,64 |
| 34 | 4748 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 3 | 0,6245 | 4749 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,726 | 1 | 4 446,26 | 3 918,76 |
| 35 | 4856 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 8 | 0,5051 | 4857 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,587 | 1 | 4 822,35 | 3 436,48 |
| 36 | 4328 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 18 | 1,053 | 4329 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 1,225 | 1 | 4 099,66 | 6 096,79 |
| 37 | 3769 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 41 | 0,2995 | 3770 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,348 | 1 | 7 210,90 | 3 046,39 |
| 38 | 4228 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 54 | 0,7321 | 4229 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,851 | 1 | 4 446,26 | 4 593,48 |
| 39 | 4146 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 62 | 1,0223 | 4147 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 1,189 | 1 | 4 099,66 | 5 917,62 |
| 40 | 4178 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 80 | 0,3658 | 4179 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,425 | 1 | 7 210,90 | 3 720,45 |
| 41 | 4164 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 84 | 0,3976 | 4165 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,462 | 1 | 4 822,35 | 2 704,69 |
| 42 | 2674 | ТУ1, МЖД, Парковая 13 | 0,3596 | 2675 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,418 | 1 | 7 210,90 | 3 659,17 |
| 43 | 2153 | ТУ1, МЖД, Парковая, 16 | 0,673 | 8657 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,783 | 1 | 4 446,26 | 4 226,43 |
| 44 | 2295 | ТУ1, МЖД, Парковая, 22 | 0,2316 | 2296 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,269 | 1 | 10 100,77 | 3 298,55 |
| 45 | 2303 | ТУ1, МЖД, Парковая, 26 | 0,304 | 2304 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,354 | 1 | 7 210,90 | 3 098,91 |
| 46 | 2273 | ТУ1, МЖД, Парковая, 30 | 0,507 | 2274 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,59 | 1 | 4 822,35 | 3 454,04 |
| 47 | 2269 | ТУ1, МЖД, Парковая, 36 | 0,3819 | 2270 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,444 | 1 | 7 210,90 | 3 886,77 |
| 48 | 2363 | ТУ1, МЖД, Парковая, 44 | 0,548 | 2364 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,637 | 1 | 4 822,35 | 3 729,19 |
| 49 | 2367 | ТУ1, МЖД, Парковая, 46 | 0,7202 | 2368 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,838 | 1 | 4 446,26 | 4 523,31 |
| 50 | 2373 | ТУ1, МЖД, Парковая, 48 | 0,507 | 2374 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,59 | 1 | 4 822,35 | 3 454,04 |
| 51 | 2383 | ТУ1, МЖД, Парковая, 50 | 0,1913 | 2384 | 0,07 | 76 | 1 | 0 | 0,222 | 1 | 10 100,77 | 2 722,23 |
| 52 | 2385 | ТУ1, МЖД, Парковая, 54 | 0,19741 | 8659 | 0,07 | 76 | 1 | 0 | 0,23 | 1 | 10 100,77 | 2 820,32 |
| 53 | 2377 | ТУ1, МЖД, Парковая, 56 | 0,4997 | 8661 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,581 | 1 | 4 822,35 | 3 401,35 |
| 54 | 2965 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 19 | 0,4213 | 2966 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 4 822,35 | 2 868,61 |
| 55 | 2971 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 23 | 0,4213 | 2972 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 4 822,35 | 2 868,61 |
| 56 | 3271 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 28 | 0,3318 | 3272 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,386 | 1 | 7 210,90 | 3 379,04 |
| 57 | 3295 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 30 | 0,3318 | 7822 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,386 | 1 | 7 210,90 | 3 379,04 |
| 58 | 3303 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 32 | 0,3318 | 7827 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,386 | 1 | 7 210,90 | 3 379,04 |
| 59 | 3319 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 34 | 0,3318 | 7831 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,386 | 1 | 7 210,90 | 3 379,04 |
| 60 | 4844 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 58 | 0,3778 | 7867 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,439 | 1 | 7 210,90 | 3 843,00 |
| 61 | 4848 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 60 | 0,6245 | 4849 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,726 | 1 | 4 446,26 | 3 918,76 |
| 62 | 4776 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 62 | 0,3778 | 7871 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,439 | 1 | 7 210,90 | 3 843,00 |
| 63 | 2941 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 9 | 0,4213 | 2942 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 4 822,35 | 2 868,61 |
| 64 | 2245 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 33 | 0,7436 | 2246 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,865 | 1 | 4 446,26 | 4 669,05 |
| 65 | 2235 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 33б | 0,4719 | 2236 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,549 | 1 | 4 822,35 | 3 214,01 |
| 66 | 3397 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 48 | 0,7064 | 3398 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,822 | 1 | 4 446,26 | 4 436,94 |
| 67 | 3403 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 50 | 0,7064 | 3404 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,822 | 1 | 4 446,26 | 4 436,94 |
| 68 | 817 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 1 | 0,3186 | 818 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,371 | 1 | 7 210,90 | 3 247,73 |
| 69 | 769 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 10 | 0,2529 | 770 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,294 | 1 | 7 210,90 | 2 573,67 |
| 70 | 773 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 12 | 0,2566 | 774 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,298 | 1 | 7 210,90 | 2 608,69 |
| 71 | 749 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 4 | 0,3238 | 7927 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,377 | 1 | 7 210,90 | 3 300,26 |
| 72 | 755 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 6 | 0,3913 | 756 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,455 | 1 | 7 210,90 | 3 983,07 |
| 73 | 763 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 8 | 0,4004 | 764 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,466 | 1 | 4 822,35 | 2 728,11 |
| 74 | 1043 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 11 | 0,2364 | 1044 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,275 | 1 | 10 100,77 | 3 372,13 |
| 75 | 1027 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 15 | 0,272 | 1028 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,316 | 1 | 7 210,90 | 2 766,26 |
| 76 | 1005 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 17 | 0,3968 | 1006 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,461 | 1 | 4 822,35 | 2 698,84 |
| 77 | 4696 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 32 | 0,6926 | 4697 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 4 446,26 | 4 345,18 |
| 78 | 4529 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 43/2 | 0,7404 | 4530 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,861 | 1 | 4 446,26 | 4 647,46 |
| 79 | 4595 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 49 | 0,6926 | 4596 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 4 446,26 | 4 345,18 |
| 80 | 1047 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 9 | 0,3394 | 1048 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,395 | 1 | 7 210,90 | 3 457,83 |
| 81 | 4124 | ТУ1, МЖД,Молодежная, 56 | 0,7321 | 4125 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,851 | 1 | 4 446,26 | 4 593,48 |
| 82 | 4664 | ТУ1, Молодежная, 3 | 0,6245 | 4665 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,726 | 1 | 4 446,26 | 3 918,76 |
| 83 | 4256 | ТУ1, Молодежная, 48 | 0,5905 | 4257 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,687 | 1 | 4 822,35 | 4 021,91 |
| 84 | 2163 | ТУ1, Парковая, 18 | 0,578 | 2164 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,672 | 1 | 4 822,35 | 3 934,09 |
| 85 | 2259 | ТУ1, МЖД, Парковая, 32 | 0,1892 | 2260 | 0,07 | 76 | 1 | 0 | 0,22 | 1 | 10 100,77 | 2 697,70 |
| 86 | 4648 | ТУ1, Солнечная, 34 | 0,6245 | 4649 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,726 | 1 | 4 446,26 | 3 918,76 |
| 87 | 38 | ТУ1,МЖД, 50 лет Октября, 19 | 0,4352 | 7926 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,506 | 1 | 4 822,35 | 2 962,28 |
| 88 | 851 | ТУ1,МЖД, Комсомольская, 21 | 0,355 | 852 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,413 | 1 | 7 210,90 | 3 615,40 |
| 89 | 2263 | ТУ1,МЖД, Парковая, 34 | 0,1892 | 2264 | 0,07 | 76 | 1 | 0 | 0,22 | 1 | 10 100,77 | 2 697,70 |
| 90 | 2949 | ТУ1,МЖД, Пр-т Героев, 11 | 0,4213 | 2950 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 4 822,35 | 2 868,61 |
| 91 | 4495 | ТУ1,Молодежная, 28 | 0,6599 | 4496 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,767 | 1 | 4 446,26 | 4 140,07 |
| 92 | 4489 | ТУ1,Молодежная, 30 | 0,7802 | 4490 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,907 | 1 | 4 446,26 | 4 895,75 |
| 93 | 3097 | ТУ1,Пр-т Героев, 64 | 0,4153 | 3098 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,483 | 1 | 4 822,35 | 2 827,63 |
| 94 | 1779 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 44 | 0,0946 | 1780 | 0,07 | 76 | 1 | 0 | 0,11 | 1 | 10 100,77 | 1 348,85 |
| 95 | 3579 | ТУ2, Красных Фортов, 41 | 0,2951 | 3580 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,343 | 1 | 7 210,90 | 3 002,62 |
| 96 | 1915 | ТУ2, МЖД, Ленинградская, 52 | 0,2711 | 1916 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,315 | 1 | 7 210,90 | 2 757,51 |
| 97 | 2291 | ТУ2, Парковая, 24 | 0,5909 | 2292 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,687 | 1 | 4 822,35 | 4 021,91 |
| 98 | 4262 | ТУ2,Молодежная, 48 | 0,5905 | 4263 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,687 | 1 | 4 822,35 | 4 021,91 |
| 99 | 3093 | ТУ2,Проспект Героев, 64 | 0,3763 | 3094 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,438 | 1 | 7 210,90 | 3 834,25 |
| 100 | 1939 | ТУ2Э,Ленинградская, 60 | 0,4275 | 1940 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,497 | 1 | 4 822,35 | 2 909,59 |
| 101 | 2169 | ТУ2, Парковая, 18 | 0,578 | 2170 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,672 | 1 | 4 822,35 | 3 934,09 |
| 102 | 1917 | ТУ3, МЖД, Ленинградская, 52 | 0,2912 | 1918 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,339 | 1 | 7 210,90 | 2 967,60 |
| 103 | 3101 | ТУ3,Проспект Героев, 64 | 0,3923 | 3102 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,456 | 1 | 7 210,90 | 3 991,82 |
| 104 | 3043 | ТУ4, Пр-т Героев, 29 | 0,3842 | 3044 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,447 | 1 | 7 210,90 | 3 913,04 |
| 105 | 3107 | ТУ4,Проспект Героев, 64 | 0,3923 | 3108 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,456 | 1 | 7 210,90 | 3 991,82 |
| 106 | 3111 | ТУ5, Проспект Героев, 64 | 0,6923 | 3112 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 4 446,26 | 4 345,18 |
| 107 | 3115 | ТУ6, Проспект Героев, 64 | 0,3923 | 3116 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,456 | 1 | 7 210,90 | 3 991,82 |
| 108 | 3119 | ТУ7, Проспект Героев, 64 | 0,3923 | 3120 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,456 | 1 | 7 210,90 | 3 991,82 |
| 109 |  | ТУ8, Проспект Героев, 64 |  |  | 0,07 | 76 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | - |
| 110 | 54 | ТУ1,общ-ие, Комсомольская, 13 | 0,2567 | 55 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,299 | 1 | 7 210,90 | 2 617,44 |
| 111 | 7579 | ТУ1,общ-ие/МЖД, Мира, 3 | 0,816 | 7580 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,949 | 1 | 4 099,66 | 4 723,14 |
| 112 | 1795 | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 34 | 0,3251 | 1796 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,378 | 1 | 7 210,90 | 3 309,01 |
| 113 | 1793 | ТУ1 ЭЛ2, Ленинградская, 34 | 0,2437 | 1794 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,283 | 1 | 10 100,77 | 3 470,22 |
| 114 | 1838 | ТУ3,Ленинградская, 30 | 0,2276 | 1839 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,265 | 1 | 10 100,77 | 3 249,50 |
| 115 | 1765 | ТУ1, Ленинградская, 36 | 0,3491 | 1766 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,406 | 1 | 7 210,90 | 3 554,12 |
| 116 | 1769 | ТУ2,Ленинградская, 36 | 0,2909 | 1770 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,338 | 1 | 7 210,90 | 2 958,85 |
| 117 | 1773 | ТУ3,Ленинградская, 36 | 0,2909 | 1774 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,338 | 1 | 7 210,90 | 2 958,85 |
| 118 | 2225 | ТУ1, Липовский проезд, 5а | 0,547 | 8766 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,636 | 1 | 4 822,35 | 3 723,34 |
| 119 | 4764 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 12 | 0,5086 | 4765 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,592 | 1 | 4 822,35 | 3 465,75 |
| 120 | 4770 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 14 | 0,5086 | 4771 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,592 | 1 | 4 822,35 | 3 465,75 |
| 121 | 4186 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 78 | 0,6077 | 4187 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,707 | 1 | 4 446,26 | 3 816,20 |
| 122 | 2684 | ТУ1, МЖД, Парковая 17 | 0,3429 | 2685 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,399 | 1 | 7 210,90 | 3 492,84 |
| 123 | 2253 | ТУ1, Парковая, 32а | 0,3658 | 2254 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,425 | 1 | 7 210,90 | 3 720,45 |
| 124 | 2528 | ТУ1, МЖД, Парковая, 62 | 0,4606 | 2529 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,536 | 1 | 4 822,35 | 3 137,91 |
| 125 | 2497 | ТУ1, МЖД, Парковая, 70 | 0,3314 | 2498 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,385 | 1 | 7 210,90 | 3 370,29 |
| 126 | 993 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 14 | 0,395 | 994 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,459 | 1 | 7 210,90 | 4 018,08 |
| 127 | 977 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 16 | 0,395 | 978 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,459 | 1 | 7 210,90 | 4 018,08 |
| 128 | 4987 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 26 | 0,586 | 4988 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,682 | 1 | 4 822,35 | 3 992,64 |
|  |  | Итого | 53,60 |  |  |  | 8 | 120 |  | 128 |  | 448 166,44 |
| 1 | 4132 | ТУ1 ЭЛ1, Молодежная, 60 | 0,3135 | 8756 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 7 210,90 | 3 195,21 |
| 2 | 4306 | ТУ1 ЭЛ1,Молодежная, 44 | 0,2797 | 8746 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,325 | 1 | 7 210,90 | 2 845,05 |
| 3 | 8752 | ТУ1 ЭЛ2, Молодежная, 44 | 0,2797 | 8753 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,325 | 1 | 7 210,90 | 2 845,05 |
| 4 | 8760 | ТУ1 ЭЛ2, Молодежная, 60 | 0,3135 | 8761 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 7 210,90 | 3 195,21 |
| 5 | 4300 | ТУ2 ЭЛ1, Молодежная, 44 | 0,2797 | 8748 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,325 | 1 | 7 210,90 | 2 845,05 |
| 6 | 4134 | ТУ2 ЭЛ1,Молодежная, 60 | 0,3135 | 8754 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 7 210,90 | 3 195,21 |
| 7 | 8750 | ТУ2 ЭЛ2, Молодежная, 44 | 0,2797 | 8751 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,325 | 1 | 7 210,90 | 2 845,05 |
| 8 | 8758 | ТУ2 ЭЛ2, Молодежная, 60 | 0,3135 | 8759 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 7 210,90 | 3 195,21 |
| 9 | 5330 | ТУ1, Комсомольская, 7 | 0,2201 | 5473 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,256 | 1 | 10 100,77 | 3 139,14 |
| 10 | 4716 | ТУ1, Кр. Фортов, 7 | 0,5474 | 4717 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,637 | 1 | 4 822,35 | 3 729,19 |
| 11 | 1993 | ТУ1, Ленинградская 66 | 0,6183 | 1994 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,719 | 1 | 4 446,26 | 3 880,98 |
| 12 | 686 | ТУ1, Ленинградская, 28 | 0,279 | 687 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,324 | 1 | 7 210,90 | 2 836,29 |
| 13 | 2249 | ТУ1, Липовский проезд, 11 | 0,4669 | 2250 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,543 | 1 | 4 822,35 | 3 178,89 |
| 14 | 2427 | ТУ1, Липовский проезд, 17 | 0,4671 | 2428 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,543 | 1 | 4 822,35 | 3 178,89 |
| 15 | 2461 | ТУ1, Липовский проезд, 29 | 0,5555 | 2462 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,646 | 1 | 4 822,35 | 3 781,88 |
| 16 | 4877 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 56 | 0,6245 | 4878 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,726 | 1 | 4 822,35 | 4 250,23 |
| 17 | 302 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 10 | 0,1554 | 303 | 0,08 | 89 | 1 | 0 | 0,181 | 1 | 10 100,77 | 2 219,47 |
| 18 | 276 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 2 | 0,1904 | 277 | 0,08 | 89 | 1 | 0 | 0,221 | 1 | 10 100,77 | 2 709,96 |
| 19 | 865 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 25 | 0,35 | 8185 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,407 | 1 | 7 210,90 | 3 562,88 |
| 20 | 871 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 2 | 0,6076 | 872 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,707 | 1 | 4 446,26 | 3 816,20 |
| 21 | 889 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 6 | 0,3623 | 890 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,421 | 1 | 7 210,90 | 3 685,43 |
| 22 | 4732 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 9 | 0,4873 | 4733 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,567 | 1 | 4 822,35 | 3 319,39 |
| 23 | 2423 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 19 | 0,6956 | 2424 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,809 | 1 | 4 446,26 | 4 366,77 |
| 24 | 2441 | ТУ1, МЖД, Липовский проезд, 23 | 0,5428 | 2442 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,631 | 1 | 4 822,35 | 3 694,07 |
| 25 | 2457 | ТУ1, МЖД, Липовский проезд, 31 | 0,203 | 7791 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,236 | 1 | 10 100,77 | 2 893,90 |
| 26 | 4790 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 16 | 0,586 | 4791 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,682 | 1 | 4 822,35 | 3 992,64 |
| 27 | 4869 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 6 | 0,6004 | 4870 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,698 | 1 | 4 822,35 | 4 086,31 |
| 28 | 4411 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 10 | 0,6852 | 4412 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,797 | 1 | 4 446,26 | 4 302,00 |
| 29 | 4340 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 12 | 0,6852 | 4341 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,797 | 1 | 4 446,26 | 4 302,00 |
| 30 | 3763 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 39 | 0,2995 | 3764 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,348 | 1 | 7 210,90 | 3 046,39 |
| 31 | 4150 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 64 | 0,64 | 4151 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,744 | 1 | 4 446,26 | 4 015,92 |
| 32 | 4216 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 68 | 0,5912 | 4217 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,688 | 1 | 4 822,35 | 4 027,76 |
| 33 | 4407 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 8 | 0,6852 | 4408 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,797 | 1 | 4 446,26 | 4 302,00 |
| 34 | 2680 | ТУ1, МЖД, Парковая 15 | 0,74 | 2681 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,861 | 1 | 4 446,26 | 4 647,46 |
| 35 | 2694 | ТУ1, МЖД, Парковая 21 | 0,2035 | 2695 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,237 | 1 | 10 100,77 | 2 906,16 |
| 36 | 2281 | ТУ1, МЖД, Парковая, 24 | 0,5909 | 2282 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,687 | 1 | 4 822,35 | 4 021,91 |
| 37 | 2321 | ТУ1, МЖД, Парковая, 38 | 0,314 | 2322 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 7 210,90 | 3 195,21 |
| 38 | 2327 | ТУ1, МЖД, Парковая, 40 | 0,6581 | 2328 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,765 | 1 | 4 446,26 | 4 129,27 |
| 39 | 2522 | ТУ1, МЖД, Парковая, 64 | 0,562 | 2523 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,654 | 1 | 4 822,35 | 3 828,72 |
| 40 | 2512 | ТУ1, МЖД, Парковая, 66 | 0,4014 | 2513 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,467 | 1 | 4 822,35 | 2 733,96 |
| 41 | 2501 | ТУ1, МЖД, Парковая, 68 | 0,4013 | 2505 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,467 | 1 | 4 822,35 | 2 733,96 |
| 42 | 2516 | ТУ1, МЖД, Парковая, 72 | 1,2393 | 2517 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,441 | 1 | 3 784,21 | 6 619,97 |
| 43 | 2733 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 4 | 0,6924 | 2734 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 4 446,26 | 4 345,18 |
| 44 | 2811 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 6 | 0,6924 | 2812 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 4 446,26 | 4 345,18 |
| 45 | 2741 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 8 | 0,6924 | 2742 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 4 446,26 | 4 345,18 |
| 46 | 2975 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 13 | 0,4213 | 2976 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 4 822,35 | 2 868,61 |
| 47 | 2987 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 15 | 0,4213 | 2988 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 4 822,35 | 2 868,61 |
| 48 | 1361 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 23а | 0,8202 | 7887 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,954 | 1 | 4 099,66 | 4 748,03 |
| 49 | 1365 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 25а | 0,9156 | 1366 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,065 | 1 | 4 099,66 | 5 300,47 |
| 50 | 4678 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 30 | 0,6573 | 4679 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,764 | 1 | 4 446,26 | 4 123,87 |
| 51 | 4692 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 30/2 | 0,6926 | 4693 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 4 446,26 | 4 345,18 |
| 52 | 4561 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 35 | 1,1938 | 4562 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,388 | 1 | 4 099,66 | 6 908,03 |
| 53 | 4541 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 37 | 1,1938 | 4542 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,388 | 1 | 4 099,66 | 6 908,03 |
| 54 | 4509 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 39 | 1,1938 | 4510 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,388 | 1 | 4 099,66 | 6 908,03 |
| 55 | 4577 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 45 | 1,1938 | 4578 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,388 | 1 | 4 099,66 | 6 908,03 |
| 56 | 1319 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 53 | 0,5607 | 1320 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,652 | 1 | 4 822,35 | 3 817,01 |
| 57 | 3727 | ТУ1, Машиностроителей, 2 | 1,1192 | 3728 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,302 | 1 | 4 099,66 | 6 480,01 |
| 58 | 3741 | ТУ1, Машиностроителей, 6 | 0,964 | 3742 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,121 | 1 | 4 099,66 | 5 579,18 |
| 59 | 3787 | ТУ1, Машиностроителей, 8 | 0,964 | 3788 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,121 | 1 | 4 099,66 | 5 579,18 |
| 60 | 4368 | ТУ1, Молодежная, 16 | 0,814 | 4369 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,947 | 1 | 4 099,66 | 4 713,19 |
| 61 | 4447 | ТУ1, Молодежная, 22 | 0,9323 | 4448 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,084 | 1 | 4 099,66 | 5 395,04 |
| 62 | 4469 | ТУ1, Молодежная, 24 | 0,9383 | 4470 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,091 | 1 | 4 099,66 | 5 429,87 |
| 63 | 2143 | ТУ1, Парковая, 14 | 0,578 | 2144 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,672 | 1 | 4 822,35 | 3 934,09 |
| 64 | 3063 | ТУ1, Пр-т Героев, 31 | 0,3896 | 3064 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,453 | 1 | 7 210,90 | 3 965,56 |
| 65 | 1129 | ТУ1, обж-ие/МЖД, Космонавтов, 22 | 0,4793 | 7897 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,557 | 1 | 4 822,35 | 3 260,85 |
| 66 | 4928 | ТУ1, общ-ие, Кр. Фортов, 11/2 | 0,7728 | 4929 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,899 | 1 | 4 446,26 | 4 852,57 |
| 67 | 4922 | ТУ1, общ-ие, Кр. Фортов, 13 | 0,7728 | 4923 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,899 | 1 | 4 446,26 | 4 852,57 |
| 68 | 4914 | ТУ1, общ-ие, Кр. Фортов, 15 | 0,7728 | 4915 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,899 | 1 | 4 446,26 | 4 852,57 |
| 69 | 15 | ТУ1, общ-ие, Комсомольская, 15 | 0,245 | 87 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,285 | 1 | 10 100,77 | 3 494,75 |
| 70 | 1783 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 44А | 0,2803 | 1784 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,326 | 1 | 7 210,90 | 2 853,80 |
| 71 | 8764 | ТУ2,Ленинградская, 28 | 0,334 | 8765 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,388 | 1 | 7 210,90 | 3 396,55 |
| 72 | 8411 | ТУ1,Ленинградская, 33 | 0,4848 | 8430 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,564 | 1 | 4 822,35 | 3 301,83 |
| 73 | 260 | ТУ1,МЖД, Комсомольская, 14 | 0,3114 | 261 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,362 | 1 | 7 210,90 | 3 168,94 |
| 74 | 855 | ТУ1,МЖД, Комсомольская, 21а | 0,355 | 856 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,413 | 1 | 7 210,90 | 3 615,40 |
| 75 | 847 | ТУ1,МЖД, Комсомольская, 23 | 0,3965 | 848 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,461 | 1 | 7 210,90 | 4 035,59 |
| 76 | 4419 | ТУ1,МЖД, Молодежная, 20 | 0,9323 | 4420 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,084 | 1 | 4 099,66 | 5 395,04 |
| 77 | 1999 | ТУ2, Ленинградская 66 | 0,6183 | 2000 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,719 | 1 | 4 446,26 | 3 880,98 |
| 78 | 2447 | ТУ2, Липовский проезд, 17 | 0,467 | 2448 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,543 | 1 | 4 822,35 | 3 178,89 |
| 79 | 2485 | ТУ2, Липовский проезд, 29 | 0,5545 | 2486 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,645 | 1 | 4 822,35 | 3 776,03 |
| 80 | 3729 | ТУ2, Машиностроителей, 2 | 1,4651 | 3730 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,704 | 1 | 3 784,21 | 7 828,19 |
| 81 | 3737 | ТУ2, Машиностроителей, 6 | 0,9584 | 3738 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,115 | 1 | 4 099,66 | 5 549,32 |
| 82 | 3789 | ТУ2, Машиностроителей, 8 | 0,9584 | 5481 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,115 | 1 | 4 099,66 | 5 549,32 |
| 83 | 2149 | ТУ2, Парковая, 14 | 0,578 | 2150 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,672 | 1 | 4 822,35 | 3 934,09 |
| 84 | 3067 | ТУ2, Пр-т Героев, 31 | 0,3499 | 3068 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,407 | 1 | 7 210,90 | 3 562,88 |
| 85 | 3085 | ТУ3, Пр-т Героев, 31 | 0,3905 | 3086 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,454 | 1 | 7 210,90 | 3 974,31 |
| 86 | 1949 | ТУ3,Ленинградская, 60 | 0,398 | 1950 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,463 | 1 | 7 210,90 | 4 053,10 |
| 87 | 2003 | ТУ1, МЖД, Ленинградская 66а | 0,4617 | 2004 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,537 | 1 | 4 822,35 | 3 143,76 |
| 88 | 2053 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 72 | 0,4238 | 2054 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,493 | 1 | 7 210,90 | 4 315,72 |
| 89 | 1804 | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 32 | 0,2609 | 1805 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,303 | 1 | 7 210,90 | 2 652,46 |
| 90 | 1806 | ТУ1 ЭЛ2, Ленинградская, 32 | 0,2609 | 1807 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,303 | 1 | 7 210,90 | 2 652,46 |
| 91 | 1832 | ТУ2,Ленинградская, 30 | 0,193 | 1833 | 0,08 | 89 | 1 | 0 | 0,224 | 1 | 10 100,77 | 2 746,75 |
| 92 | 1897 | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 58 | 0,2559 | 1898 | 0,089 | 89 | 0 | 1 | 0,298 | 1 | 7 210,90 | 2 608,69 |
| 93 | 4710 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 7 | 0,7471 | 7873 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,869 | 1 | 4 446,26 | 4 690,64 |
| 94 | 4672 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 9 | 0,7181 | 4673 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,835 | 1 | 4 446,26 | 4 507,11 |
| 95 | 2344 | ТУ1, МЖД, Парковая, 42 | 0,3031 | 2345 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,353 | 1 | 7 210,90 | 3 090,16 |
| 96 | 2532 | ТУ1, МЖД, Парковая, 60 | 0,8551 | 2533 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,994 | 1 | 4 099,66 | 4 947,11 |
| 97 | 4613 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 33 | 1,1938 | 4614 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,388 | 1 | 4 099,66 | 6 908,03 |
| 98 | 3753 | ТУ1, Машиностроителей, 4 | 0,964 | 3754 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,121 | 1 | 4 099,66 | 5 579,18 |
| 99 | 3755 | ТУ2, Машиностроителей, 4 | 0,9584 | 3756 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,115 | 1 | 4 099,66 | 5 549,32 |
| 100 | 4481 | ТУ1, Молодежная, 26 | 0,6637 | 4482 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,772 | 1 | 4 446,26 | 4 167,06 |
| 101 | 7769 | ТУ2,Ленинградская 70 | 0,6659 | 7768 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,774 | 1 | 4 446,26 | 4 177,85 |
| 102 | 2047 | ТУ3, Ленинградская 70 | 0,5453 | 7766 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,634 | 1 | 4 822,35 | 3 711,63 |
| 103 | 2435 | ТУ1,МЖД, Парковая, 52 | 0,418 | 2436 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,486 | 1 | 4 822,35 | 2 845,19 |
| 104 | 5296 | ТУ1,обж-ие/МЖД, Космон-ов, 26 | 0,9033 | 5491 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,051 | 1 | 4 099,66 | 5 230,80 |
|  |  | Итого | 61,34 |  |  |  | 3 | 101 |  | 104 |  | 425 003,31 |
| 1 | 2493 | ТУ1, Липовский проезд, 33 | 0,6476 | 2494 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,753 | 1 | 4 446,26 | 4 064,50 |
| 2 | 4656 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 1 | 1,5195 | 4657 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,767 | 1 | 3 784,21 | 8 117,62 |
| 3 | 4318 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 42 | 0,9954 | 4319 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,158 | 1 | 4 099,66 | 5 763,33 |
| 4 | 4208 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 66 | 1,115 | 4209 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,297 | 1 | 4 099,66 | 6 455,13 |
| 5 | 4170 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 82 | 0,37 | 4171 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,43 | 1 | 7 210,90 | 3 764,22 |
| 6 | 2696 | ТУ1, МЖД, Парковая 19 | 0,7413 | 2697 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,862 | 1 | 4 446,26 | 4 652,85 |
| 7 | 4401 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 59 | 1,1162 | 4402 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,298 | 1 | 4 099,66 | 6 460,11 |
| 8 | 4397 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 61 | 1,0679 | 4398 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,242 | 1 | 4 099,66 | 6 181,40 |
| 9 | 4350 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 63 | 1,0679 | 4351 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,242 | 1 | 4 099,66 | 6 181,40 |
| 10 | 4356 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 65 | 0,6852 | 4357 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,797 | 1 | 4 446,26 | 4 302,00 |
| 11 | 1039 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 13 | 0,3592 | 1040 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,418 | 1 | 7 210,90 | 3 659,17 |
| 12 | 1313 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 55 | 0,5354 | 1314 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,623 | 1 | 4 822,35 | 3 647,23 |
| 13 | 4286 | ТУ1, МЖД,Молодежная, 46 | 1,1166 | 4287 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,299 | 1 | 4 099,66 | 6 465,08 |
| 14 | 210 | ТУ1, Мн.кв.ж/д 50 лет Октября, 6 | 0,2489 | 211 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,289 | 1 | 10 100,77 | 3 543,80 |
| 15 | 3773 | ТУ1, Молодежная, 37 | 1,0258 | 3774 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,193 | 1 | 4 099,66 | 5 937,53 |
| 16 | 5398 | ТУ1,Ленинградская 62 | 0,8827 | 5399 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,027 | 1 | 4 099,66 | 5 111,35 |
| 17 | 730 | ТУ1,МЖД, 50 лет Октября, 17 | 0,4352 | 731 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,506 | 1 | 4 822,35 | 2 962,28 |
| 18 | 5390 | ТУ2, Ленинградская 62 | 0,476 | 5391 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,554 | 1 | 4 822,35 | 3 243,29 |
| 19 | 2229 | ТУ2, Липовский проезд, 11 | 0,5684 | 2230 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,661 | 1 | 4 822,35 | 3 869,70 |
| 20 | 4370 | ТУ2, МЖД, Молодежная, 16 | 0,814 | 4371 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,947 | 1 | 4 099,66 | 4 713,19 |
| 21 | 3777 | ТУ2, Молодежная, 37 | 1,0202 | 3778 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,186 | 1 | 4 099,66 | 5 902,69 |
| 22 | 5394 | ТУ3,Ленинградская, 62 | 0,476 | 5395 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,554 | 1 | 4 822,35 | 3 243,29 |
| 23 | 7585 | ТУ1,общ-ие/МЖД, Мира, 5 | 0,8147 | 7586 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,947 | 1 | 4 099,66 | 4 713,19 |
| 24 | 2702 | ТУ1, МЖД, Парковая 9 | 1,2299 | 8690 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,43 | 1 | 3 784,21 | 6 569,44 |
| 25 | 7773 | ТУ1,Ленинградская 70 | 0,9458 | 7774 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,1 | 1 | 4 099,66 | 5 474,67 |
| 26 | 44 | ТУ1,МЖД, Комсомольская, 20 | 0,5336 | 45 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,621 | 1 | 4 822,35 | 3 635,52 |
|  |  | Итого | 20,81 |  |  |  | - | 26 |  | 26 |  | 128 633,95 |
| ЧАСТНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА |  |
| 1 | 8325 | ТУ1 Науки, 1 | 0,0726 | 8363 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,084 | 1 | 10 100,77 | 1 030,03 |
| 2 | 8333 | ТУ1 Науки, 11 | 0,0567 | 8355 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,066 | 1 | 10 100,77 | 809,31 |
| 3 | 8313 | ТУ1 Науки, 13 | 0,0577 | 8351 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,067 | 1 | 10 100,77 | 821,57 |
| 4 | 8307 | ТУ1 Науки, 15 | 0,0606 | 8347 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,07 | 1 | 10 100,77 | 858,36 |
| 5 | 8303 | ТУ1 Науки, 17 | 0,0577 | 8343 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,067 | 1 | 10 100,77 | 821,57 |
| 6 | 8291 | ТУ1 Науки, 19 | 0,0655 | 8293 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,076 | 1 | 10 100,77 | 931,93 |
| 7 | 8301 | ТУ1 Науки, 21 | 0,0655 | 8345 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,076 | 1 | 10 100,77 | 931,93 |
| 8 | 8309 | ТУ1 Науки, 23 | 0,0608 | 8349 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,071 | 1 | 10 100,77 | 870,62 |
| 9 | 8323 | ТУ1 Науки, 3 | 0,0629 | 8361 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,073 | 1 | 10 100,77 | 895,15 |
| 10 | 8319 | ТУ1 Науки, 5 | 0,058 | 8359 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,067 | 1 | 10 100,77 | 821,57 |
| 11 | 8329 | ТУ1 Науки, 7 | 0,0714 | 8357 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,083 | 1 | 10 100,77 | 1 017,77 |
| 12 | 8335 | ТУ1 Науки, 9 | 0,0632 | 8353 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,074 | 1 | 10 100,77 | 907,41 |
| 13 | 5015 | ТУ1, Александра Невского 1 | 0,0203 | 5016 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,024 | 1 | 10 100,77 | 294,29 |
| 14 | 5037 | ТУ1, Александра Невского 11 | 0,0228 | 8902 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,027 | 1 | 10 100,77 | 331,08 |
| 15 | 5053 | ТУ1, Александра Невского 13 | 0,0215 | 5054 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,025 | 1 | 10 100,77 | 306,56 |
| 16 | 5043 | ТУ1, Александра Невского 15 | 0,0409 | 8911 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,048 | 1 | 10 100,77 | 588,59 |
| 17 | 5069 | ТУ1, Александра Невского 19 | 0,0092 | 5070 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,011 | 1 | 10 100,77 | 134,88 |
| 18 | 5065 | ТУ1, Александра Невского 21 | 0,00722 | 8914 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,008 | 1 | 10 100,77 | 98,10 |
| 19 | 8036 | ТУ1, Александра Невского 23 | 0,013 | 8037 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,015 | 1 | 10 100,77 | 183,93 |
| 20 | 8796 | ТУ1, Александра Невского 25 | 0,0129 | 8915 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,015 | 1 | 10 100,77 | 183,93 |
| 21 | 5077 | ТУ1, Александра Невского 27 | 0,0152 | 8038 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,018 | 1 | 10 100,77 | 220,72 |
| 22 | 8797 | ТУ1, Александра Невского 29 | 0,0053 | 8918 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,006 | 1 | 10 100,77 | 73,57 |
| 23 | 8792 | ТУ1, Александра Невского 3 | 0,0135 | 8899 | 0,025 | 25 | 1 | 0 | 0,016 | 1 | 10 100,77 | 196,20 |
| 24 | 5089 | ТУ1, Александра Невского 31 | 0,00969 | 5092 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,011 | 1 | 10 100,77 | 134,88 |
| 25 | 8793 | ТУ1, Александра Невского 5 | 0,00875 | 8900 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,01 | 1 | 10 100,77 | 122,62 |
| 26 | 8794 | ТУ1, Александра Невского 7 | 0,00784 | 8903 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,009 | 1 | 10 100,77 | 110,36 |
| 27 | 8795 | ТУ1, Александра Невского 9 | 0,0219 | 8908 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,025 | 1 | 10 100,77 | 306,56 |
| 28 | 2562 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 1 | 0,0249 | 2563 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,029 | 1 | 10 100,77 | 355,61 |
| 29 | 2598 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 10 | 0,0258 | 2599 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 10 100,77 | 367,87 |
| 30 | 2612 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 11 | 0,0258 | 2613 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 10 100,77 | 367,87 |
| 31 | 2654 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 14 | 0,0402 | 2655 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,047 | 1 | 10 100,77 | 576,33 |
| 32 | 2634 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 15 | 0,0453 | 2635 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,053 | 1 | 10 100,77 | 649,90 |
| 33 | 2662 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 16 | 0,0256 | 2663 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 10 100,77 | 367,87 |
| 34 | 2630 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 17 | 0,0453 | 2631 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,053 | 1 | 10 100,77 | 649,90 |
| 35 | 2638 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 19 | 0,0254 | 2639 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 10 100,77 | 367,87 |
| 36 | 2558 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 2 | 0,0245 | 2559 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,028 | 1 | 10 100,77 | 343,34 |
| 37 | 2644 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 21 | 0,0379 | 2645 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,044 | 1 | 10 100,77 | 539,54 |
| 38 | 2658 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 23 | 0,0249 | 2659 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,029 | 1 | 10 100,77 | 355,61 |
| 39 | 2572 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 3 | 0,0256 | 2573 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 10 100,77 | 367,87 |
| 40 | 2568 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 4 | 0,025 | 2569 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,029 | 1 | 10 100,77 | 355,61 |
| 41 | 2582 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 5 | 0,0138 | 2583 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,016 | 1 | 10 100,77 | 196,20 |
| 42 | 2578 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 6 | 0,0411 | 2579 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,048 | 1 | 10 100,77 | 588,59 |
| 43 | 2588 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 7 | 0,0242 | 2589 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,028 | 1 | 10 100,77 | 343,34 |
| 44 | 2594 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 8 | 0,0374 | 2595 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,043 | 1 | 10 100,77 | 527,28 |
| 45 | 2606 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 9 | 0,0119 | 2607 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,014 | 1 | 10 100,77 | 171,67 |
| 46 | 7599 | ТУ1, Речная, 2 | 0,0382 | 7600 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,044 | 1 | 10 100,77 | 539,54 |
| 47 | 7595 | ТУ1, Речная, 3 | 0,0245 | 7596 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,028 | 1 | 10 100,77 | 343,34 |
| 48 | 8938 | ТУ1, Устьинский проезд, 3 | 0,0644 | 8939 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 10 100,77 | 919,67 |
| 49 | 2013 | ТУ1, Устьинский проезд, 5 | 0,0684 | 7694 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,08 | 1 | 10 100,77 | 980,98 |
| 50 | 2039 | ТУ1,Морская, 10 | 0,0255 | 2040 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 10 100,77 | 367,87 |
| 51 | 2019 | ТУ1,Морская, 4 | 0,0628 | 2020 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,073 | 1 | 10 100,77 | 895,15 |
| 52 | 2029 | ТУ1,Морская, 6 | 0,0507 | 2030 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,059 | 1 | 10 100,77 | 723,47 |
| 53 | 2648 | ТУ1,Проезд Энергетиков, 12 | 0,036 | 2649 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,042 | 1 | 10 100,77 | 515,02 |
| 54 | 2626 | ТУ1,Проезд Энергетиков, 13 | 0,036 | 2627 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,042 | 1 | 10 100,77 | 515,02 |
| 55 | 2025 | ТУ1,Устьинский проезд, 7 | 0,0623 | 2026 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,072 | 1 | 10 100,77 | 882,88 |
| 56 | 2035 | ТУ1,Устьинский проезд, 9 | 0,0644 | 2036 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 10 100,77 | 919,67 |
| Итого по разделу | 2,04 |  |  |  | 56 | 0 | 2,373 | 56 |  | 29 098,39 |
| Всего, в том числе: | 201,79 |  |  |  | 151,00 | 398,00 | 60,52 | 549 |  | 1 680 808,3 |
| Итого по Разделу МЖД | 199,75 |  |  |  | 95,00 | 398,00 | 58,15 | 493,00 |  | 1 651 709,9 |
| Итого по Разделу ЧЖД | 2,04 | - | - | - | 56,00 | - | 2,37 | 56 |  | 29 098,4 |

Стоимость мероприятий на закрытие системы ГВС составит 1 680 808 тыс. руб. без НДС или 2 016 969 тыс. руб. с НДС

### 9.5	Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.

| Показатели качества ГВС | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число часов обеспеченности потребителей горячей водой в течение года, ч | 8520 | 8520 | 8520 | 8544 | 8520 | 8520 | 8520 | 8544 | 8520 | 8520 | 8520 | 8544 |
| Температура горячей воды в отопительный период, °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65 °C, ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45 °C, ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями "мутность и цветность", шт. | Качество горячей воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.2496-09 |
| Качество горячей воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.2496-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения, шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 9.6	Предложения по источникам инвестиций.

Всего потребность в финансировании мероприятий составляет 1 680 млн. руб., в том числе финансирование за счет целевых средств бюджета - 1 680 млн. руб., т.к. мероприятия выполняются на оборудовании потребителей тепловой энергии.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

## 10.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа.

В данном разделе приведен расчет для основного источника теплоснабжения – Ленинградской АЭС. Для Ленинградской АЭС перспективные топливные балансы рассчитываются на основе расчета коэффициента отнесения затрат на производство электрической и тепловой энергии.  В таблице 10.1.1. представлен расчет коэффициента отнесения затрат на производство электрической и тепловой энергии по Филиалу «Концерн Росэнергоатом «Ленинградской атомная станция на 2019 год:

- 98,9% топлива в среднем за год будет отнесено на производство электроэнергии,

- 1,1 % - на производство теплоэнергии.

Расчет коэффициента подлежит ежегодной актуализации при расчете тарифов на электрическую и тепловую энергию. Величина коэффициента отнесения затрат и объемов на производство тепловой энергии существенно зависит от вывода энергоблоков и ввода замещающих мощностей Ленинградской АЭС.

Таблица 10.1.1. Расчет планового коэффициента отнесения затрат на производство электрической и тепловой энергии на 2019 год по Филиалу «Концерн Росэнергоатом «Ленинградской атомная станция»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Выработка электроэнергии | млн. кВт*ч | 2 870,14 | 2 743,08 | 2 503,45 | 2 311,97 | 2 086,11 | 2 557,51 | 2 342,99 | 2 316,71 | 2 310,33 | 2 223,01 | 1 718,91 | 2 543,86 | 28 528,07 |
| 2. | Выработка теплоэнергии: | Гкал | 7 562 744 | 7 179 479 | 6 424 695 | 5 952 266 | 5 459 239 | 6 779 414 | 6 149 503 | 6 103 991 | 6 222 919 | 6 076 788 | 4 624 702 | 6 596 297 | 75 132 037 |
| 3. | Расход тепла на производство электроэнергии, в том числе: | Гкал | 7 431 620 | 7 059 298 | 6 324 595 | 5 867 513 | 5 412 561 | 6 762 079 | 6 133 466 | 6 101 443 | 6 202 407 | 5 993 284 | 4 524 365 | 6 489 332 | 74 301 963 |
| 4. | Коэффициент отнесения затрат на производство электроэнергии энергоблоками | % | 98,266 | 98,326 | 98,442 | 98,576 | 99,145 | 99,744 | 99,739 | 99,958 | 99,670 | 98,626 | 97,830 | 98,378 | 98,895 |
| 5. | Коэффициент отнесения затрат на производство тепловой энергии энергоблоками | % | 1,734 | 1,674 | 1,558 | 1,424 | 0,855 | 0,256 | 0,261 | 0,042 | 0,330 | 1,374 | 2,170 | 1,622 | 1,105 |

## 10.2 	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Резервное и аварийное топливо на Ленинградской АЭС не предусмотрено. Создание резерва топлива на АЭС не регламентируется нормативными требованиями.

## 10.3	  Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Ленинградской атомной станцией в качестве топлива используется ядерное топливо на основе диоксида урана в виде тепловыделяющих сборок. Резервный вид топлива не предусмотрен. Основным видом топлива для котельной СМУП «ТСП» является природный газ, аварийным видом топлива – мазут. Местные виды топлива и возобновляемые источники энергии не используются.

## 10.4	 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Поставщиком газа на источник является ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Цена на газ формируется из регулируемой оптовой цены на газ, рассчитанной по формуле цены газа, утверждённой ФСТ России, платы за снабженческо-сбытовые услуги, определённой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таблица 10.4.1 – Калорийности видов топлива

| Вид топлива | Ед. изм. | Низшая теплота сгорания | Коэф.пересчета в условное топливо | Плотность, кг/куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | куб.м | 8185 ккал/куб.м | 1,169 | 0,696 |
| Дизельное топливо | кг | 10300 ккал/кг | 1,471 | 860 |
| Мазут топочный | кг | 9700 ккал/кг | 1,386 | 890 |
| Уголь | кг | 4354 ккал/кг | 0,622 | - |

## 10.5	 Преобладающий городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива является ядерное топливо.

## 10.6 	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

На территории городского округа Сосновый бор приоритетным развитием топливного баланса является соответствие 1-му варианту развития систем теплоснабжения, что обеспечивает достижение нормативной надежности, замену оборудования, исчерпавшего нормативный срок службы, и восстановление изоляции тепловых сетей, а также покрытие приростов тепловых нагрузок и совершенствование системы теплоснабжения.

.

## 10.7. Согласование с программой газификации поселения, городского округа перспективных топливных балансов при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии.

Перспективные топливные балансы составлены с учетом использования природного газа в качестве основного топлива городской котельной, что согласуется с программой газификации Сосновоборского городского округа.

# Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Оценка перспективной надежности теплоснабжения Сосновоборского городского округа выполнена в соответствии с методическими указаниями, приведенными в приложении №9 к Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012. Расчеты надежности произведены в соответствии с методикой, описанной в Части 9 «Надежность теплоснабжения» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». В настоящей главе приводится обоснование перспективных показателей надежности для расчетных путей, использованных ранее в Части 9 «Надежность теплоснабжения» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В ходе оценки надежности теплоснабжения были определены перспективные показатели надежности, характеризующие качественный уровень теплоснабжения потребителей. По результатам оценки надежности теплоснабжения разработаны предложения по перекладке участков тепловых сетей для достижения нормативного уровня надежности тепловых сетей, описанные в Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

## 11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

Показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии, определяются интенсивностью отказов участка тепловой сети. Интенсивность отказов тепловой сети характеризуется распределением Вейбулла и зависит от срока службы тепловой сети и средневзвешенной частоты отказов в конкретной системе теплоснабжения. Методика расчета интенсивности отказов участков тепловых сетей была ранее подробно описана в Части 9 «Надежность теплоснабжения» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Полученная зависимость для интенсивности отказов участков тепловых сетей приведена на рисунке 11.1.1.

Рисунок 11.1.1. Интенсивность отказов участков тепловых сетей

Как видно из приведенного распределения, резкий рост интенсивности отказов участков тепловых сетей наблюдается после 30 – 40 лет службы. В этой связи стоит еще раз подчеркнуть, что не менее половины тепловых сетей Сосновоборского городского округа уже исчерпали свой ресурс. В Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» учтена постепенная замена всех тепловых сетей, исчерпавших срок службы.

## 11.2	Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

Результаты расчетов и обработки данных по востановленияю отказавших участков тепловых сетей указаны в Главе 1 Часть 9 «Надежность теплоснабжения».

## 11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Перспективные показатели надежности теплоснабжения оценивались для расчетного пути, описанного ранее в Части 9 «Надежность теплоснабжения» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Изменения вероятности безотказной работы (ВБР) для Сосновоборского городского округа представлены на рисунке 11.3.1.

Анализируя изменение ВБР по годам, важно заметить, что на рисунке 11.3.1 представлено изменение ВБР с учетом перекладок участков тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения.

Рисунок 11.3.1. Изменение ВБР системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа

## 11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчетом готовности трубопроводов к несению тепловой нагрузки указаны в Главе 1 Часть 9 «Надежность теплоснабжения».

## 11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Минрегиона России и Минэнерго России №565/667 от 29.12.2012, оценка недоотпуска тепловой энергии от источника определяется вероятностью отказа тепловой сети. Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям производится по формуле:

где  – недоотпуск тепловой энергии;  – подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час;  – продолжительность отопительного периода, ч;  – вероятность отказа тепловой сети.

Динамика изменения перспективного недоотпуска для Сосновоборского городского округа приведена на рисунке 11.5.1.

Рисунок 11.5.1. Динамика недоотпуска тепловой энергии

### 11.6. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность к вводу в работу энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других	тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их крупными источниками теплоты мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, как правило, оставляются в резерве.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителя первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.

Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт (в зависимости от типа котельной).

При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором.

### 11.7. Установка резервного оборудования

Согласно положениям СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), резервирование источников тепла по основному оборудованию обеспечивается следующим условием выбора котлов: при выходе из строя самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха, от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категорий и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории. При возможности, допускается отключение системы горячего водоснабжения. Котельная должна быть обеспечена нормативным запасом аварийного топлива. Электроснабжение котельной производительностью более 10 Гкал/ч фактически должно соответствовать первой категории. При этих условиях строительство двух источников тепла для населенного пункта не является обязательным требованием и обосновывается технико-экономическими соображениями.

### 11.8. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую сеть

Одной из перспективных задач инновационного развития теплоснабжающих систем является объединение нескольких источников тепла для работы на общие тепловые сети и оптимальное перераспределение тепловой нагрузки между ними в процессе эксплуатации. Это позволяет реализовать преимущества централизации теплоснабжения, концентрации мощностей и совместной выработки тепла и электроэнергии.

Организация совместной работы двух источников на единые тепловые сети (БРТ Ленинградской АЭС и городской котельной) позволяет объединить их в единую теплоснабжающую систему с общей тепловой сетью, обеспечивающей параллельное включение в работу на эту сеть двух теплоисточников и распределение тепловой нагрузки между ними в соответствии с их технико-экономической эффективностью и наивыгоднейшим потокораспределением в сети.

Объединение двух теплоснабжающих систем в единую систему позволяет:

- снизить затраты на производство тепловой энергии путем распределения нагрузки в течение отопительного сезона между наиболее экономичными источниками теплоснабжения;

- повысить надежность теплоснабжения потребителей благодаря взаиморезервированию источников теплоснабжения и тепловых сетей.

### Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа

В аварийных ситуациях, с учетом положений, изложенных в СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), система теплоснабжения и тепловые сети при подземной прокладке в непроходных каналах и бесканальной прокладке должны обеспечивать подачу минимально допустимого количества тепла (таблица 11.9.1.) при расчетной температуре на отопление  =-10 ОС и ниже.

Таблица 11.9.1. Величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |
| 300 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Период проведения ремонтных работ повышается с увеличением диаметра теплопроводов и протяженности отключаемых участков теплосети, что связано со сливом и заполнением теплопроводов. При этом авария в надземных тепловых сетях обнаруживается и ликвидируется значительно быстрее, чем при подземной канальной прокладке. Также быстрее обнаруживается место аварии при бесканальной прокладке теплопроводов в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. С другой стороны, вероятность возникновения аварии заметно уменьшается при снижении протяженности и увеличении диаметра и толщины стенок теплопроводов. Исходя из вышеизложенного, в положениях СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) резервирование тепловых сетей принято необязательным для следующих случаев:

- при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;

- для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км (при соответствующем обосновании расстояние может быть увеличено);

- для теплопроводов, прокладываемых в тоннелях и проходных каналах;

- для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее (при отсутствии потребителей 1-й категории).

При этом для потребителей 1-й категории в зависимости от ситуации, обязательно резервирование местным аварийным источником тепла или тепловыми сетями от двух источников тепла, или тепловыми сетями от двух выводов одного источника тепла.

Допускается не производить резервирования транзитных теплопроводов до пиковых котельных, в случае если их производительность обеспечивает в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха покрытие от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории.

Для остальных случаев необходимо рассматривать вопрос резервирования тепловых сетей с учетом конкретной ситуации, сложившейся в данном населенном пункте, а также возможностей эксплуатационной организации.

Основными мероприятиями по резервированию и повышению надежности тепловых сетей является применение следующих технических решений:

- прокладка от источника тепла двух и более головных тепломагистралей, соединенных между собой резервными перемычками (закольцовка тепловых сетей);

- прокладка резервных перемычек между тепловыми сетями двух и более источников тепла (закольцовка тепловых районов);

- монтаж в закольцованном контуре не менее трех секционирующих задвижек (две при врезке контура, одна и более по трассе контура);

- прокладка до абонентов двух резервных теплопроводов;

- прокладка до абонентов реверсивного (третьего) теплопровода;

- уменьшение протяженности участка между секционирующими задвижками;

- обеспечение минимальной циркуляции сетевой воды в аварийных перемычках;

Прокладка резервных перемычек и дополнительных теплопроводов позволяет отключать аварийные участки без прекращения подачи тепла абонентам. При этом диаметр теплопроводов аварийной перемычки не должен превышать диаметра соединяемых теплопроводов.

Уменьшение протяженности участков между секционирующими задвижками приводит к ускорению обнаружения места аварии и сокращению срока проведения ремонтно-восстановительных работ. При этом общая протяженность участков с ответвлениями между двумя секционирующими задвижками не должна превышать 1500 м. Для транзитных участков без ответвлений расстояние между секционирующими задвижками для теплопроводов 2Ду600 мм и более при обеспечении спуска и заполнения сетевой водой допускается увеличивать до 3000 м. С учетом незначительной вероятности возникновения аварий рекомендуется ограничивать минимальное расстояние между секционирующими задвижками: для теплопроводов 2Ду1400-1000 мм - до 400 м; для теплопроводов 2Ду900-800 мм - до 350 м; для теплопроводов 2Ду600-700 мм - до 300 м; для теплопроводов 2Ду500 мм и менее - до 250 м. При этом в закольцованных тепловых сетях ответвления, присоединенные между такими секционирующими задвижками, целесообразно считать зарезервированными, т.е. на таких участках возможно осуществлять врезку ответвлений без монтажа дополнительных секционирующих задвижек.

Поскольку в тепловых сетях соблюдается определенный порядок укладки теплопроводов (подающий теплопровод располагается справа по движению потока сетевой воды, а обратный слева), это необходимо учитывать при монтаже аварийных перемычек. Поэтому с целью переключения потоков на резервных перемычках при встречных потоках сетевой воды производится соединение теплопроводов транспозицией, т.е. осуществляется «перехлест» теплопроводов.

Монтаж секционирующих задвижек после врезки ответвлений позволяет отключать нижерасположенный аварийный участок без прекращения подачи тепла в ответвление, что приводит к сокращению числа отключаемых абонентов.

При разработке схемы тепловых сетей для нового строительства с собственным источником тепла рекомендуется производить разработку различных вариантов схем с рассмотрением вопроса резервирования. Для источников тепла производительностью 60 Гкал/ч и менее рекомендуется производить разработку только варианта схемы тупиковой разводки (с одним или с двумя выводами) без резервирования тепловых сетей.

Для источников тепла производительностью от 60 до 200 Гкал/ч включительно рекомендуется производить разработку как варианта схемы с тупиковой разводкой без резервирования тепловых сетей, так и вариантов с резервированием тепловых сетей и последующим согласованием одного из них. Для источников тепла производительностью более 200 Гкал/ч рекомендуется производить разработку нескольких вариантов схем с резервированием тепловых сетей.

В случае присоединения объектов нового строительства к существующим источникам тепла и тепловым сетям рекомендуется:

- использовать сложившуюся схему тепловых сетей при отсутствии необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей;

- осуществлять прокладку новых тепломагистралей с повышением уровня резервирования тепловых сетей при необходимости увеличения диаметров, существующих тепломагистралей.

Для протяженных тепловых сетей должна проводиться проверка гидравлического и теплового режима при аварийных ситуациях. При этом поверочный гидравлический расчет тепловых сетей целесообразно производить исходя из условия сохранения напоров на выходе и входе источника тепла, принятых для нормальных условий эксплуатации.

### Устройство резервных насосных станций

Резервных насосных станций нет. В настоящее время планируется реконструкции здания 716 (подкачивающей насосной).

### Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидораккумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

# Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Оценка необходимых капиталовложений для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них проводилась для варианта развития Сосновоборского городского округа, в котором предусматриваются мероприятия, направленные на обеспечение нормативной надежности, замена оборудования, исчерпавшего нормативный срок службы, и восстановление изоляции тепловых сетей, а также мероприятия, направленные на покрытие приростов тепловых нагрузок и совершенствование системы теплоснабжения.

## 12.1. 	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Развитие системы теплоснабжения предполагает замещающий ввод энергоблоков строящейся ЛАЭС в период с 2018 по 2025гг. в соответствии с графиком вывода энергоблоков Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская АЭС». Строительство нового теплового источника комбинированной выработки является проектом АО «Концерн Росэнергоатом». Целью инвестирования в строительство Ленинградской АЭС является сохранение и развитие производства электрической и тепловой энергии.

Настоящей схемой учтено замещение мощностей ЛАЭС.

Энергоблок № 5 замещающих мощностей ЛАЭС введен в 2018 г, энергоблок № 6 находится в промышленной эксплуатации с 22.03.2021 года.

Энергоблок № 1, выведен из эксплуатации в 2018 году, а энергоблок №2 выведен из эксплуатации в 2020 году

Планируется, что вывод энергоблоков № 3 и № 4 ЛАЭС из эксплуатации в начале и конце 2025 гг.

Развитие системы теплоснабжения предполагает замещающий ввод энергоблоков строящейся ЛАЭС в соответствии с графиком вывода энергоблоков Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская АЭС». По интернет данным открытых источников информации, застройщиком — техническим заказчиком проекта выступит концерн «Росэнергоатом», генеральными проектировщиками — АО «Атомпроект» главным конструктором реакторных установок — АО «ОКБ «Гидропресс».

Схемой теплоснабжения предусмотрено проведение реконструкции бойлерной районного теплоснабжения (БРТ) Ленинградской АЭС в части модернизации — подключению к теплофикационным установкам новых энергоблоков ВВЭР-1200 после начала вывода из эксплуатации действующих энергоблоков РБМК.

Оценка необходимых капиталовложений, перечень мероприятий, а также иная информация в части технологических схем, характеристик оборудования и другое, по данным организации, является «информацией ограниченного доступа». Данные мероприятия «финансируются за счет собственных средств Концерна» в рамках «программы энергосбережения».

Оценка капитальных затрат на строительство новых тепловых сетей и реконструкцию существующих проводилась на основании укрупненных цен на строительство с учетом коэффициента перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъекта РФ. Для определения цены прокладки участка тепловой сети в Сосновоборском городском округе был учтен коэффициент перевода цен на 2020 год для Ленинградской области.

Согласно исходным данным ресурсоснабжающих организаций, а также с учетом стратегического планирования развития системы теплоснабжения территории, в данном разделе представлены финансовые потребности для осуществления мероприятий в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на период до 2042 года. Мероприятия реализуются с целью повышения надежности теплоснабжения, в том числе:

- строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей;

- реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников;

- мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения.

В целях повышения показателей надежности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения предусмотрена замена запорной арматуры.

Суммарный объем необходимых инвестиций в мероприятия по осуществлению строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, а также в мероприятия по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя и проводимые при переводе потребителей на закрытую систему теплоснабжения, для Сосновоборского городского округа в текущих ценах в 3 253 716,91тыс. руб.

Динамика инвестирования мероприятий, предусмотренных настоящей Схемой, приведена на рисунке 12.2.1

В таблице 12.1.2. приведены финансовые потребности для осуществления мероприятий по тепловым сетям.

Таблица 12.1.1. Финансовые потребности для строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей в ценах 2020 г.

| ООО "Теплоснабжающее предприятие" на 2021 - 2042гг. |
| --- |
| N п/п | Наименование мероприятий и описание ориентиров | диаметр | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Итого 2021-2042гг (тыс руб.) | 2021-2025гг (тыс руб.) | 2026-2032гг (тыс руб.) | 2032-2042гг (тыс руб.) |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |
| 2.1.1 | Строительство тепловых сетей от ТК-30/3 до новой ТК между ТК-21 и ТК-22 Ду 150. Обеспечение надежности ТС мкр.3 (от жд.Солнечная 17 к магистрали вдоль ул.Солнечная. | 150 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 0 | 117 | 2025 | 2025 | 6 391,29 | 6 391,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Строительство тепловых сетей от новой ТК-45 до ж/д 16 по ул. Малая Земля Ду 150. Обеспечение надежности ТС мкр.9 | 150 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 0 | 50 | 2025 | 2025 | 2 552,92 | 2 552,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Строительство тепловых сетей от вывода т/с Ду 500 до здания 720 (трубопроводы Ду700 Город-1,2 Ду 500 надземная на высоких опорах). Перемычка на случай выхода из строя коллектора здания720 Ду1000. | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 0 | 50 | 2025 | 2025 | 3 089,95 | 3 089,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Строительство тепловых сетей от ТК-35 до ТК-99 Ду 400. Закольцовка мкр.7, 7а | 400 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 0 | 591 | 2026 | 2026 | 53 548,67 | 0,00 | 53 548,67 | 0,00 |
| 2.1.5 | Строительство тепловых сетей от новой ТК между ТК-65 и ТК-66 до новой ТК между ТК-63 и ТК-64 Ду 300мм. Обход гаражных кооперативов на ул.Петра Великого. | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 0 | 140 | 2028 | 2028 | 13 014,76 | 0,00 | 13 014,76 | 0,00 |
| 2.1.6 | Строительство тепловых сетей от ТК-71/10 до новой ТК (школа 7) Ду 125мм. Закальцовка 10а и 10б мкр. | 125 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 0 | 260 | 2028 | 2028 | 17 108,41 | 0,00 | 17 108,41 | 0,00 |
| 2.1.7 | Строительство тепловых сетей от Павильона 8 до новой ТК (за ТК-38) Ду 250. Обеспечение надежности ТС 7мкр. | 250 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 0 | 50 | 2028 | 2028 | 4 765,98 | 0,00 | 4 765,98 | 0,00 |
| 2.1.8 | Строительство тепловых сетей от ТК-32 до ТК-17/4 Ду 150. Закольцовка мкр.4 | 150 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 0 | 200 | 2029 | 2029 | 12 328,26 | 0,00 | 12 328,26 | 0,00 |
|  | Всего по группе 2 | 112 800,25 | 12 034,16 | 100 766,09 | 0,00 |
| Группа 3. Модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |
| 3.1. Модернизация существующих тепловых сетей |
| 3.1.1 | Модернизация тепловых сетей от ТК-20 до ТК- 94 Ду 400. (проход под Солнечной рядом с ДК Строитель) | 400 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 32 | 32 | 2027 | 2027 | 2 572,79 | 0,00 | 2 572,79 | 0,00 |
| 3.1.2 | Модернизация тепловых сетей от ТК-15/3 до ТК-16/3 Ду 300 (ул.Комсомольская район госпиталя) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 107 | 107 | 2032 | 2035 | 392,15 | 0,00 | 0,00 | 392,15 |
| 3.1.3 | Модернизация тепловых сетей от ТК-5 до ТК-7 Ду 400мм (ул.Комсомольская от бани до военкомата) | 400 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 275 | 275 | 2025 | 2025 | 22 091,81 | 22 091,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Модернизация магистральных тепловых сетей от Павильона 5 до ТК-62 Ду 700мм (под дорогой на жк.Солнце) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 10 | 10 | 2029 | 2029 | 1 884,09 | 0,00 | 1 884,09 | 0,00 |
| 3.1.5 | Модернизация магистральных тепловых сетей от Павильона 7 через реку Коваш Ду 700мм надземная на высоких опорах (район моста реки Коваш у 80 км.) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 40 | 40 | 2026 | 2026 | 2 792,56 | 0,00 | 2 792,56 | 0,00 |
| 3.1.6 | Модернизация тепловых сетей по ж/д 17 по ул. Солнечной до ТК-30/3 с Ду 100 на Ду 150 (магистраль по подвалу жд.Солнечная 17) | 150 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 98 | 98 | 2025 | 2025 | 4 539,29 | 4 539,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7 | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-2 участок сети на низких опорах Ду 700мм в районе 720 здания | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 90 | 90 | 2029 | 2029 | 8 222,87 | 0,00 | 8 222,87 | 0,00 |
| 3.1.8 | Модернизация участка магистральных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3 Ду 700мм под Копорским шоссе. | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 65,9 | 65,9 | 2029 | 2029 | 10 355,47 | 0,00 | 10 355,47 | 0,00 |
| 3.1.10 | Модернизация тепловых сетей от ТК-42 до ТК-40 Ду 700мм (вдоль пр.Героев с пересечением ул.Красные Форты) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 199 | 199 | 2025 | 2025 | 30 295,69 | 30 295,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11 | Модернизация тепловых сетей от ТК-85 до ТК-87 Ду 300мм (от трехлистников до ул.Красные Форты) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 228,9 | 228,9 | 2027 | 2027 | 24 149,65 | 0,00 | 24 149,65 | 0,00 |
| 3.1.12 | Модернизация тепловых сетей от ТК-26/2 до ж/д 28 по ул. Ленинградской (пересечение ул.50 Лет Октября в районе ВНИИПИЭТ) | 100 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 132 | 132 | 2030 | 2030 | 8 301,55 | 0,00 | 8 301,55 | 0,00 |
| 3.1.13 | Модернизация тепловых сетей от ж/д 28 до ж/д 24 по ул. Ленинградской | 100 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 138 | 138 | 2030 | 30 | 7 666,55 | 0,00 | 7 666,55 | 0,00 |
| 3.1.14 | Модернизация тепловых сетей от ж/д 24 до ж/д 20 по ул. Ленинградской | 100 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 109 | 109 | 2030 | 2030 | 5 572,52 | 0,00 | 5 572,52 | 0,00 |
| 3.1.16 | Модернизация тепловых сетей от ТК-41 до ТК-49/10 Ду 300мм (участок от пр.Героев вдоль ул.Красные Форты) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 54 | 54 | 2026 | 2026 | 5 272,72 | 0,00 | 5 272,72 | 0,00 |
| 3.1.17 | Модернизация тепловых сетей от ТК-8 до ТК-5/3 Ду 300мм (вдоль ул.50 Лет Октября напротив маг.Сосновый Бор) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 309 | 309 | 2031 | 2031 | 36 287,65 | 0,00 | 36 287,65 | 0,00 |
| 3.1.18 | Модернизация тепловых сетей от ТК-79 до ТК-80 Ду 400мм (вдоль маг.Галактика от жд.Героев 4 до Героев 6) | 400 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 87 | 87 | 2027 | 2027 | 8 338,30 | 0,00 | 8 338,30 | 0,00 |
| 3.1.19 | Модернизация тепловых сетей от ТК-40 до ТК-87 Ду 300мм (вдоль маг.Эльдорадо с пересечкой пр.Героева) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 97 | 97 | 2028 | 2028 | 8 930,80 | 0,00 | 8 930,80 | 0,00 |
| 3.1.20 | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-46 до Павильона 4 Ду 700мм(вдоль пожарного депо с пересечением пр.А.Невского. | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 95 | 95 | 2031 | 2031 | 17 882,40 | 0,00 | 17 882,40 | 0,00 |
| 3.1.21 | Модернизация тепловых сетей от Павильона 4 до ТК-45 Ду 700мм (вдоль пр.Героев в районе БЦ.Планета). | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 270 | 270 | 2027 | 2027 | 48 500,38 | 0,00 | 48 500,38 | 0,00 |
| 3.1.22 | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-45 до ТК-44 Ду 700мм (в районе маг.Иртыш с пересечением пр.Героев) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 117,3 | 117,3 | 2034 | 2034 | 26 492,94 | 0,00 | 0,00 | 26 492,94 |
| 3.1.23 | Модернизация тепловых сетей от новой ТК (школа 7) до ТК-32/10 | 125 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 91 | 91 | 2027 | 2027 | 4 252,01 | 0,00 | 4 252,01 | 0,00 |
| 3.1.24 | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-74 до ТК-20 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная в районе ДК Строитель) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 138 | 138 | 2031 | 2031 | 16 126,77 | 0,00 | 16 126,77 | 0,00 |
| 3.1.25 | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-75 до ТК-74 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 94 | 94 | 2031 | 2031 | 13 160,86 | 0,00 | 13 160,86 | 0,00 |
| 3.1.26 | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-76 до ТК-75 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 98 | 98 | 2028 | 2028 | 9 956,93 | 0,00 | 9 956,93 | 0,00 |
| 3.1.27 | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-77 до ТК-76 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 168 | 168 | 2034 | 2034 | 20 457,35 | 0,00 | 0,00 | 20 457,35 |
| 3.1.28 | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-77 до ТК-54 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная в районе кольца)) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 100 | 100 | 2028 | 2028 | 10 643,44 | 0,00 | 10 643,44 | 0,00 |
| 3.1.29 | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-54 до ТК-53 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная у флэшек ) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 24 | 24 | 2030 | 2030 | 2 791,79 | 0,00 | 2 791,79 | 0,00 |
| 3.1.30 | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-53 до ТК-52 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная у флэшек ) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 91 | 91 | 2028 | 2028 | 8 120,81 | 0,00 | 8 120,81 | 0,00 |
| 3.1.31 | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-52 до ТК-51 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 136 | 136 | 2036 | 2036 | 19 461,57 | 0,00 | 0,00 | 19 461,57 |
| 3.1.32 | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-51 до ТК-50 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная у 5 школы ) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 78 | 78 | 2036 | 2036 | 11 351,45 | 0,00 | 0,00 | 11 351,45 |
| 3.1.33 | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-50 до ТК-49 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная у у жд.Солнечная 35-37 ) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 67 | 67 | 2036 | 2036 | 9 288,70 | 0,00 | 0,00 | 9 288,70 |
| 3.1.34 | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-49 до ТК-48 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 67 | 67 | 2036 | 2036 | 7 626,94 | 0,00 | 0,00 | 7 626,94 |
| 3.1.35 | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-48 до ТК-47 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная до ул.Молодежная | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 64 | 64 | 2036 | 2036 | 9 237,94 | 0,00 | 0,00 | 9 237,94 |
| 3.1.36 | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-47 до Павильона 5 Ду 300мм (пересечение ул.Молодежная и А.Невского) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 232 | 232 | 2035 | 2035 | 28 545,47 | 0,00 | 0,00 | 28 545,47 |
| 3.1.37 | Модернизация тепловых сетей от ТК-49/10 до ТК-50/10 Ду 350мм (вдоль ул.Красные Форты у жд.Героев 51 до жд.Кр.Форты 23) | 350 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 99,9 | 99,9 | 2037 | 2037 | 14 448,66 | 0,00 | 0,00 | 14 448,66 |
| 3.1.38 | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-61 до Павильона 5 Ду 700мм надземная на низких опорах (от АТП до ул.Солнечная) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 439 | 439 | 2038 | 2038 | 49 068,96 | 0,00 | 0,00 | 49 068,96 |
| 3.1.39 | Модернизация магистральных тепловых сетей от Павильона 7 до ТК-61 Ду 700мм надземная на низких опорах (от поворота на 80 км. До АТП) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 600 | 600 | 2030 | 2030 | 49 003,47 | 0,00 | 49 003,47 | 0,00 |
| 3.1.40 | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-62 до ТК-46 Ду 700мм надземная на низких опорах (от ул.Солнечная до пр.Героев) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 510 | 510 | 2034 | 2035 | 49 702,62 | 0,00 | 0,00 | 49 702,62 |
| 3.1.41 | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-46 до ТК-95 Ду 700мм надземная на низких опорах (от пр.Героев до Автобани) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 630 | 630 | 2036 | 2037 | 66 407,38 | 0,00 | 0,00 | 66 407,38 |
| 3.1.42 | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-40 до ТК-39 Ду 700мм (от ул.Красные Форты до сбербанка) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 162 | 162 | 2040 | 2040 | 44 492,01 | 0,00 | 0,00 | 44 492,01 |
| 3.1.43 | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-39 до Павильона 8 Ду 700мм (от ул.Парковая вдоль ЖК Рантола до сбербанка) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 300 | 300 | 2033 | 2033 | 59 796,64 | 0,00 | 0,00 | 59 796,64 |
| 3.1.44 | Модернизация тепловых сетей от ТК-50/10 до ТК-51/10 Ду 300мм (вдоль ул.Красные Форты напротив ТЦ Перекресток) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 122,7 | 122,7 | 2042 | 2042 | 15 936,81 | 0,00 | 0,00 | 15 936,81 |
| 3.1.45 | Модернизация тепловых сетей от ТК-51/10 до ТК-52/10 Ду 300мм (вдоль ул.Кр.Форты от жд.37 до жд 41) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 28 | 28 | 2039 | 2039 | 8 731,00 | 0,00 | 0,00 | 8 731,00 |
| 3.1.46 | Модернизация тепловых сетей от ТК-6 через ТК-13/3, ТК-14/3 до ТК-15/3 Ду 250мм (вдоль ул.Комсомольсткая напротив рынка ) | 250 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 111 | 111 | 2035 | 2035 | 11 329,96 | 0,00 | 0,00 | 11 329,96 |
| 3.1.47 | Модернизация тепловых сетей мкр.3 от ТК-16/3 через ТК-17/3,19/3, 20/3 до ТК-21/3 Ду 200мм (от госпиталя до школы №2) | 200 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 219 | 219 | 2042 | 2042 | 26 100,82 | 0,00 | 0,00 | 26 100,82 |
| 3.1.48 | Модернизация магистральных тепловых сетей от здания 720 до ТК-1 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 281,5 | 281,5 | 2037 | 2037 | 35 360,56 | 0,00 | 0,00 | 35 360,56 |
| 3.1.49 | Модернизация тепловых сетей от выхода теплосети на поверхность до здания720 Ду 500мм подающая надземная на низких опорах | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 115,2 | 115,2 | 2040 | 2040 | 6 212,85 | 0,00 | 0,00 | 6 212,85 |
| 3.1.50 | Модернизация тепловых сетей от выхода теплосети на поверхность до здания720 Ду 500мм обратная надземная на низких опорах | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 115,2 | 115,2 | 2040 | 2040 | 6 212,85 | 0,00 | 0,00 | 6 212,85 |
| 3.1.51 | Модернизация тепловых сетей мкр.15 от ТК-58 через ТК-57, ТК-56, ТК-55 до ТК-54 Ду 300мм (от бара Советский до кольца) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 305 | 305 | 2031 | 2031 | 25 732,97 | 0,00 | 25 732,97 | 0,00 |
| 3.1.52 | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-5 через ТК-98, ТК-14, ТК-18 до ТК-16 Ду 500мм (от бани до молочной кухни) | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 419 | 419 | 2041 | 2041 | 81 607,78 | 0,00 | 0,00 | 81 607,78 |
| 3.1.59 | Модернизация тепловых сетей мкр.4 от ТК-94 до ТК-22 Ду 250мм (вдоль Солнечной от ул.Космонавтов и вдоль Аллеи Ветеранов в сторону мэрии) | 250 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 419 | 419 | 2039 | 2039 | 63 654,81 | 0,00 | 0,00 | 63 654,81 |
| 3.1.60 | Модернизация тепловых сетей мкр.7 от пав.№ 8 до ТК-38 Ду 500мм (пересечение ул.Красные Форты) | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 77 | 77 | 2039 | 2039 | 14 069,35 | 0,00 | 0,00 | 14 069,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227 257,99 | 194 582,18 | 336 519,35 | 696 156,47 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| 3.2.1 | Реконструкция насосной станции, здание 716 |  | повышение надежности теплоснабжения | усл. ед. | шт. | 1 | 1 | 2021 | 2022 | 137 655,38 | 137 655,38 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по группе 3 | 1 217 089,09 | 194 582,18 | 336 519,35 | 685 987,56 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |
| 4.1.1 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: здание 720 Ду 800 - 2 шт., Ду 600 - 4 шт., Ду 500 - 6 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 12 | 12 | 2023 | 2035 | 34 054,09 | 0,00 | 23 130,56 | 10 923,53 |
| 4.1.2 | Реализация проекта установки автоматизированных тепловых пунктов на здания котельной |  | повышение надежности теплоснабжения | усл. ед. | шт. | 1 | 1 | 2022 | 2022 | 1 824,98 | 1 824,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 3 Ду 800 - 2 шт., Ду 400 - 6 шт., Ду 300 - 6 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 17 | 17 | 2029 | 2037 | 25 544,15 | 0,00 | 10 784,63 | 14 759,52 |
| 4.1.4 | Мероприятия по замене сужающих устройств у потребителей и разработке эксплуатационных режимов тепловой сети при изменении действующего температурного графика |  | повышение надежности теплоснабжения | усл. ед. | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2023 | 12 653,19 | 0,00 | 12 653,19 | 0,00 |
| 4.1.5 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 4 Ду 700- 2 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 9 635,37 | 0,00 | 9 635,37 | 0,00 |
| 4.1.6 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 5 Ду 700- 2 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | щ | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 9 635,37 | 0,00 | 9 635,37 | 0,00 |
| 4.1.7 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 9, з/а Ду 700- 2 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 2 | 2 | 2023 | 2025 | 8 913,01 | 0,00 | 8 913,01 | 0,00 |
| 4.1.8 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 7 Ду 700- 2 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 9 635,37 | 0,00 | 9 635,37 | 0,00 |
| 4.1.9 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 8 Ду 700- 2 шт.; Ду 500 - 4 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 6 | 6 | 2029 | 2037 | 11 778,38 | 0,00 | 4 972,78 | 6 805,60 |
| 4.1.10 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 3 Ду 700- 2 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 10 838,48 | 0,00 | 10 838,48 | 0,00 |
| 4.1.11 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 2 Ду 800 - 2 шт., Ду 300 - 4 шт., Ду 250 - 6 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 12 | 12 | 2029 | 2035 | 19 460,80 | 0,00 | 8 590,75 | 10 870,05 |
|  | Всего по группе 4 | 153 973,17 | 1 824,98 | 108 789,50 | 43 358,69 |
|  | ИТОГО | 1 483 862,50 | 208 441,32 | 546 074,93 | 729 346,25 |

Таблица 12.1.2. Финансовые потребности для осуществления дополнительных мероприятий по тепловым сетям

| Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Цена работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция насосной станции, здание 716 | 2021 | 2022 | 119975,62 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: здание 720 Ду 800 - 2 шт., Ду 600 - 4 шт., Ду 500 - 6 шт. | 2023 | 2035 | 21 568,65 |
| Реализация проекта установки автоматизированных тепловых пунктов на здания котельной | 2022 | 2022 | 1 500,00 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 3 Ду 800 - 2 шт., Ду 400 - 6 шт., Ду 300 - 6 шт. | 2029 | 2037 | 13 472,10 |
| Мероприятия по замене сужающих устройств у потребителей и разработке эксплуатационных режимов тепловой сети при изменении действующего температурного графика | 2023 | 2023 | 10 000,00 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 4 Ду 700- 2 шт. | 2026 | 2026 | 6 769,68 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 5 Ду 700- 2 шт. | 2026 | 2026 | 6 769,68 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 9, з/а Ду 700- 2 шт. | 2023 | 2025 | 6 769,68 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 7 Ду 700- 2 шт. | 2026 | 2026 | 6 769,68 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 8 Ду 700- 2 шт.; Ду 500 - 4 шт. | 2029 | 2037 | 6 211,97 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 3 Ду 700- 2 шт. | 2029 | 2029 | 6 769,68 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 2 Ду 800 - 2 шт., Ду 300 - 4 шт., Ду 250 - 6 шт. | 2029 | 2035 | 10 731,52 |

## 12.2 Оценка необходимых капиталовложений в мероприятия, проводимые при переводе на закрытую систему теплоснабжения

Согласно п.9 ст.29 гл.7 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. Федеральных законов от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012), от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 30.12.2012 N 291-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ) с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Настоящая Схема предусматривает внедрение автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) для выполнения процесса перевода потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую к 2022 году, в соответствии с законодательством.

Финансовая оценка мероприятий по установке АИТП проводилась в ценах 2021 г. по Укрупненным нормативам цены в строительстве с учетом территориальных коэффициентов для Ленинградской области и индексов-дефляторов. Расчет представлен в таблице 9.4.1.

Суммарный объем необходимых инвестиций в мероприятия по осуществлению строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, а также в мероприятия по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя и проводимые при переводе потребителей на закрытую систему теплоснабжения, для Сосновоборского городского округа в период с 2018 по 2032гг. в текущих ценах в 2 406 649,71 тыс. руб.

Динамика инвестирования мероприятий, предусмотренных настоящей Схемой, приведена на рисунке 12.2.1. и в таблице 12.2.1

Рисунок 12.2.1. Динамика потребности в инвестициях для осуществления мероприятий развития системы теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ»

Таблица 12.2.1. Динамика потребности в инвестициях для реализации развития системы теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» в текущих и перспективных ценах

| № п/п | Показатель | Значения по годам реализации мероприятий, без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2042 | Итого за весь период планирования |
| 1 | Финансовые потребности в строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них - по СМУП "ТСП" | 67 478,13 | 70 177,25 | 70 785,94 | 83 945,21 | 90 782,62 | 75 629,39 | 69 371,52 | 73 335,88 | 109 190,64 | 43 819,67 | 729 346,25 | 1 483 862,50 |
| 2 | Инвестиции в мероприятия по УУТЭ, тыс. руб. | 89046,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 046,11 |
| 3 | Инвестиции в мероприятия по АИТП, тыс. руб. | 1 680 808,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 680 808,30 |
| 4 | Всего | 1837332,52 | 70 177,25 | 70 785,94 | 83 945,21 | 90 782,62 | 75 629,39 | 69 371,52 | 73 335,88 | 109 190,64 | 43 819,67 | 729 346,25 | 3 253 716,91 |

## 12.3	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Мероприятия, предлагаемые данным проектом, включают в себя постройку нового энергоисточника теплоснабжения, прокладку и реконструкцию сетей, находящихся на балансе СМУП «ТСП», мероприятия у потребителей тепловой энергии.

Ключевым вопросом при разработке инвестиционной программы является вопрос определения источников инвестирования планируемых технических мероприятий.

Источниками инвестиций могут быть:

- средства собственного бюджета теплоснабжающих организаций или заемные средства;

- средства, полученные от инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию;

- средства перспективных потребителей тепловой энергии, полученные в качестве платы за подключение тепловой мощности;

- средства инвесторов;

- средства городского бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и др.

Для филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская АЭС возможным является финансирование мероприятий за счет кредитования, бюджетных средств, а также за счет включения инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию и введения тарифа на подключение перспективных потребителей.

Для СМУП «ТСП» возможным является финансирование мероприятий за счет кредитования, бюджетных средств, а также за счет включения инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию и введения тарифа на подключение перспективных потребителей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ регулируемых организаций, утвержденных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения.

Финансирование мероприятий для потребителей должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством: за счет средств потребителей тепловой энергии, за счет средств инвесторов путем заключения энергосервисных договоров, из бюджетных средств, в том числе средств «Фонда реформирования ЖКХ», «Фонда энергосбережения», фондов проведения капитальных ремонтов, из средств энергоснабжающих предприятий (если это не противоречит действующему законодательству) и т.д.

## 12.4 Расчеты эффективности инвестиций

В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике при Правительстве Ленинградской области тариф СМУП «ТСП» на тепловую энергию во втором полугодии 2020 года составляет 653,07 руб./Гкал без учета НДС.

В рамках настоящей схемы теплоснабжения рассчитана инвестиционная надбавка к тарифу в размере 230 руб./Гкал с учетом сглаживания, с целью обеспечения инвестиций в размере 1 483 862,50 рублей в среднем за 10 лет. Инвестиции будут направлены на мероприятия по повышению надежности и пропускной способности тепловых сетей (Таблица Таблица 12.2.1. Динамика потребности в инвестициях для реализации развития системы теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» в текущих и перспективных ценах).

Динамика роста тарифа на теплоэнергию СМУП «ТСП» с учетом инвестнадбавки из представлена на рисунке 12.4.1.

Рисунок 12.4.1. Динамика роста тарифа на теплоэнергию СМУП «ТСП» с учетом инвестнадбавки, руб./Гкал

Для выполнения полного комплекса мероприятий Схемы теплоснабжения с финансированием в размере 3 253 716,91 тыс. рублей (Таблица 12.2.1.).

## 12.5	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям муниципального образования Сосновоборский городской округ, в 2021 году утверждены в следующих диапазонах: от 335,25 руб./Гкал - первое полугодие (346,65 руб./Гкал – второе полугодие) у филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" до 961,32 руб./Гкал - первое  полугодие (987,89 руб./Гкал – второе полугодие) у ООО «ГРАНД». Наименьший тариф на тепловую энергию у Филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" объясняется тем, что тепловая энергия вырабатывается в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Динамика тарифов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций Сосновоборского городского округа приведена на рисунке 12.5.1.

Рисунок 12.5.1. Динамика тарифов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций Сосновоборского городского округа.

# Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа.

# Результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения:

В таблице Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Таблица 13.1.1.- Индикаторы развития систем теплоснабжения.

| Индикаторы | Единица измерения | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность на 31.12.21, в том числе | Гкал/час | 997,90 | 697,90 |
| тепловая мощность комбинированной выработке | Гкал/час | 800,00 | 500,00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0,21 | 0,19 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | - |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал/час | 74,09 | 55,95 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/км | 2,11 | 1,59 |

# количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

# количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

Прекращений подачи тепловой энергии и/или теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии в период 2017-2020 годов в соответствии с представленными сведениями не происходило.

# Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных (УРУТ)

# отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

# коэффициент использования установленной тепловой мощности;

В соответствии с представленными данными КИУМ составил в 2020 – 0,094, в 2020 году – 0,076

# удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

Удельная материальная характеристика в соответствии с представленными данными составила 111,97 м2/Гкал/ч.

# доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа;

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме в соответствии с представленными данными на всем горизонте планирования составила -97%-98%.

# удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

Тепловые электростанции в поселении отсутствуют. Для атомных электростаций показатель не нормируется.

# коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

Тепловые электростанции в поселении отсутствуют. Для атомных электростаций показатель не нормируется.

# доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

В соответствии с представленной информацией доля приборного отпуска тепловой энергии конечным потребителям не превышает 15%.

# средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

Средневзвешенный срок эксплуатации составил свыше 35 лет.

# отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

Информация о реконструкции тепловых сетей в краткосрочном ретроспективном периоде отсутствует.

Информация в перспективном периоде представленны в таблице 13.1.12.1.

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мат.хар. реконструированного | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 258 | 197 | 104 | 128 | 628 | 117 | 160 |
| Суммарная мат. характеристика | 49 087 | 49 087 | 49 087 | 49 087 | 49 087 | 49 087 | 49 087 | 49 087 | 49 087 | 49 087 | 49 087 | 49 087 |
| Отношение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,005 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,013 | 0,002 | 0,003 |

Таблица 13.1.12.1. Отношение материальной характеристики реконструированных тепловых сетей к суммарной материальной характеристике

# отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);

В ретроспективном и последующем периоде отсутсвуют инвестиционные мероприятия по реконструкции изношенного теплогенерирующего оборудования. Мероприятия запланирвоанные в Схеме предполагают замещение мощностей и ввод новых объектов генерации (котельная ООО «ТСП», ввод замещающих мощностей ЛАЭС).

# отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Нарушения антимонопольного законодательства на территории поселения в сфере теплоснабжения – не зафиксировано.

# В ценовых зонах теплоснабжения:

# целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии в части ценовых зон теплоснабжения.

Территория поселения не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

# Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа.

Территория поселения не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

# Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

## Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.

Расчет тарифно-балансовых последствий от реализации Схемы теплоснабжения приведен в разделе «Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения».

## Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

Расчет тарифно-балансовых последствий от реализации Схемы теплоснабжения приведен в разделе «Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения».

## Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Расчет тарифно-балансовых последствий от реализации Схемы теплоснабжения приведен в разделе «Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения».

# Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

## 15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа.

| Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» | БРТ Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» |
| 2 | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», СМУП «ТСП» | БРТ Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», Котельная СМУП «ТСП» |

## 15.2	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Система теплоснабжения Сосновоборского городского округа представляет собой две зоны теплоснабжения с основными теплоснабжающими организациями в лице филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградской АЭС» и СМУП «ТСП», основным источником теплоснабжения ЛАЭС и резервно-пиковой котельной СМУП «ТСП». Теплоснабжение потребителей зоны теплоснабжения ЛАЭС осуществляется по температурному графику 165/70°С, зоны теплоснабжения ЛАЭС и СМУП «ТСП» – по температурному графику 150/70°С.

ЛАЭС осуществляет продажу теплоносителя СМУП «ТСП» с коллекторов бойлерной районного теплоснабжения, а также осуществляет транспорт теплоносителя до границы балансовой принадлежности с ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», который, в свою очередь, осуществляет перепродажу тепловой энергии своим субабонентам. СМУП «ТСП» осуществляет транспорт теплоносителя до конечных потребителей. Границы существующих зон теплоснабжения представлены на рисунке 15.1.1.

До конца расчетного периода выводятся из эксплуатации энергоблоки № 1, № 2, № 3, №4 Ленинградской АЭС, и вводятся замещающие мощности.

Реестр существующих зон действия энергоисточников для выбора ЕТО приведен в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1 Реестр существующих зон деятельности для определения единых теплоснабжающих организаций

| Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» | БРТ Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» |
| 2 | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», СМУП «ТСП» | БРТ Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», Котельная СМУП «ТСП» |

## 15.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15). Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

На основании вышеизложенных требований, из числа полученных заявок, формируются ЕТО.

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п.12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающих организаций, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Постановлением администрации муниципального образования «Сосновоборский городской округ» от 10.04.2015 года № 1101 филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» и Сосновоборское унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» наделены статусом единых теплоснабжающих организаций (см. рисунок 15.3.1.).

Рисунок 15.3.1. Постановление о наделении статусом единых теплоснабжающих организаций

## 15.4	 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Заявки на присвоение статуса ЕТО в период разработки актуализации Схемы не поступали.

## 15.5	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей.

Границы зон теплоснабжения для базового периода разработки схемы теплоснабжения и перспективного варианта развития городского округа приведены на рисунках 15.5.1, 15.5.2.

Рисунок 15.5.1. Зоны теплоснабжения на 2020 г.

Рисунок 15.5.2. Перспективные зоны теплоснабжения при развитии Сосновоборского городского округа

# Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

## 16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Целью инвестирования в строительство Ленинградской АЭС является сохранение и развитие производства электрической и тепловой энергии.

Настоящей схемой учтено замещение мощностей ЛАЭС.

Энергоблок № 5 замещающих мощностей ЛАЭС введен в 2018 г, энергоблок № 6 находится в промышленной эксплуатации с 22.03.2021 года.

Энергоблок № 1, выведен из эксплуатации в 2018 году, а энергоблок №2 выведен из эксплуатации в 2020 году

Планируется, что вывод энергоблоков № 3 и № 4 ЛАЭС из эксплуатации в начале и конце 2025 гг.

Развитие системы теплоснабжения предполагает замещающий ввод энергоблоков строящейся ЛАЭС в соответствии с графиком вывода энергоблоков Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская АЭС». По интернет данным открытых источников информации, застройщиком — техническим заказчиком проекта выступит концерн «Росэнергоатом», генеральными проектировщиками — АО «Атомпроект» главным конструктором реакторных установок — АО «ОКБ «Гидропресс».

Схемой теплоснабжения предусмотрено проведение реконструкции бойлерной районного теплоснабжения (БРТ) Ленинградской АЭС в части модернизации — подключению к теплофикационным установкам новых энергоблоков ВВЭР-1200 после начала вывода из эксплуатации действующих энергоблоков РБМК.

Оценка необходимых капиталовложений, перечень мероприятий, а также иная информация в части технологических схем, характеристик оборудования и другое, по данным организации, является «информацией ограниченного доступа». Данные мероприятия «финансируются за счет собственных средств Концерна» в рамках «программы энергосбережения».

Суммарные инвестиции в мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии СМУП «ТСП» путем ввода в эксплуатацию двух котлов в 2021 году за счет средств ООО «ТСП», составили 372 340 192 (Триста семьдесят два миллиона триста сорок тысяч сто девяносто два) рубля.

По состоянию на 2021 год, согласно разрешению, на ввод объекта в эксплуатацию, тепловая мощность котлов Novotherm 58-150 обеспечивает надежность теплоснабжения ГО Сосновый Бор.

Ввод позволил произвести реновацию морально оборудования котельной СМУП «ТСП» со сроком ввода в эксплуатацию - 1960-1970 гг., и обеспечить надёжность   и энергетическую эффективности зон функционирования резервной пиковой водогрейной котельной в период покрытия тепловых нагрузки зоны ЛАЭС.

Для покрытия инвестиций по реконструкции источников тепловой энергии в размере 372 340 192 (Триста семьдесят два миллиона триста сорок тысяч сто девяносто два) в рамках концессионного соглашения ООО «ТСП» рекомендуется получить в органе регулирования Ленинградской области тариф на теплоэнергию в целях обеспечения надёжности зон функционирования резервной пиковой водогрейной котельной в период покрытия тепловых нагрузки зоны ЛАЭС.

Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| Уникальный номер мероприятия | Мероприятие | Краткое описание | Сроки реализации | Объем инвестиций млн руб. | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.И | Ввод в эксплуатацию новых котлов Novoterm установленной мощностью 50 Гкал/ч 2 шт. | Завершение работ по вводу в эксплуатацию | 2021 | 372,3 | Собственные средства в составе тарифа |
| 2.И | реконструкции БРТ | Установка частотного регулирования на сетевых насосах БРТ с контроллером отопления. Реконструкция подогревателей сетевой воды типа ТС-800, 4 шт. Устройство новой деаэраторной установки производительностью 200 м3/ч в отдельно стоящем здании Капитальный ремонт баков-аккумуляторов V=2000 м3, 2 шт. | 2022 | 119 | Собственные средства |

## 16.2. 	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

| Уникальный номер | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Цена работ | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ТС | Строительство тепловых сетей от ТК-30/3 до новой ТК между ТК-21 и ТК-22 Ду 150. Обеспечение надежности ТС мкр.3 (от жд.Солнечная 17 к магистрали вдоль ул.Солнечная. | 2025 | 2025 | 5253,177 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 2.ТС | Строительство тепловых сетей от новой ТК-45 до ж/д 16 по ул. Малая Земля Ду 150. Обеспечение надежности ТС мкр.9 | 2025 | 2025 | 2098,317 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 3.ТС | Строительство тепловых сетей от вывода т/с Ду 500 до здания 720 (трубопроводы Ду700 Город-1,2 Ду 500 надземная на высоких опорах). Перемычка на случай выхода из строя коллектора здания720 Ду1000. | 2025 | 2025 | 2539,711 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 4.ТС | Строительство тепловых сетей от ТК-35 до ТК-99 Ду 400. Закольцовка мкр.7, 7а | 2026 | 2026 | 42320,29 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 5.ТС | Строительство тепловых сетей от новой ТК между ТК-65 и ТК-66 до новой ТК между ТК-63 и ТК-64 Ду 300мм. Обход гаражных кооперативов на ул.Петра Великого. | 2028 | 2028 | 9509,76 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 6.ТС | Строительство тепловых сетей от ТК-71/10 до новой ТК (школа 7) Ду 125мм. Закальцовка 10а и 10б мкр. | 2028 | 2028 | 12500,95 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 7.ТС | Строительство тепловых сетей от Павильона 8 до новой ТК (за ТК-38) Ду 250. Обеспечение надежности ТС 7мкр. | 2028 | 2028 | 3482,453 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 8.ТС | Строительство тепловых сетей от ТК-32 до ТК-17/4 Ду 150. Закольцовка мкр.4 | 2029 | 2029 | 8661,672 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 9.ТС | Модернизация тепловых сетей от ТК-20 до ТК- 94 Ду 400. (проход под Солнечной рядом с ДК Строитель) | 0 | 0 | 1955,112 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 10.ТС | Модернизация тепловых сетей от ТК-15/3 до ТК-16/3 Ду 300 (ул.Комсомольская район госпиталя) | 0 | 0 | 217,745 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 11.ТС | Модернизация тепловых сетей от ТК-5 до ТК-7 Ду 400мм (ул.Комсомольская от бани до военкомата) | 0 | 0 | 18157,86 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 12.ТС | Модернизация магистральных тепловых сетей от Павильона 5 до ТК-62 Ду 700мм (под дорогой на жк.Солнце) | 0 | 0 | 1323,735 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 13.ТС | Модернизация магистральных тепловых сетей от Павильона 7 через реку Коваш Ду 700мм надземная на высоких опорах (район моста реки Коваш у 80 км.) | 2027 | 2027 | 2206,999 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 14.ТС | Модернизация тепловых сетей по ж/д 17 по ул. Солнечной до ТК-30/3 с Ду 100 на Ду 150 (магистраль по подвалу жд.Солнечная 17) | 2032 | 2035 | 3730,969 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 15.ТС | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-2 участок сети на низких опорах Ду 700мм в районе 720 здания | 2025 | 2025 | 5777,282 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 16.ТС | Модернизация участка магистральных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3 Ду 700мм под Копорским шоссе. | 2029 | 2029 | 7275,615 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 17.ТС | Модернизация тепловых сетей от ТК-42 до ТК-40 Ду 700мм (вдоль пр.Героев с пересечением ул.Красные Форты) | 2026 | 2026 | 24900,85 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 18.ТС | Модернизация тепловых сетей от ТК-85 до ТК-87 Ду 300мм (от трехлистников до ул.Красные Форты) | 2025 | 2025 | 18351,75 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 19.ТС | Модернизация тепловых сетей от ТК-26/2 до ж/д 28 по ул. Ленинградской (пересечение ул.50 Лет Октября в районе ВНИИПИЭТ) | 2029 | 2029 | 5608,232 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 20.ТС | Модернизация тепловых сетей от ж/д 28 до ж/д 24 по ул. Ленинградской | 2029 | 2029 | 5179,247 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 21.ТС | Модернизация тепловых сетей от ж/д 24 до ж/д 20 по ул. Ленинградской | 2025 | 2025 | 3764,592 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 22.ТС | Модернизация тепловых сетей от ТК-41 до ТК-49/10 Ду 300мм (участок от пр.Героев вдоль ул.Красные Форты) | 2027 | 2027 | 4167,103 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 23.ТС | Модернизация тепловых сетей от ТК-8 до ТК-5/3 Ду 300мм (вдоль ул.50 Лет Октября напротив маг.Сосновый Бор) | 2030 | 2030 | 23571,76 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 24.ТС | Модернизация тепловых сетей от ТК-79 до ТК-80 Ду 400мм (вдоль маг.Галактика от жд.Героев 4 до Героев 6) | 2030 | 30 | 6336,425 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 25.ТС | Модернизация тепловых сетей от ТК-40 до ТК-87 Ду 300мм (вдоль маг.Эльдорадо с пересечкой пр.Героева) | 2030 | 2030 | 6525,646 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 26.ТС | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-46 до Павильона 4 Ду 700мм(вдоль пожарного депо с пересечением пр.А.Невского. | 2026 | 2026 | 11616,06 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 27.ТС | Модернизация тепловых сетей от Павильона 4 до ТК-45 Ду 700мм (вдоль пр.Героев в районе БЦ.Планета). | 2031 | 2031 | 36856,3 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 28.ТС | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-45 до ТК-44 Ду 700мм (в районе маг.Иртыш с пересением пр.Героев) | 2027 | 2027 | 15299,01 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 29.ТС | Модернизация тепловых сетей от новой ТК (школа 7) до ТК-32/10 | 2028 | 2028 | 3231,178 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 30.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-74 до ТК-20 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная в районе ДК Строитель) | 2031 | 2031 | 10475,64 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 31.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-75 до ТК-74 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная) | 2027 | 2027 | 8549,042 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 32.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-76 до ТК-75 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная) | 2034 | 2034 | 7275,435 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 33.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-77 до ТК-76 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная) | 2027 | 2027 | 11813,61 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 34.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-77 до ТК-54 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная в районе кольца)) | 2031 | 2031 | 7777,056 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 35.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-54 до ТК-53 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная у флэшек ) | 2031 | 2031 | 1886,031 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 36.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-53 до ТК-52 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная у флэшек ) | 2028 | 2028 | 5933,798 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 37.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-52 до ТК-51 Ду 300мм | 2034 | 2034 | 10390,69 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 38.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-51 до ТК-50 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная у 5 школы ) | 2028 | 2028 | 6060,633 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 39.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-50 до ТК-49 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная у у жд.Солнечная 35-37 ) | 2030 | 2030 | 4959,313 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 40.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-49 до ТК-48 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная | 2028 | 2028 | 4072,087 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 41.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-48 до ТК-47 Ду 300мм (вдоль ул.Солнечная до ул.Молодежная | 2036 | 2036 | 4932,21 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 42.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-47 до Павильона 5 Ду 300мм (пересечение ул.Молодежная и А.Невского) | 2036 | 2036 | 15850,28 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 43.ТС | Модернизация тепловых сетей от ТК-49/10 до ТК-50/10 Ду 350мм (вдоль ул.Красные Форты у жд.Героев 51 до жд.Кр.Форты 23) | 2036 | 2036 | 7417,555 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 44.ТС | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-61 до Павильона 5 Ду 700мм надземная на низких опорах (от АТП до ул.Солнечная) | 2036 | 2036 | 24221,82 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 45.ТС | Модернизация магистральных тепловых сетей от Павильона 7 до ТК-61 Ду 700мм надземная на низких опорах (от поворота на 80 км. До АТП) | 2036 | 2036 | 33104,99 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 46.ТС | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-62 до ТК-46 Ду 700мм надземная на низких опорах (от ул.Солнечная до пр.Героев) | 2035 | 2035 | 28139,24 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 47.ТС | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-46 до ТК-95 Ду 700мм надземная на низких опорах (от пр.Героев до Автобани) | 2037 | 2037 | 34760,24 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 48.ТС | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-40 до ТК-39 Ду 700мм (от ул.Красные Форты до сбербанка) | 2038 | 2038 | 20305,57 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 49.ТС | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-39 до Павильона 8 Ду 700мм (от ул.Парковая вдоль ЖК Рантола до сбербанка) | 2030 | 2030 | 35912,31 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 50.ТС | Модернизация тепловых сетей от ТК-50/10 до ТК-51/10 Ду 300мм (вдоль ул.Красные Форты напротив ТЦ Перекресток) | 2034 | 2035 | 6724,623 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 51.ТС | Модернизация тепловых сетей от ТК-51/10 до ТК-52/10 Ду 300мм (вдоль ул.Кр.Форты от жд.37 до жд 41) | 2036 | 2037 | 4144,102 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 52.ТС | Модернизация тепловых сетей от ТК-6 через ТК-13/3, ТК-14/3 до ТК-15/3 Ду 250мм (вдоль ул.Комсомольсткая напротив рынка ) | 2040 | 2040 | 6291,125 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 53.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.3 от ТК-16/3 через ТК-17/3,19/3, 20/3 до ТК-21/3 Ду 200мм (от госпиталя до школы №2) | 2033 | 2033 | 11013,38 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 54.ТС | Модернизация магистральных тепловых сетей от здания 720 до ТК-1 Ду 700мм надземная на низких опорах | 2042 | 2042 | 18153,16 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 55.ТС | Модернизация тепловых сетей от выхода теплосети на поверхность до здания720 Ду 500мм подающая надземная на низких опорах | 2039 | 2039 | 2835,464 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 56.ТС | Модернизация тепловых сетей от выхода теплосети на поверхность до здания720 Ду 500мм обратная надземная на низких опорах | 2035 | 2035 | 2835,464 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 57.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.15 от ТК-58 через ТК-57, ТК-56, ТК-55 до ТК-54 Ду 300мм (от бара Советский до кольца) | 2042 | 2042 | 16715,65 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 58.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.13 от ТК-5 через ТК-98, ТК-14, ТК-18 до ТК-16 Ду 500мм (от бани до молочной кухни) | 2037 | 2037 | 35812,24 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 59.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.4 от ТК-94 до ТК-22 Ду 250мм (вдоль Солнечной от ул.Космонавтов и вдоль Аллеи Ветеранов в сторону мэрии) | 2040 | 2040 | 30213,27 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 60.ТС | Модернизация тепловых сетей мкр.7 от пав.№ 8 до ТК-38 Ду 500мм (пересечение ул.Красные Форты) | 2040 | 2040 | 6677,911 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 61.ТС | Реконструкция насосной станции, здание 716 | 2021 | 2022 | 119975,6 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 62.ТС | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: здание 720 Ду 800 - 2 шт., Ду 600 - 4 шт., Ду 500 - 6 шт. | 2023 | 2035 | 21568,65 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 63.ТС | Реализация проекта установки автоматизированных тепловых пунктов на здания котельной | 2022 | 2022 | 1500 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 64.ТС | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 3 Ду 800 - 2 шт., Ду 400 - 6 шт., Ду 300 - 6 шт. | 2029 | 2037 | 13472,1 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 65.ТС | Мероприятия по замене сужающих устройств у потребителей и разработке эксплуатационных режимов тепловой сети при изменении действующего температурного графика | 2023 | 2023 | 10000 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 66.ТС | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 4 Ду 700- 2 шт. | 2026 | 2026 | 6769,68 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 67.ТС | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 5 Ду 700- 2 шт. | 2026 | 2026 | 6769,68 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 68.ТС | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 9, з/а Ду 700- 2 шт. | 2023 | 2025 | 6769,68 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 69.ТС | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 7 Ду 700- 2 шт. | 2026 | 2026 | 6769,68 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 70.ТС | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 8 Ду 700- 2 шт.; Ду 500 - 4 шт. | 2029 | 2037 | 6211,97 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 71.ТС | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 3 Ду 700- 2 шт. | 2029 | 2029 | 6769,68 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |
| 72.ТС | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 2 Ду 800 - 2 шт., Ду 300 - 4 шт., Ду 250 - 6 шт. | 2029 | 2035 | 10731,52 | Собственные средства в составе тарифа и/или бюджетные средства |

## 16.3. 	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

| Уникальный номер | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Цена работ | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ГВС | ТУ1, Красных Фортов, 39 | 2021 | 2022 | 1 802,55 | Бюджетные средства |
| 2.ГВС | ТУ1, Молодежная, 21 | 2021 | 2022 | 1 888,39 | Бюджетные средства |
| 3.ГВС | ТУ1, Молодежная, 25 | 2021 | 2022 | 1 888,39 | Бюджетные средства |
| 4.ГВС | ТУ1, Пр. Героев, 51 | 2021 | 2022 | 2 244,00 | Бюджетные средства |
| 5.ГВС | ТУ1, Пр. Героев, 55 | 2021 | 2022 | 1 912,92 | Бюджетные средства |
| 6.ГВС | ТУ1, Сибирская, 16 | 2021 | 2022 | 122,62 | Бюджетные средства |
| 7.ГВС | ТУ12, Пр-т Героев, 5 | 2021 | 2022 | 1 397,90 | Бюджетные средства |
| 8.ГВС | ТУ4, Пр. Героев, 51 | 2021 | 2022 | 2 562,82 | Бюджетные средства |
| 9.ГВС | ТУ4, Пр. Героев, 55 | 2021 | 2022 | 1 508,26 | Бюджетные средства |
| 10.ГВС | ТУ5, МЖД, Молодежная, 17 | 2021 | 2022 | 1 949,70 | Бюджетные средства |
| 11.ГВС | ТУ5, Молодежная, 21 | 2021 | 2022 | 1 888,39 | Бюджетные средства |
| 12.ГВС | ТУ5, Молодежная, 25 | 2021 | 2022 | 1 888,39 | Бюджетные средства |
| 13.ГВС | ТУ5, Проспект Героев, 70 | 2021 | 2022 | 2 636,39 | Бюджетные средства |
| 14.ГВС | ТУ6, Пр. Героев, 51 | 2021 | 2022 | 1 851,60 | Бюджетные средства |
| 15.ГВС | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 60 | 2021 | 2022 | 3 188,19 | Бюджетные средства |
| 16.ГВС | ТУ1 ЭЛ2,Ленинградская, 60 | 2021 | 2022 | 3 457,83 | Бюджетные средства |
| 17.ГВС | ТУ1, Комсомольская, 3 | 2021 | 2022 | 1 986,49 | Бюджетные средства |
| 18.ГВС | ТУ1, Кр. Фортов, 17 | 2021 | 2022 | 2 687,48 | Бюджетные средства |
| 19.ГВС | ТУ1, Кр. Фортов, 23 | 2021 | 2022 | 2 354,36 | Бюджетные средства |
| 20.ГВС | ТУ1, Кр. Фортов, 27 | 2021 | 2022 | 2 378,88 | Бюджетные средства |
| 21.ГВС | ТУ1, Кр. Фортов, 31 | 2021 | 2022 | 2 354,36 | Бюджетные средства |
| 22.ГВС | ТУ1, Красных Фортов, 1 | 2021 | 2022 | 3 445,70 | Бюджетные средства |
| 23.ГВС | ТУ1, Красных Фортов, 16 | 2021 | 2022 | 3 065,57 | Бюджетные средства |
| 24.ГВС | ТУ1, Красных Фортов, 20 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 25.ГВС | ТУ1, Липовский проезд, 3 | 2021 | 2022 | 3 151,44 | Бюджетные средства |
| 26.ГВС | ТУ1, Липовский проезд, 3 | 2021 | 2022 | 2 626,20 | Бюджетные средства |
| 27.ГВС | ТУ1, Липовский проезд, 3а | 2021 | 2022 | 2 538,66 | Бюджетные средства |
| 28.ГВС | ТУ1, Липовский проезд, 5 | 2021 | 2022 | 3 151,44 | Бюджетные средства |
| 29.ГВС | ТУ1, МЖД, Высотная, 1 | 2021 | 2022 | 3 261,77 | Бюджетные средства |
| 30.ГВС | ТУ1, МЖД, Высотная, 2 | 2021 | 2022 | 3 470,22 | Бюджетные средства |
| 31.ГВС | ТУ1, МЖД, Высотная, 3 | 2021 | 2022 | 3 102,36 | Бюджетные средства |
| 32.ГВС | ТУ1, МЖД, Высотная, 4 | 2021 | 2022 | 3 445,70 | Бюджетные средства |
| 33.ГВС | ТУ1, МЖД, Высотная, 5 | 2021 | 2022 | 3 151,41 | Бюджетные средства |
| 34.ГВС | ТУ1, МЖД, Высотная, 6 | 2021 | 2022 | 3 175,93 | Бюджетные средства |
| 35.ГВС | ТУ1, МЖД, Высотная, 7 | 2021 | 2022 | 2 713,74 | Бюджетные средства |
| 36.ГВС | ТУ1, МЖД, Высотная, 9 | 2021 | 2022 | 3 102,36 | Бюджетные средства |
| 37.ГВС | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 4 | 2021 | 2022 | 1 434,69 | Бюджетные средства |
| 38.ГВС | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 6 | 2021 | 2022 | 2 599,60 | Бюджетные средства |
| 39.ГВС | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 9 | 2021 | 2022 | 3 041,05 | Бюджетные средства |
| 40.ГВС | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 10 | 2021 | 2022 | 3 249,50 | Бюджетные средства |
| 41.ГВС | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 12 | 2021 | 2022 | 3 261,77 | Бюджетные средства |
| 42.ГВС | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 20 | 2021 | 2022 | 3 384,39 | Бюджетные средства |
| 43.ГВС | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 8 | 2021 | 2022 | 3 261,77 | Бюджетные средства |
| 44.ГВС | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 2021 | 2022 | 2 329,83 | Бюджетные средства |
| 45.ГВС | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 25 | 2021 | 2022 | 3 265,24 | Бюджетные средства |
| 46.ГВС | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 29 | 2021 | 2022 | 3 265,24 | Бюджетные средства |
| 47.ГВС | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 4 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 48.ГВС | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 8 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 49.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 4 | 2021 | 2022 | 3 212,72 | Бюджетные средства |
| 50.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 8 | 2021 | 2022 | 3 261,77 | Бюджетные средства |
| 51.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинская, 11 | 2021 | 2022 | 919,67 | Бюджетные средства |
| 52.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинская, 2 | 2021 | 2022 | 919,67 | Бюджетные средства |
| 53.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинская, 3 | 2021 | 2022 | 1 410,16 | Бюджетные средства |
| 54.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинская, 4 | 2021 | 2022 | 944,20 | Бюджетные средства |
| 55.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинская, 5 | 2021 | 2022 | 919,67 | Бюджетные средства |
| 56.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинская, 7 | 2021 | 2022 | 919,67 | Бюджетные средства |
| 57.ГВС | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 19а | 2021 | 2022 | 3 053,31 | Бюджетные средства |
| 58.ГВС | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 23а | 2021 | 2022 | 2 648,65 | Бюджетные средства |
| 59.ГВС | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 9б | 2021 | 2022 | 2 624,13 | Бюджетные средства |
| 60.ГВС | ТУ1, МЖД, Липовский проезд 31б | 2021 | 2022 | 2 624,13 | Бюджетные средства |
| 61.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 23 | 2021 | 2022 | 2 591,18 | Бюджетные средства |
| 62.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 33 | 2021 | 2022 | 2 354,36 | Бюджетные средства |
| 63.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 28 | 2021 | 2022 | 3 195,21 | Бюджетные средства |
| 64.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 12 | 2021 | 2022 | 2 305,31 | Бюджетные средства |
| 65.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 24 | 2021 | 2022 | 2 973,99 | Бюджетные средства |
| 66.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 26 | 2021 | 2022 | 2 973,99 | Бюджетные средства |
| 67.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 53 | 2021 | 2022 | 3 265,24 | Бюджетные средства |
| 68.ГВС | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 38 | 2021 | 2022 | 3 445,70 | Бюджетные средства |
| 69.ГВС | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 42 | 2021 | 2022 | 3 445,70 | Бюджетные средства |
| 70.ГВС | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 44 | 2021 | 2022 | 3 445,70 | Бюджетные средства |
| 71.ГВС | ТУ1, МЖД, Сибирская, 2 | 2021 | 2022 | 3 133,93 | Бюджетные средства |
| 72.ГВС | ТУ1, МЖД, Сибирская, 5 | 2021 | 2022 | 3 261,77 | Бюджетные средства |
| 73.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 20 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 74.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 23 | 2021 | 2022 | 2 985,11 | Бюджетные средства |
| 75.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 7 | 2021 | 2022 | 3 347,60 | Бюджетные средства |
| 76.ГВС | ТУ1, МЖД,Кр. Фортов, 33 | 2021 | 2022 | 3 265,24 | Бюджетные средства |
| 77.ГВС | ТУ1, МЖД. Ленинградская, 6 | 2021 | 2022 | 3 247,73 | Бюджетные средства |
| 78.ГВС | ТУ1, Молодежная, 15 | 2021 | 2022 | 2 687,48 | Бюджетные средства |
| 79.ГВС | ТУ1, Молодежная, 17 | 2021 | 2022 | 1 949,70 | Бюджетные средства |
| 80.ГВС | ТУ1, Молодежная, 19 | 2021 | 2022 | 2 047,80 | Бюджетные средства |
| 81.ГВС | ТУ1, Молодежная, 22а | 2021 | 2022 | 2 231,73 | Бюджетные средства |
| 82.ГВС | ТУ1, Парковая 74 | 2021 | 2022 | 1 496,00 | Бюджетные средства |
| 83.ГВС | ТУ1, Пр-т Героев, 14 | 2021 | 2022 | 3 041,05 | Бюджетные средства |
| 84.ГВС | ТУ1, Пр. Героев, 57 | 2021 | 2022 | 3 256,48 | Бюджетные средства |
| 85.ГВС | ТУ1, Проспект Героев, 22 | 2021 | 2022 | 2 869,37 | Бюджетные средства |
| 86.ГВС | ТУ1, Проспект Героев, 52 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 87.ГВС | ТУ1, Проспект Героев, 70 | 2021 | 2022 | 2 636,39 | Бюджетные средства |
| 88.ГВС | ТУ1, Советская 15 | 2021 | 2022 | 882,88 | Бюджетные средства |
| 89.ГВС | ТУ1, Солнечная, 14 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 90.ГВС | ТУ1, Солнечная, 22 | 2021 | 2022 | 3 445,70 | Бюджетные средства |
| 91.ГВС | ТУ1, Солнечная, 43 | 2021 | 2022 | 2 669,97 | Бюджетные средства |
| 92.ГВС | ТУ1, Солнечная, 47 | 2021 | 2022 | 2 669,97 | Бюджетные средства |
| 93.ГВС | ТУ1,, МЖД, Кр. Фортов, 6 | 2021 | 2022 | 2 293,05 | Бюджетные средства |
| 94.ГВС | ТУ1,Комсомольская, 5 | 2021 | 2022 | 2 219,47 | Бюджетные средства |
| 95.ГВС | ТУ1,Красных Фортов, 18 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 96.ГВС | ТУ1,Ленинградская, 56 | 2021 | 2022 | 3 442,33 | Бюджетные средства |
| 97.ГВС | ТУ1,МЖД, Ленинградская, 18 | 2021 | 2022 | 3 224,98 | Бюджетные средства |
| 98.ГВС | ТУ1,МЖД, Ленинская, 1 | 2021 | 2022 | 1 324,33 | Бюджетные средства |
| 99.ГВС | ТУ1,МЖД, Ленинская, 6 | 2021 | 2022 | 1 618,62 | Бюджетные средства |
| 100.ГВС | ТУ1,МЖД, Ленинская, 8 | 2021 | 2022 | 919,67 | Бюджетные средства |
| 101.ГВС | ТУ1,МЖД, Ленинская, 9 | 2021 | 2022 | 956,46 | Бюджетные средства |
| 102.ГВС | ТУ1,МЖД, Сибирская, 3 | 2021 | 2022 | 2 661,21 | Бюджетные средства |
| 103.ГВС | ТУ1,Молодежная, 30а | 2021 | 2022 | 2 231,73 | Бюджетные средства |
| 104.ГВС | ТУ1,Пр-т Героев, 29 | 2021 | 2022 | 3 711,69 | Бюджетные средства |
| 105.ГВС | ТУ1,Пр-т Героев, 5 | 2021 | 2022 | 2 992,00 | Бюджетные средства |
| 106.ГВС | ТУ1,Проспект Героев, 40 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 107.ГВС | ТУ1,Проспект Героев, 68 | 2021 | 2022 | 3 290,12 | Бюджетные средства |
| 108.ГВС | ТУ1, Пр-т Героев, 27 | 2021 | 2022 | 2 538,29 | Бюджетные средства |
| 109.ГВС | ТУ10, Пр-т Героев, 5 | 2021 | 2022 | 2 317,57 | Бюджетные средства |
| 110.ГВС | ТУ11, Пр-кт Героев, 5 | 2021 | 2022 | 1 618,62 | Бюджетные средства |
| 111.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 44Б | 2021 | 2022 | 318,82 | Бюджетные средства |
| 112.ГВС | ТУ2, Красных Фортов, 18 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 113.ГВС | ТУ2, Красных Фортов, 20 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 114.ГВС | ТУ2, Красных Фортов, 39 | 2021 | 2022 | 3 237,24 | Бюджетные средства |
| 115.ГВС | ТУ2, Липовский проезд, 5а | 2021 | 2022 | 282,03 | Бюджетные средства |
| 116.ГВС | ТУ2, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 2021 | 2022 | 2 329,83 | Бюджетные средства |
| 117.ГВС | ТУ2, МЖД, Кр. Фортов, 4 | 2021 | 2022 | 2 293,05 | Бюджетные средства |
| 118.ГВС | ТУ2, МЖД, Парковая 74 | 2021 | 2022 | 3 589,14 | Бюджетные средства |
| 119.ГВС | ТУ2, МЖД, Пр. Героев, 57 | 2021 | 2022 | 3 256,48 | Бюджетные средства |
| 120.ГВС | ТУ2, МЖД, Солнечная, 20 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 121.ГВС | ТУ2, Молодежная, 15 | 2021 | 2022 | 2 687,48 | Бюджетные средства |
| 122.ГВС | ТУ2, Молодежная, 17 | 2021 | 2022 | 3 335,34 | Бюджетные средства |
| 123.ГВС | ТУ2, Молодежная, 19 | 2021 | 2022 | 2 808,06 | Бюджетные средства |
| 124.ГВС | ТУ2, Молодежная, 21 | 2021 | 2022 | 2 660,91 | Бюджетные средства |
| 125.ГВС | ТУ2, Молодежная, 25 | 2021 | 2022 | 2 660,91 | Бюджетные средства |
| 126.ГВС | ТУ2, Молодежная, 33 | 2021 | 2022 | 3 016,52 | Бюджетные средства |
| 127.ГВС | ТУ2, Пр-т Героев, 27 | 2021 | 2022 | 2 634,95 | Бюджетные средства |
| 128.ГВС | ТУ2, Пр-т Героев, 29 | 2021 | 2022 | 3 519,10 | Бюджетные средства |
| 129.ГВС | ТУ2, Пр-т Героев, 5 | 2021 | 2022 | 2 513,77 | Бюджетные средства |
| 130.ГВС | ТУ2, Пр. Героев, 51 | 2021 | 2022 | 2 464,72 | Бюджетные средства |
| 131.ГВС | ТУ2, Пр. Героев, 55 | 2021 | 2022 | 2 709,96 | Бюджетные средства |
| 132.ГВС | ТУ2, Проспект Героев, 22 | 2021 | 2022 | 2 869,37 | Бюджетные средства |
| 133.ГВС | ТУ2, Проспект Героев, 40 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 134.ГВС | ТУ2, Проспект Героев, 52 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 135.ГВС | ТУ2, Солнечная, 14 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 136.ГВС | ТУ2, Солнечная, 22 | 2021 | 2022 | 3 445,70 | Бюджетные средства |
| 137.ГВС | ТУ2, Солнечная, 43 | 2021 | 2022 | 2 669,97 | Бюджетные средства |
| 138.ГВС | ТУ2, Солнечная, 47 | 2021 | 2022 | 2 669,97 | Бюджетные средства |
| 139.ГВС | ТУ2,Проспект Героев, 14 | 2021 | 2022 | 3 041,05 | Бюджетные средства |
| 140.ГВС | ТУ2,Проспект Героев, 70 | 2021 | 2022 | 2 634,95 | Бюджетные средства |
| 141.ГВС | ТУ2, Красных Фортов, 17 | 2021 | 2022 | 2 687,48 | Бюджетные средства |
| 142.ГВС | ТУ2, Красных Фортов, 23 | 2021 | 2022 | 3 004,26 | Бюджетные средства |
| 143.ГВС | ТУ2, Красных Фортов, 27 | 2021 | 2022 | 3 004,26 | Бюджетные средства |
| 144.ГВС | ТУ2, Красных Фортов, 31 | 2021 | 2022 | 3 004,26 | Бюджетные средства |
| 145.ГВС | ТУ2, Красных Фортов, 1 | 2021 | 2022 | 3 445,70 | Бюджетные средства |
| 146.ГВС | ТУ2, Красных Фортов, 16 | 2021 | 2022 | 3 065,57 | Бюджетные средства |
| 147.ГВС | ТУ3, Кр. Фортов, 23 | 2021 | 2022 | 3 065,57 | Бюджетные средства |
| 148.ГВС | ТУ3, Кр. Фортов, 27 | 2021 | 2022 | 3 004,26 | Бюджетные средства |
| 149.ГВС | ТУ3, Кр. Фортов, 31 | 2021 | 2022 | 3 065,57 | Бюджетные средства |
| 150.ГВС | ТУ3, Красных Фортов, 1 | 2021 | 2022 | 3 445,70 | Бюджетные средства |
| 151.ГВС | ТУ3, Красных Фортов, 16 | 2021 | 2022 | 3 065,57 | Бюджетные средства |
| 152.ГВС | ТУ3, Красных Фортов, 18 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 153.ГВС | ТУ3, МЖД, Кр. Фортов, 17 | 2021 | 2022 | 2 687,48 | Бюджетные средства |
| 154.ГВС | ТУ3, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 2021 | 2022 | 2 329,83 | Бюджетные средства |
| 155.ГВС | ТУ3, МЖД, Кр. Фортов, 41 | 2021 | 2022 | 3 053,31 | Бюджетные средства |
| 156.ГВС | ТУ3, МЖД, Солнечная, 22 | 2021 | 2022 | 3 445,70 | Бюджетные средства |
| 157.ГВС | ТУ3, Молодежная, 15 | 2021 | 2022 | 2 687,48 | Бюджетные средства |
| 158.ГВС | ТУ3, Молодежная, 17 | 2021 | 2022 | 2 060,06 | Бюджетные средства |
| 159.ГВС | ТУ3, Молодежная, 19 | 2021 | 2022 | 2 660,91 | Бюджетные средства |
| 160.ГВС | ТУ3, Молодежная, 21 | 2021 | 2022 | 2 660,91 | Бюджетные средства |
| 161.ГВС | ТУ3, Молодежная, 25 | 2021 | 2022 | 2 660,91 | Бюджетные средства |
| 162.ГВС | ТУ3, Молодежная, 33 | 2021 | 2022 | 2 268,52 | Бюджетные средства |
| 163.ГВС | ТУ3, Пр-т Героев, 27 | 2021 | 2022 | 2 704,98 | Бюджетные средства |
| 164.ГВС | ТУ3, Пр-т Героев, 29 | 2021 | 2022 | 3 344,02 | Бюджетные средства |
| 165.ГВС | ТУ3, Пр. Героев, 51 | 2021 | 2022 | 2 464,72 | Бюджетные средства |
| 166.ГВС | ТУ3, Пр. Героев, 55 | 2021 | 2022 | 3 065,57 | Бюджетные средства |
| 167.ГВС | ТУ3, Проспект Героев, 14 | 2021 | 2022 | 3 041,05 | Бюджетные средства |
| 168.ГВС | ТУ3, Проспект Героев, 22 | 2021 | 2022 | 2 869,37 | Бюджетные средства |
| 169.ГВС | ТУ3, Солнечная, 14 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 170.ГВС | ТУ3, Солнечная, 43 | 2021 | 2022 | 2 669,97 | Бюджетные средства |
| 171.ГВС | ТУ3, Солнечная, 47 | 2021 | 2022 | 2 669,97 | Бюджетные средства |
| 172.ГВС | ТУ3,Красных Фортов, 39 | 2021 | 2022 | 3 457,96 | Бюджетные средства |
| 173.ГВС | ТУ3,Пр-т Героев, 5 | 2021 | 2022 | 2 648,65 | Бюджетные средства |
| 174.ГВС | ТУ3,Проспект Героев, 70 | 2021 | 2022 | 2 704,98 | Бюджетные средства |
| 175.ГВС | ТУ4, Кр. Фортов, 23 | 2021 | 2022 | 2 709,96 | Бюджетные средства |
| 176.ГВС | ТУ4, Кр. Фортов, 31 | 2021 | 2022 | 2 709,96 | Бюджетные средства |
| 177.ГВС | ТУ4, Красных Фортов, 1 | 2021 | 2022 | 3 445,70 | Бюджетные средства |
| 178.ГВС | ТУ4, Красных Фортов, 16 | 2021 | 2022 | 3 065,57 | Бюджетные средства |
| 179.ГВС | ТУ4, Красных Фортов, 39 | 2021 | 2022 | 2 634,95 | Бюджетные средства |
| 180.ГВС | ТУ4, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 2021 | 2022 | 1 054,56 | Бюджетные средства |
| 181.ГВС | ТУ4, МЖД, Кр. Фортов, 27 | 2021 | 2022 | 2 709,96 | Бюджетные средства |
| 182.ГВС | ТУ4, Молодежная, 15 | 2021 | 2022 | 2 687,48 | Бюджетные средства |
| 183.ГВС | ТУ4, Молодежная, 17 | 2021 | 2022 | 3 335,34 | Бюджетные средства |
| 184.ГВС | ТУ4, Молодежная, 19 | 2021 | 2022 | 2 305,31 | Бюджетные средства |
| 185.ГВС | ТУ4, Молодежная, 21 | 2021 | 2022 | 2 305,31 | Бюджетные средства |
| 186.ГВС | ТУ4, Молодежная, 25 | 2021 | 2022 | 2 305,31 | Бюджетные средства |
| 187.ГВС | ТУ4, Молодежная, 33 | 2021 | 2022 | 2 967,47 | Бюджетные средства |
| 188.ГВС | ТУ4, Пр-т Героев, 27 | 2021 | 2022 | 2 634,95 | Бюджетные средства |
| 189.ГВС | ТУ4, Пр-т Героев, 31 | 2021 | 2022 | 3 667,92 | Бюджетные средства |
| 190.ГВС | ТУ4, Проспект Героев, 22 | 2021 | 2022 | 2 869,37 | Бюджетные средства |
| 191.ГВС | ТУ4, Солнечная, 14 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 192.ГВС | ТУ4,Ленинградская, 60 | 2021 | 2022 | 1 778,03 | Бюджетные средства |
| 193.ГВС | ТУ4,Проспект Героев, 14 | 2021 | 2022 | 3 041,05 | Бюджетные средства |
| 194.ГВС | ТУ4,Проспект Героев, 70 | 2021 | 2022 | 2 634,95 | Бюджетные средства |
| 195.ГВС | ТУ5, Пр. Героев, 55 | 2021 | 2022 | 3 065,57 | Бюджетные средства |
| 196.ГВС | ТУ5, Красных Фортов, 16 | 2021 | 2022 | 3 065,57 | Бюджетные средства |
| 197.ГВС | ТУ5, Молодежная, 19 | 2021 | 2022 | 1 888,39 | Бюджетные средства |
| 198.ГВС | ТУ5, Молодежная, 33 | 2021 | 2022 | 3 016,52 | Бюджетные средства |
| 199.ГВС | ТУ5, Пр-т Героев, 27 | 2021 | 2022 | 2 636,39 | Бюджетные средства |
| 200.ГВС | ТУ5, Пр-т Героев, 29 | 2021 | 2022 | 3 501,60 | Бюджетные средства |
| 201.ГВС | ТУ5, Пр-т Героев, 5 | 2021 | 2022 | 2 783,54 | Бюджетные средства |
| 202.ГВС | ТУ5, Пр. Героев, 51 | 2021 | 2022 | 2 660,91 | Бюджетные средства |
| 203.ГВС | ТУ5, Проспект Героев, 14 | 2021 | 2022 | 3 041,05 | Бюджетные средства |
| 204.ГВС | ТУ5, Проспект Героев, 22 | 2021 | 2022 | 2 869,37 | Бюджетные средства |
| 205.ГВС | ТУ5, Солнечная, 14 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 206.ГВС | ТУ6, Красных Фортов, 16 | 2021 | 2022 | 3 065,57 | Бюджетные средства |
| 207.ГВС | ТУ6, Молодежная, 33 | 2021 | 2022 | 3 016,52 | Бюджетные средства |
| 208.ГВС | ТУ6, Пр-т Героев, 29 | 2021 | 2022 | 3 291,50 | Бюджетные средства |
| 209.ГВС | ТУ6, Пр-т Героев, 5 | 2021 | 2022 | 2 660,91 | Бюджетные средства |
| 210.ГВС | ТУ6, Пр. Героев, 55 | 2021 | 2022 | 1 912,92 | Бюджетные средства |
| 211.ГВС | ТУ6, Проспект Героев, 14 | 2021 | 2022 | 3 041,05 | Бюджетные средства |
| 212.ГВС | ТУ6, Солнечная, 14 | 2021 | 2022 | 3 421,18 | Бюджетные средства |
| 213.ГВС | ТУ7 Проспект Героев, 14 | 2021 | 2022 | 3 041,05 | Бюджетные средства |
| 214.ГВС | ТУ7, Пр-т Героев, 29 | 2021 | 2022 | 3 913,04 | Бюджетные средства |
| 215.ГВС | ТУ7, Пр-т Героев, 5 | 2021 | 2022 | 2 783,54 | Бюджетные средства |
| 216.ГВС | ТУ8, Проспект Героев, 14 | 2021 | 2022 | 3 041,05 | Бюджетные средства |
| 217.ГВС | ТУ9, Пр-т Героев, 5 | 2021 | 2022 | 2 771,28 | Бюджетные средства |
| 218.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 40 | 2021 | 2022 | 3 484,09 | Бюджетные средства |
| 219.ГВС | ТУ1,Проспект Героев, 66 | 2021 | 2022 | 3 290,12 | Бюджетные средства |
| 220.ГВС | ТУ1,Ленинградская, 30 | 2021 | 2022 | 846,10 | Бюджетные средства |
| 221.ГВС | ТУ1 ЭЛ1,Ленинградская, 30 | 2021 | 2022 | 3 028,78 | Бюджетные средства |
| 222.ГВС | ТУ1 ЭЛ2,Ленинградская, 30 | 2021 | 2022 | 846,10 | Бюджетные средства |
| 223.ГВС | ТУ1 ЭЛ2, Ленинградская, 58 | 2021 | 2022 | 2 608,69 | Бюджетные средства |
| 224.ГВС | ТУ1, Липовский проезд, 1 | 2021 | 2022 | 3 300,26 | Бюджетные средства |
| 225.ГВС | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 16 | 2021 | 2022 | 2 757,51 | Бюджетные средства |
| 226.ГВС | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 18 | 2021 | 2022 | 3 310,81 | Бюджетные средства |
| 227.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 38 | 2021 | 2022 | 3 484,09 | Бюджетные средства |
| 228.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 48 | 2021 | 2022 | 3 484,09 | Бюджетные средства |
| 229.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 50 | 2021 | 2022 | 3 484,09 | Бюджетные средства |
| 230.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 72 | 2021 | 2022 | 2 853,80 | Бюджетные средства |
| 231.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 74 | 2021 | 2022 | 3 939,30 | Бюджетные средства |
| 232.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 76 | 2021 | 2022 | 7 602,61 | Бюджетные средства |
| 233.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 20 | 2021 | 2022 | 4 092,16 | Бюджетные средства |
| 234.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 3 | 2021 | 2022 | 3 224,98 | Бюджетные средства |
| 235.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 5 | 2021 | 2022 | 3 286,29 | Бюджетные средства |
| 236.ГВС | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 21 | 2021 | 2022 | 3 904,28 | Бюджетные средства |
| 237.ГВС | ТУ1, Кр. Фортов, 41 | 2021 | 2022 | 3 116,42 | Бюджетные средства |
| 238.ГВС | ТУ1, Кр. Фортов, 5 | 2021 | 2022 | 3 986,78 | Бюджетные средства |
| 239.ГВС | ТУ1, Липовский проезд, 3 | 2021 | 2022 | 2 869,37 | Бюджетные средства |
| 240.ГВС | ТУ1, Липовский проезд, 5 | 2021 | 2022 | 3 344,02 | Бюджетные средства |
| 241.ГВС | ТУ1, Липовский проезд, 5 | 2021 | 2022 | 2 636,39 | Бюджетные средства |
| 242.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 54 | 2021 | 2022 | 3 843,00 | Бюджетные средства |
| 243.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 25 | 2021 | 2022 | 2 985,11 | Бюджетные средства |
| 244.ГВС | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 10 | 2021 | 2022 | 2 950,10 | Бюджетные средства |
| 245.ГВС | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 12 | 2021 | 2022 | 2 757,51 | Бюджетные средства |
| 246.ГВС | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 14 | 2021 | 2022 | 3 543,80 | Бюджетные средства |
| 247.ГВС | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 15 | 2021 | 2022 | 2 962,28 | Бюджетные средства |
| 248.ГВС | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 8 | 2021 | 2022 | 3 310,81 | Бюджетные средства |
| 249.ГВС | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 12 | 2021 | 2022 | 2 915,08 | Бюджетные средства |
| 250.ГВС | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 8 | 2021 | 2022 | 3 237,24 | Бюджетные средства |
| 251.ГВС | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 24 | 2021 | 2022 | 4 678,35 | Бюджетные средства |
| 252.ГВС | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 35 | 2021 | 2022 | 3 878,02 | Бюджетные средства |
| 253.ГВС | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 37 | 2021 | 2022 | 3 878,02 | Бюджетные средства |
| 254.ГВС | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 45 | 2021 | 2022 | 3 046,39 | Бюджетные средства |
| 255.ГВС | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 47 | 2021 | 2022 | 3 063,90 | Бюджетные средства |
| 256.ГВС | ТУ1, МЖД, Красных Фортов, 10 | 2021 | 2022 | 4 404,56 | Бюджетные средства |
| 257.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 1 | 2021 | 2022 | 2 464,72 | Бюджетные средства |
| 258.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 10 | 2021 | 2022 | 3 300,26 | Бюджетные средства |
| 259.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 12 | 2021 | 2022 | 3 361,53 | Бюджетные средства |
| 260.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 14 | 2021 | 2022 | 3 249,50 | Бюджетные средства |
| 261.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 16 | 2021 | 2022 | 3 249,50 | Бюджетные средства |
| 262.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 2 | 2021 | 2022 | 3 261,77 | Бюджетные средства |
| 263.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 20 | 2021 | 2022 | 3 224,98 | Бюджетные средства |
| 264.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 22 | 2021 | 2022 | 3 543,80 | Бюджетные средства |
| 265.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 24 | 2021 | 2022 | 3 335,34 | Бюджетные средства |
| 266.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 26 | 2021 | 2022 | 2 748,75 | Бюджетные средства |
| 267.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 52 | 2021 | 2022 | 3 676,68 | Бюджетные средства |
| 268.ГВС | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 10 | 2021 | 2022 | 3 992,64 | Бюджетные средства |
| 269.ГВС | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 3 | 2021 | 2022 | 3 918,76 | Бюджетные средства |
| 270.ГВС | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 8 | 2021 | 2022 | 3 436,48 | Бюджетные средства |
| 271.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 18 | 2021 | 2022 | 6 096,79 | Бюджетные средства |
| 272.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 41 | 2021 | 2022 | 3 046,39 | Бюджетные средства |
| 273.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 54 | 2021 | 2022 | 4 593,48 | Бюджетные средства |
| 274.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 62 | 2021 | 2022 | 5 917,62 | Бюджетные средства |
| 275.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 80 | 2021 | 2022 | 3 720,45 | Бюджетные средства |
| 276.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 84 | 2021 | 2022 | 2 704,69 | Бюджетные средства |
| 277.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая 13 | 2021 | 2022 | 3 659,17 | Бюджетные средства |
| 278.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 16 | 2021 | 2022 | 4 226,43 | Бюджетные средства |
| 279.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 22 | 2021 | 2022 | 3 298,55 | Бюджетные средства |
| 280.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 26 | 2021 | 2022 | 3 098,91 | Бюджетные средства |
| 281.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 30 | 2021 | 2022 | 3 454,04 | Бюджетные средства |
| 282.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 36 | 2021 | 2022 | 3 886,77 | Бюджетные средства |
| 283.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 44 | 2021 | 2022 | 3 729,19 | Бюджетные средства |
| 284.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 46 | 2021 | 2022 | 4 523,31 | Бюджетные средства |
| 285.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 48 | 2021 | 2022 | 3 454,04 | Бюджетные средства |
| 286.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 50 | 2021 | 2022 | 2 722,23 | Бюджетные средства |
| 287.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 54 | 2021 | 2022 | 2 820,32 | Бюджетные средства |
| 288.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 56 | 2021 | 2022 | 3 401,35 | Бюджетные средства |
| 289.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 19 | 2021 | 2022 | 2 868,61 | Бюджетные средства |
| 290.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 23 | 2021 | 2022 | 2 868,61 | Бюджетные средства |
| 291.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 28 | 2021 | 2022 | 3 379,04 | Бюджетные средства |
| 292.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 30 | 2021 | 2022 | 3 379,04 | Бюджетные средства |
| 293.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 32 | 2021 | 2022 | 3 379,04 | Бюджетные средства |
| 294.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 34 | 2021 | 2022 | 3 379,04 | Бюджетные средства |
| 295.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 58 | 2021 | 2022 | 3 843,00 | Бюджетные средства |
| 296.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 60 | 2021 | 2022 | 3 918,76 | Бюджетные средства |
| 297.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 62 | 2021 | 2022 | 3 843,00 | Бюджетные средства |
| 298.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 9 | 2021 | 2022 | 2 868,61 | Бюджетные средства |
| 299.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 33 | 2021 | 2022 | 4 669,05 | Бюджетные средства |
| 300.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 33б | 2021 | 2022 | 3 214,01 | Бюджетные средства |
| 301.ГВС | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 48 | 2021 | 2022 | 4 436,94 | Бюджетные средства |
| 302.ГВС | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 50 | 2021 | 2022 | 4 436,94 | Бюджетные средства |
| 303.ГВС | ТУ1, МЖД, Сибирская, 1 | 2021 | 2022 | 3 247,73 | Бюджетные средства |
| 304.ГВС | ТУ1, МЖД, Сибирская, 10 | 2021 | 2022 | 2 573,67 | Бюджетные средства |
| 305.ГВС | ТУ1, МЖД, Сибирская, 12 | 2021 | 2022 | 2 608,69 | Бюджетные средства |
| 306.ГВС | ТУ1, МЖД, Сибирская, 4 | 2021 | 2022 | 3 300,26 | Бюджетные средства |
| 307.ГВС | ТУ1, МЖД, Сибирская, 6 | 2021 | 2022 | 3 983,07 | Бюджетные средства |
| 308.ГВС | ТУ1, МЖД, Сибирская, 8 | 2021 | 2022 | 2 728,11 | Бюджетные средства |
| 309.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 11 | 2021 | 2022 | 3 372,13 | Бюджетные средства |
| 310.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 15 | 2021 | 2022 | 2 766,26 | Бюджетные средства |
| 311.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 17 | 2021 | 2022 | 2 698,84 | Бюджетные средства |
| 312.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 32 | 2021 | 2022 | 4 345,18 | Бюджетные средства |
| 313.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 43/2 | 2021 | 2022 | 4 647,46 | Бюджетные средства |
| 314.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 49 | 2021 | 2022 | 4 345,18 | Бюджетные средства |
| 315.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 9 | 2021 | 2022 | 3 457,83 | Бюджетные средства |
| 316.ГВС | ТУ1, МЖД,Молодежная, 56 | 2021 | 2022 | 4 593,48 | Бюджетные средства |
| 317.ГВС | ТУ1, Молодежная, 3 | 2021 | 2022 | 3 918,76 | Бюджетные средства |
| 318.ГВС | ТУ1, Молодежная, 48 | 2021 | 2022 | 4 021,91 | Бюджетные средства |
| 319.ГВС | ТУ1, Парковая, 18 | 2021 | 2022 | 3 934,09 | Бюджетные средства |
| 320.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 32 | 2021 | 2022 | 2 697,70 | Бюджетные средства |
| 321.ГВС | ТУ1, Солнечная, 34 | 2021 | 2022 | 3 918,76 | Бюджетные средства |
| 322.ГВС | ТУ1,МЖД, 50 лет Октября, 19 | 2021 | 2022 | 2 962,28 | Бюджетные средства |
| 323.ГВС | ТУ1,МЖД, Комсомольская, 21 | 2021 | 2022 | 3 615,40 | Бюджетные средства |
| 324.ГВС | ТУ1,МЖД, Парковая, 34 | 2021 | 2022 | 2 697,70 | Бюджетные средства |
| 325.ГВС | ТУ1,МЖД, Пр-т Героев, 11 | 2021 | 2022 | 2 868,61 | Бюджетные средства |
| 326.ГВС | ТУ1,Молодежная, 28 | 2021 | 2022 | 4 140,07 | Бюджетные средства |
| 327.ГВС | ТУ1,Молодежная, 30 | 2021 | 2022 | 4 895,75 | Бюджетные средства |
| 328.ГВС | ТУ1,Пр-т Героев, 64 | 2021 | 2022 | 2 827,63 | Бюджетные средства |
| 329.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 44 | 2021 | 2022 | 1 348,85 | Бюджетные средства |
| 330.ГВС | ТУ2, Красных Фортов, 41 | 2021 | 2022 | 3 002,62 | Бюджетные средства |
| 331.ГВС | ТУ2, МЖД, Ленинградская, 52 | 2021 | 2022 | 2 757,51 | Бюджетные средства |
| 332.ГВС | ТУ2, Парковая, 24 | 2021 | 2022 | 4 021,91 | Бюджетные средства |
| 333.ГВС | ТУ2,Молодежная, 48 | 2021 | 2022 | 4 021,91 | Бюджетные средства |
| 334.ГВС | ТУ2,Проспект Героев, 64 | 2021 | 2022 | 3 834,25 | Бюджетные средства |
| 335.ГВС | ТУ2Э,Ленинградская, 60 | 2021 | 2022 | 2 909,59 | Бюджетные средства |
| 336.ГВС | ТУ2, Парковая, 18 | 2021 | 2022 | 3 934,09 | Бюджетные средства |
| 337.ГВС | ТУ3, МЖД, Ленинградская, 52 | 2021 | 2022 | 2 967,60 | Бюджетные средства |
| 338.ГВС | ТУ3,Проспект Героев, 64 | 2021 | 2022 | 3 991,82 | Бюджетные средства |
| 339.ГВС | ТУ4, Пр-т Героев, 29 | 2021 | 2022 | 3 913,04 | Бюджетные средства |
| 340.ГВС | ТУ4,Проспект Героев, 64 | 2021 | 2022 | 3 991,82 | Бюджетные средства |
| 341.ГВС | ТУ5, Проспект Героев, 64 | 2021 | 2022 | 4 345,18 | Бюджетные средства |
| 342.ГВС | ТУ6, Проспект Героев, 64 | 2021 | 2022 | 3 991,82 | Бюджетные средства |
| 343.ГВС | ТУ7, Проспект Героев, 64 | 2021 | 2022 | 3 991,82 | Бюджетные средства |
| 344.ГВС | ТУ8, Проспект Героев, 64 | 2021 | 2022 | 0,00 | Бюджетные средства |
| 345.ГВС | ТУ1,общ-ие, Комсомольская, 13 | 2021 | 2022 | 2 617,44 | Бюджетные средства |
| 346.ГВС | ТУ1,общ-ие/МЖД, Мира, 3 | 2021 | 2022 | 4 723,14 | Бюджетные средства |
| 347.ГВС | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 34 | 2021 | 2022 | 3 309,01 | Бюджетные средства |
| 348.ГВС | ТУ1 ЭЛ2, Ленинградская, 34 | 2021 | 2022 | 3 470,22 | Бюджетные средства |
| 349.ГВС | ТУ3,Ленинградская, 30 | 2021 | 2022 | 3 249,50 | Бюджетные средства |
| 350.ГВС | ТУ1, Ленинградская, 36 | 2021 | 2022 | 3 554,12 | Бюджетные средства |
| 351.ГВС | ТУ2,Ленинградская, 36 | 2021 | 2022 | 2 958,85 | Бюджетные средства |
| 352.ГВС | ТУ3,Ленинградская, 36 | 2021 | 2022 | 2 958,85 | Бюджетные средства |
| 353.ГВС | ТУ1, Липовский проезд, 5а | 2021 | 2022 | 3 723,34 | Бюджетные средства |
| 354.ГВС | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 12 | 2021 | 2022 | 3 465,75 | Бюджетные средства |
| 355.ГВС | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 14 | 2021 | 2022 | 3 465,75 | Бюджетные средства |
| 356.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 78 | 2021 | 2022 | 3 816,20 | Бюджетные средства |
| 357.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая 17 | 2021 | 2022 | 3 492,84 | Бюджетные средства |
| 358.ГВС | ТУ1, Парковая, 32а | 2021 | 2022 | 3 720,45 | Бюджетные средства |
| 359.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 62 | 2021 | 2022 | 3 137,91 | Бюджетные средства |
| 360.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 70 | 2021 | 2022 | 3 370,29 | Бюджетные средства |
| 361.ГВС | ТУ1, МЖД, Сибирская, 14 | 2021 | 2022 | 4 018,08 | Бюджетные средства |
| 362.ГВС | ТУ1, МЖД, Сибирская, 16 | 2021 | 2022 | 4 018,08 | Бюджетные средства |
| 363.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 26 | 2021 | 2022 | 3 992,64 | Бюджетные средства |
| 364.ГВС | ТУ1 ЭЛ1, Молодежная, 60 | 2021 | 2022 | 3 195,21 | Бюджетные средства |
| 365.ГВС | ТУ1 ЭЛ1,Молодежная, 44 | 2021 | 2022 | 2 845,05 | Бюджетные средства |
| 366.ГВС | ТУ1 ЭЛ2, Молодежная, 44 | 2021 | 2022 | 2 845,05 | Бюджетные средства |
| 367.ГВС | ТУ1 ЭЛ2, Молодежная, 60 | 2021 | 2022 | 3 195,21 | Бюджетные средства |
| 368.ГВС | ТУ2 ЭЛ1, Молодежная, 44 | 2021 | 2022 | 2 845,05 | Бюджетные средства |
| 369.ГВС | ТУ2 ЭЛ1,Молодежная, 60 | 2021 | 2022 | 3 195,21 | Бюджетные средства |
| 370.ГВС | ТУ2 ЭЛ2, Молодежная, 44 | 2021 | 2022 | 2 845,05 | Бюджетные средства |
| 371.ГВС | ТУ2 ЭЛ2, Молодежная, 60 | 2021 | 2022 | 3 195,21 | Бюджетные средства |
| 372.ГВС | ТУ1, Комсомольская, 7 | 2021 | 2022 | 3 139,14 | Бюджетные средства |
| 373.ГВС | ТУ1, Кр. Фортов, 7 | 2021 | 2022 | 3 729,19 | Бюджетные средства |
| 374.ГВС | ТУ1, Ленинградская 66 | 2021 | 2022 | 3 880,98 | Бюджетные средства |
| 375.ГВС | ТУ1, Ленинградская, 28 | 2021 | 2022 | 2 836,29 | Бюджетные средства |
| 376.ГВС | ТУ1, Липовский проезд, 11 | 2021 | 2022 | 3 178,89 | Бюджетные средства |
| 377.ГВС | ТУ1, Липовский проезд, 17 | 2021 | 2022 | 3 178,89 | Бюджетные средства |
| 378.ГВС | ТУ1, Липовский проезд, 29 | 2021 | 2022 | 3 781,88 | Бюджетные средства |
| 379.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 56 | 2021 | 2022 | 4 250,23 | Бюджетные средства |
| 380.ГВС | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 10 | 2021 | 2022 | 2 219,47 | Бюджетные средства |
| 381.ГВС | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 2 | 2021 | 2022 | 2 709,96 | Бюджетные средства |
| 382.ГВС | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 25 | 2021 | 2022 | 3 562,88 | Бюджетные средства |
| 383.ГВС | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 2 | 2021 | 2022 | 3 816,20 | Бюджетные средства |
| 384.ГВС | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 6 | 2021 | 2022 | 3 685,43 | Бюджетные средства |
| 385.ГВС | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 9 | 2021 | 2022 | 3 319,39 | Бюджетные средства |
| 386.ГВС | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 19 | 2021 | 2022 | 4 366,77 | Бюджетные средства |
| 387.ГВС | ТУ1, МЖД, Липовский проезд, 23 | 2021 | 2022 | 3 694,07 | Бюджетные средства |
| 388.ГВС | ТУ1, МЖД, Липовский проезд, 31 | 2021 | 2022 | 2 893,90 | Бюджетные средства |
| 389.ГВС | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 16 | 2021 | 2022 | 3 992,64 | Бюджетные средства |
| 390.ГВС | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 6 | 2021 | 2022 | 4 086,31 | Бюджетные средства |
| 391.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 10 | 2021 | 2022 | 4 302,00 | Бюджетные средства |
| 392.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 12 | 2021 | 2022 | 4 302,00 | Бюджетные средства |
| 393.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 39 | 2021 | 2022 | 3 046,39 | Бюджетные средства |
| 394.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 64 | 2021 | 2022 | 4 015,92 | Бюджетные средства |
| 395.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 68 | 2021 | 2022 | 4 027,76 | Бюджетные средства |
| 396.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 8 | 2021 | 2022 | 4 302,00 | Бюджетные средства |
| 397.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая 15 | 2021 | 2022 | 4 647,46 | Бюджетные средства |
| 398.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая 21 | 2021 | 2022 | 2 906,16 | Бюджетные средства |
| 399.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 24 | 2021 | 2022 | 4 021,91 | Бюджетные средства |
| 400.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 38 | 2021 | 2022 | 3 195,21 | Бюджетные средства |
| 401.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 40 | 2021 | 2022 | 4 129,27 | Бюджетные средства |
| 402.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 64 | 2021 | 2022 | 3 828,72 | Бюджетные средства |
| 403.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 66 | 2021 | 2022 | 2 733,96 | Бюджетные средства |
| 404.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 68 | 2021 | 2022 | 2 733,96 | Бюджетные средства |
| 405.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 72 | 2021 | 2022 | 6 619,97 | Бюджетные средства |
| 406.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 4 | 2021 | 2022 | 4 345,18 | Бюджетные средства |
| 407.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 6 | 2021 | 2022 | 4 345,18 | Бюджетные средства |
| 408.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 8 | 2021 | 2022 | 4 345,18 | Бюджетные средства |
| 409.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 13 | 2021 | 2022 | 2 868,61 | Бюджетные средства |
| 410.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 15 | 2021 | 2022 | 2 868,61 | Бюджетные средства |
| 411.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 23а | 2021 | 2022 | 4 748,03 | Бюджетные средства |
| 412.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 25а | 2021 | 2022 | 5 300,47 | Бюджетные средства |
| 413.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 30 | 2021 | 2022 | 4 123,87 | Бюджетные средства |
| 414.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 30/2 | 2021 | 2022 | 4 345,18 | Бюджетные средства |
| 415.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 35 | 2021 | 2022 | 6 908,03 | Бюджетные средства |
| 416.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 37 | 2021 | 2022 | 6 908,03 | Бюджетные средства |
| 417.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 39 | 2021 | 2022 | 6 908,03 | Бюджетные средства |
| 418.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 45 | 2021 | 2022 | 6 908,03 | Бюджетные средства |
| 419.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 53 | 2021 | 2022 | 3 817,01 | Бюджетные средства |
| 420.ГВС | ТУ1, Машиностроителей, 2 | 2021 | 2022 | 6 480,01 | Бюджетные средства |
| 421.ГВС | ТУ1, Машиностроителей, 6 | 2021 | 2022 | 5 579,18 | Бюджетные средства |
| 422.ГВС | ТУ1, Машиностроителей, 8 | 2021 | 2022 | 5 579,18 | Бюджетные средства |
| 423.ГВС | ТУ1, Молодежная, 16 | 2021 | 2022 | 4 713,19 | Бюджетные средства |
| 424.ГВС | ТУ1, Молодежная, 22 | 2021 | 2022 | 5 395,04 | Бюджетные средства |
| 425.ГВС | ТУ1, Молодежная, 24 | 2021 | 2022 | 5 429,87 | Бюджетные средства |
| 426.ГВС | ТУ1, Парковая, 14 | 2021 | 2022 | 3 934,09 | Бюджетные средства |
| 427.ГВС | ТУ1, Пр-т Героев, 31 | 2021 | 2022 | 3 965,56 | Бюджетные средства |
| 428.ГВС | ТУ1, обж-ие/МЖД, Космонавтов, 22 | 2021 | 2022 | 3 260,85 | Бюджетные средства |
| 429.ГВС | ТУ1, общ-ие, Кр. Фортов, 11/2 | 2021 | 2022 | 4 852,57 | Бюджетные средства |
| 430.ГВС | ТУ1, общ-ие, Кр. Фортов, 13 | 2021 | 2022 | 4 852,57 | Бюджетные средства |
| 431.ГВС | ТУ1, общ-ие, Кр. Фортов, 15 | 2021 | 2022 | 4 852,57 | Бюджетные средства |
| 432.ГВС | ТУ1, общ-ие, Комсомольская, 15 | 2021 | 2022 | 3 494,75 | Бюджетные средства |
| 433.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 44А | 2021 | 2022 | 2 853,80 | Бюджетные средства |
| 434.ГВС | ТУ2,Ленинградская, 28 | 2021 | 2022 | 3 396,55 | Бюджетные средства |
| 435.ГВС | ТУ1,Ленинградская, 33 | 2021 | 2022 | 3 301,83 | Бюджетные средства |
| 436.ГВС | ТУ1,МЖД, Комсомольская, 14 | 2021 | 2022 | 3 168,94 | Бюджетные средства |
| 437.ГВС | ТУ1,МЖД, Комсомольская, 21а | 2021 | 2022 | 3 615,40 | Бюджетные средства |
| 438.ГВС | ТУ1,МЖД, Комсомольская, 23 | 2021 | 2022 | 4 035,59 | Бюджетные средства |
| 439.ГВС | ТУ1,МЖД, Молодежная, 20 | 2021 | 2022 | 5 395,04 | Бюджетные средства |
| 440.ГВС | ТУ2, Ленинградская 66 | 2021 | 2022 | 3 880,98 | Бюджетные средства |
| 441.ГВС | ТУ2, Липовский проезд, 17 | 2021 | 2022 | 3 178,89 | Бюджетные средства |
| 442.ГВС | ТУ2, Липовский проезд, 29 | 2021 | 2022 | 3 776,03 | Бюджетные средства |
| 443.ГВС | ТУ2, Машиностроителей, 2 | 2021 | 2022 | 7 828,19 | Бюджетные средства |
| 444.ГВС | ТУ2, Машиностроителей, 6 | 2021 | 2022 | 5 549,32 | Бюджетные средства |
| 445.ГВС | ТУ2, Машиностроителей, 8 | 2021 | 2022 | 5 549,32 | Бюджетные средства |
| 446.ГВС | ТУ2, Парковая, 14 | 2021 | 2022 | 3 934,09 | Бюджетные средства |
| 447.ГВС | ТУ2, Пр-т Героев, 31 | 2021 | 2022 | 3 562,88 | Бюджетные средства |
| 448.ГВС | ТУ3, Пр-т Героев, 31 | 2021 | 2022 | 3 974,31 | Бюджетные средства |
| 449.ГВС | ТУ3,Ленинградская, 60 | 2021 | 2022 | 4 053,10 | Бюджетные средства |
| 450.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская 66а | 2021 | 2022 | 3 143,76 | Бюджетные средства |
| 451.ГВС | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 72 | 2021 | 2022 | 4 315,72 | Бюджетные средства |
| 452.ГВС | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 32 | 2021 | 2022 | 2 652,46 | Бюджетные средства |
| 453.ГВС | ТУ1 ЭЛ2, Ленинградская, 32 | 2021 | 2022 | 2 652,46 | Бюджетные средства |
| 454.ГВС | ТУ2,Ленинградская, 30 | 2021 | 2022 | 2 746,75 | Бюджетные средства |
| 455.ГВС | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 58 | 2021 | 2022 | 2 608,69 | Бюджетные средства |
| 456.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 7 | 2021 | 2022 | 4 690,64 | Бюджетные средства |
| 457.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 9 | 2021 | 2022 | 4 507,11 | Бюджетные средства |
| 458.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 42 | 2021 | 2022 | 3 090,16 | Бюджетные средства |
| 459.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая, 60 | 2021 | 2022 | 4 947,11 | Бюджетные средства |
| 460.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 33 | 2021 | 2022 | 6 908,03 | Бюджетные средства |
| 461.ГВС | ТУ1, Машиностроителей, 4 | 2021 | 2022 | 5 579,18 | Бюджетные средства |
| 462.ГВС | ТУ2, Машиностроителей, 4 | 2021 | 2022 | 5 549,32 | Бюджетные средства |
| 463.ГВС | ТУ1, Молодежная, 26 | 2021 | 2022 | 4 167,06 | Бюджетные средства |
| 464.ГВС | ТУ2,Ленинградская 70 | 2021 | 2022 | 4 177,85 | Бюджетные средства |
| 465.ГВС | ТУ3, Ленинградская 70 | 2021 | 2022 | 3 711,63 | Бюджетные средства |
| 466.ГВС | ТУ1,МЖД, Парковая, 52 | 2021 | 2022 | 2 845,19 | Бюджетные средства |
| 467.ГВС | ТУ1,обж-ие/МЖД, Космон-ов, 26 | 2021 | 2022 | 5 230,80 | Бюджетные средства |
| 468.ГВС | ТУ1, Липовский проезд, 33 | 2021 | 2022 | 4 064,50 | Бюджетные средства |
| 469.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 1 | 2021 | 2022 | 8 117,62 | Бюджетные средства |
| 470.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 42 | 2021 | 2022 | 5 763,33 | Бюджетные средства |
| 471.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 66 | 2021 | 2022 | 6 455,13 | Бюджетные средства |
| 472.ГВС | ТУ1, МЖД, Молодежная, 82 | 2021 | 2022 | 3 764,22 | Бюджетные средства |
| 473.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая 19 | 2021 | 2022 | 4 652,85 | Бюджетные средства |
| 474.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 59 | 2021 | 2022 | 6 460,11 | Бюджетные средства |
| 475.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 61 | 2021 | 2022 | 6 181,40 | Бюджетные средства |
| 476.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 63 | 2021 | 2022 | 6 181,40 | Бюджетные средства |
| 477.ГВС | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 65 | 2021 | 2022 | 4 302,00 | Бюджетные средства |
| 478.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 13 | 2021 | 2022 | 3 659,17 | Бюджетные средства |
| 479.ГВС | ТУ1, МЖД, Солнечная, 55 | 2021 | 2022 | 3 647,23 | Бюджетные средства |
| 480.ГВС | ТУ1, МЖД,Молодежная, 46 | 2021 | 2022 | 6 465,08 | Бюджетные средства |
| 481.ГВС | ТУ1, Мн.кв.ж/д 50 лет Октября, 6 | 2021 | 2022 | 3 543,80 | Бюджетные средства |
| 482.ГВС | ТУ1, Молодежная, 37 | 2021 | 2022 | 5 937,53 | Бюджетные средства |
| 483.ГВС | ТУ1,Ленинградская 62 | 2021 | 2022 | 5 111,35 | Бюджетные средства |
| 484.ГВС | ТУ1,МЖД, 50 лет Октября, 17 | 2021 | 2022 | 2 962,28 | Бюджетные средства |
| 485.ГВС | ТУ2, Ленинградская 62 | 2021 | 2022 | 3 243,29 | Бюджетные средства |
| 486.ГВС | ТУ2, Липовский проезд, 11 | 2021 | 2022 | 3 869,70 | Бюджетные средства |
| 487.ГВС | ТУ2, МЖД, Молодежная, 16 | 2021 | 2022 | 4 713,19 | Бюджетные средства |
| 488.ГВС | ТУ2, Молодежная, 37 | 2021 | 2022 | 5 902,69 | Бюджетные средства |
| 489.ГВС | ТУ3,Ленинградская, 62 | 2021 | 2022 | 3 243,29 | Бюджетные средства |
| 490.ГВС | ТУ1,общ-ие/МЖД, Мира, 5 | 2021 | 2022 | 4 713,19 | Бюджетные средства |
| 491.ГВС | ТУ1, МЖД, Парковая 9 | 2021 | 2022 | 6 569,44 | Бюджетные средства |
| 492.ГВС | ТУ1,Ленинградская 70 | 2021 | 2022 | 5 474,67 | Бюджетные средства |
| 493.ГВС | ТУ1,МЖД, Комсомольская, 20 | 2021 | 2022 | 3 635,52 | Бюджетные средства |
| 494.ГВС | ТУ1 Науки, 1 | 2021 | 2022 | 1 030,03 | Бюджетные средства |
| 495.ГВС | ТУ1 Науки, 11 | 2021 | 2022 | 809,31 | Бюджетные средства |
| 496.ГВС | ТУ1 Науки, 13 | 2021 | 2022 | 821,57 | Бюджетные средства |
| 497.ГВС | ТУ1 Науки, 15 | 2021 | 2022 | 858,36 | Бюджетные средства |
| 498.ГВС | ТУ1 Науки, 17 | 2021 | 2022 | 821,57 | Бюджетные средства |
| 499.ГВС | ТУ1 Науки, 19 | 2021 | 2022 | 931,93 | Бюджетные средства |
| 500.ГВС | ТУ1 Науки, 21 | 2021 | 2022 | 931,93 | Бюджетные средства |
| 501.ГВС | ТУ1 Науки, 23 | 2021 | 2022 | 870,62 | Бюджетные средства |
| 502.ГВС | ТУ1 Науки, 3 | 2021 | 2022 | 895,15 | Бюджетные средства |
| 503.ГВС | ТУ1 Науки, 5 | 2021 | 2022 | 821,57 | Бюджетные средства |
| 504.ГВС | ТУ1 Науки, 7 | 2021 | 2022 | 1 017,77 | Бюджетные средства |
| 505.ГВС | ТУ1 Науки, 9 | 2021 | 2022 | 907,41 | Бюджетные средства |
| 506.ГВС | ТУ1, Александра Невского 1 | 2021 | 2022 | 294,29 | Бюджетные средства |
| 507.ГВС | ТУ1, Александра Невского 11 | 2021 | 2022 | 331,08 | Бюджетные средства |
| 508.ГВС | ТУ1, Александра Невского 13 | 2021 | 2022 | 306,56 | Бюджетные средства |
| 509.ГВС | ТУ1, Александра Невского 15 | 2021 | 2022 | 588,59 | Бюджетные средства |
| 510.ГВС | ТУ1, Александра Невского 19 | 2021 | 2022 | 134,88 | Бюджетные средства |
| 511.ГВС | ТУ1, Александра Невского 21 | 2021 | 2022 | 98,10 | Бюджетные средства |
| 512.ГВС | ТУ1, Александра Невского 23 | 2021 | 2022 | 183,93 | Бюджетные средства |
| 513.ГВС | ТУ1, Александра Невского 25 | 2021 | 2022 | 183,93 | Бюджетные средства |
| 514.ГВС | ТУ1, Александра Невского 27 | 2021 | 2022 | 220,72 | Бюджетные средства |
| 515.ГВС | ТУ1, Александра Невского 29 | 2021 | 2022 | 73,57 | Бюджетные средства |
| 516.ГВС | ТУ1, Александра Невского 3 | 2021 | 2022 | 196,20 | Бюджетные средства |
| 517.ГВС | ТУ1, Александра Невского 31 | 2021 | 2022 | 134,88 | Бюджетные средства |
| 518.ГВС | ТУ1, Александра Невского 5 | 2021 | 2022 | 122,62 | Бюджетные средства |
| 519.ГВС | ТУ1, Александра Невского 7 | 2021 | 2022 | 110,36 | Бюджетные средства |
| 520.ГВС | ТУ1, Александра Невского 9 | 2021 | 2022 | 306,56 | Бюджетные средства |
| 521.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 1 | 2021 | 2022 | 355,61 | Бюджетные средства |
| 522.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 10 | 2021 | 2022 | 367,87 | Бюджетные средства |
| 523.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 11 | 2021 | 2022 | 367,87 | Бюджетные средства |
| 524.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 14 | 2021 | 2022 | 576,33 | Бюджетные средства |
| 525.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 15 | 2021 | 2022 | 649,90 | Бюджетные средства |
| 526.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 16 | 2021 | 2022 | 367,87 | Бюджетные средства |
| 527.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 17 | 2021 | 2022 | 649,90 | Бюджетные средства |
| 528.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 19 | 2021 | 2022 | 367,87 | Бюджетные средства |
| 529.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 2 | 2021 | 2022 | 343,34 | Бюджетные средства |
| 530.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 21 | 2021 | 2022 | 539,54 | Бюджетные средства |
| 531.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 23 | 2021 | 2022 | 355,61 | Бюджетные средства |
| 532.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 3 | 2021 | 2022 | 367,87 | Бюджетные средства |
| 533.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 4 | 2021 | 2022 | 355,61 | Бюджетные средства |
| 534.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 5 | 2021 | 2022 | 196,20 | Бюджетные средства |
| 535.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 6 | 2021 | 2022 | 588,59 | Бюджетные средства |
| 536.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 7 | 2021 | 2022 | 343,34 | Бюджетные средства |
| 537.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 8 | 2021 | 2022 | 527,28 | Бюджетные средства |
| 538.ГВС | ТУ1, Проезд Энергетиков, 9 | 2021 | 2022 | 171,67 | Бюджетные средства |
| 539.ГВС | ТУ1, Речная, 2 | 2021 | 2022 | 539,54 | Бюджетные средства |
| 540.ГВС | ТУ1, Речная, 3 | 2021 | 2022 | 343,34 | Бюджетные средства |
| 541.ГВС | ТУ1, Устьинский проезд, 3 | 2021 | 2022 | 919,67 | Бюджетные средства |
| 542.ГВС | ТУ1, Устьинский проезд, 5 | 2021 | 2022 | 980,98 | Бюджетные средства |
| 543.ГВС | ТУ1,Морская, 10 | 2021 | 2022 | 367,87 | Бюджетные средства |
| 544.ГВС | ТУ1,Морская, 4 | 2021 | 2022 | 895,15 | Бюджетные средства |
| 545.ГВС | ТУ1,Морская, 6 | 2021 | 2022 | 723,47 | Бюджетные средства |
| 546.ГВС | ТУ1,Проезд Энергетиков, 12 | 2021 | 2022 | 515,02 | Бюджетные средства |
| 547.ГВС | ТУ1,Проезд Энергетиков, 13 | 2021 | 2022 | 515,02 | Бюджетные средства |
| 548.ГВС | ТУ1,Устьинский проезд, 7 | 2021 | 2022 | 882,88 | Бюджетные средства |
| 549.ГВС | ТУ1,Устьинский проезд, 9 | 2021 | 2022 | 919,67 | Бюджетные средства |

# Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

## 17.1. 	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

В период разработки схемы замечания и предложения в адрес разработчика Схемы не поступали.

17.2	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.

В период разработки схемы замечания и предложения в адрес разработчика Схемы не поступали.

17.3. 	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

В период разработки схемы замечания и предложения в адрес разработчика Схемы не поступали.

# Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

## 18.1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.

В связи с значительным изменением законодательства в период с момента разработки Схемы теплоснабжения – выпущены Методические рекомендации по разработке Схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212) изменения произошли в т.ч. в добавлении/изменении/корректировке разделов.

Ключевые изменения внесенные в Схему теплоснабжения:

- актуализированы балансы тепловой энергии, мощности, характеристики объектов системы теплоснабжения с учетом предложений и исходных данных РСО  МО Сосновоборский городской округ;

- актуализированы объемы приростов площади и тепловой нагрузки;

- актуализированы мероприятия по развитию теплосетевого комплекса МО Сосновоборский городской округ;

- учтен ввод замещающих мощностей ЛАЭС; ввод в эксплуатацию котлов: Novotherm 58-150 силами ООО «ТСП» на городской котельной,

- подготовлены индикаторы развития системы централизованного теплоснабжения;

- произведена увязка со Схемой газоснабжения;

- подготовлен реестр мероприятий Схемы теплоснабжения;

- актуализированы стоимости инвестиционных мероприятий;

- подготовлен мастер-план развития системы централизованного теплоснабжения;

# Footnotes

Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 472 с.

# Text boxes

Строящиеся блоки ЛАЭС