| Исполнитель Индивидуальный предприниматель _______________Е.Ю. Дударева «_____»_______________2025 | УТВЕРЖДАЮ __________________________________ __________________________________ «_____»_______________2025 |
| --- | --- |

Актуализация схемы теплоснабжения 
Сосновоборского городского округа

Ленинградской области

на период до 2032 года

Утверждаемая часть

2025 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	8

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	10

1	Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории	16

1.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	16

1.2	Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе	30

1.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе		32

1.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	33

2	Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	34

2.1	Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	34

2.2	Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии	38

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	39

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа и города федерального значения или городских округов и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа, города федерального назначения	44

2.5	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	44

2.6	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	45

2.7	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	45

2.8	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии		46

2.9	Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	46

2.10	Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	46

2.11	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	47

2.12	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	47

2.13	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки	47

3	Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	48

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	48

3.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	49

4	Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения	50

4.1	Описание сценариев развития системы теплоснабжения	51

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения	82

5	Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	84

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения – обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	84

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	85

5.3	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	86

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	87

5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	87

5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	87

5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	88

5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения			88

5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей		89

5.10	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	89

6	Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	90

6.1	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	90

6.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	90

6.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	96

6.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	96

6.5	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей			97

7	Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	132

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	132

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	137

8	Раздел 8. Перспективные топливные балансы	141

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	141

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	145

8.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	145

8.4	Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения	145

8.5	Приоритетное направление развития топливного баланса	145

9	Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	147

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	147

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	149

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	162

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	162

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	181

9.6	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	182

10	Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	184

10.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	184

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	184

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	185

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	188

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения	188

11	Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	189

11.1	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	189

11.2	Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	189

12	Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	190

12.1	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)			190

12.2	Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	190

13	Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения	192

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	192

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии		193

13.3	Предложения по корректировке, утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	193

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	193

13.5	Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	194

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	194

13.7	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	195

14	Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения	196

15	Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	203

# УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

МК – муниципальный контракт

ЕТО – единая теплоснабжающая организация

СЦТ – система централизованного теплоснабжения

ОЭТС – организация, эксплуатирующая тепловые сети

НТД – нормативно-техническая документация

МКД – многоквартирные дома

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство

ОДПУ – общедомовые приборы учёта

ВПУ – водоподготовительная установка

НС – насосная станция

ТНС – тепловая насосная станция

ВБР – время безотказной работы

ТК – тепловая камера, тепловой колодец

МЭР – Министерство экономического развития России

ЭОТ – экономически обоснованный тариф

ОПФ – основные производственные фонды

ППР – планово-предупредительный ремонт

ТСО – теплоснабжающая организация

ИПЦ – индекс потребительских цен

ПП РФ – постановление Правительства Российской Федерации

АСДУ – автоматическая система диспетчерского управления

ИТП – индивидуальный тепловой пункт

АИТП - автоматизированный индивидуальный тепловой пункт

ОНЗТ - общий нормативный запас топлива

ННЗТ - неснижаемый нормативный запас топлива

НЭЗТ - нормативный эксплуатационный запас топлива

ИТЭ – источник тепловой энергии

ОВ – отопление и вентиляция

РОУ – редукционно-охладительная установка

РТМ – располагаемая мощность источника тепловой энергии

Схема ТС – схема теплоснабжения

УТМ – установленная мощность источника тепловой энергии;

ЭМ – электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

ЛАЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»

АЭС - атомная электростанция

БРТ -  бойлерная районного теплоснабжения

ГВС -  горячее водоснабжение

РБМК - реактор большой мощности, канальный;

СМУП «ТСП» - Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие»

Промышленная зона 1 - Вывод 1 БРТ. Потребители тепловой энергии и теплоносителя городской зоны. Промышленные объекты, общественные здания, объекты многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки;

Промышленная зона 2 - Вывод 2 БРТ. Потребители тепловой энергии и теплоносителя различного назначения Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом», филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградской атомной станции;

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Авария | 1 – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ 2 – повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч и более |
| Базовый период | Год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |
| Базовый период актуализации | Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения | Теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Индивидуальный тепловой пункт | Тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части |
| Инцидент | 1 – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса 2 – отказ или повреждение оборудования и(или) трубопроводов тепловых сетей, отклонения от гидравлического и(или) теплового режимов, нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Качественное регулирование отпуска теплоты | Изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты |
| Количественное регулирование отпуска теплоты | изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Котельная | Источник тепловой энергии, состоящий из здания или нескольких зданий и сооружений с котельными установками и вспомогательным техническим оборудованием, инженерными коммуникациями, предназначенными для генерации тепловой энергии путем сжигания органического топлива |
| Материальная характеристика тепловой сети | Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | Плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение (технологическое присоединение) |
| Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения | Показатели, применяемые для определения степени исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по реализации инвестиционной программы, а также для целей регулирования тарифов |
| Потребитель тепловой энергии | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Расчётный элемент территориального деления | Территория городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения | Вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию |
| Система децентрализованного теплоснабжения | Система, в которой источник теплоты и теплоприемники потребителей либо совмещены в одном агрегате, либо размещены столь близко, что передача теплоты от источника до теплоприемников может осуществляться практически без промежуточного звена - тепловой сети |
| Система централизованного теплоснабжения | Система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения поселения, городского округа, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим нормативного характера, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии |
| Ценовые зоны теплоснабжения | Поселения, городские округа, которые определяются в соответствии со статьей 23.3 настоящего Федерального закона и в которых цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения потребителям, ограничены предельным уровнем цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям единой теплоснабжающей организацией, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом |
| Центральный тепловой пункт | Тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления двух и более зданий |
| Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | Документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСНОВОБОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Сосновоборский городской округ — муниципальное образование, расположенное на юго-западе Ленинградской области, на берегу Копорской губы Финского залива в 35 км к западу от границы города федерального значения Санкт-Петербург.

В состав территории Сосновоборского городского округа входит один населенный пункт – город Сосновый Бор, который служит административным центром. Бывшие отдельные населенные пункты Калище, Липово, Ракопежи, Смольнинский, Ручьи, Устье в настоящее время являются микрорайонами города.

Общая площадь территории Сосновоборского городского округа -8841,52 га, из них:

•	земли населенных пунктов - 8050,05 га;

•	земли лесного фонда -788,72 га;

•	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - 2,75 га.

Общая площадь садово-дачных объединений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа, составляет 1106,12 га.

Северная планировочная часть города Сосновый Бор является основным селитебным районом города.

Южная планировочная часть города представляет собой основную промышленную зону, в которой расположены главные производственные и научно-производственные площадки.

Рекреационные зоны на территории городского округа представлены: Приморский парком, парком «Белые пески», рекреационными зонами вдоль Финского залива, р. Коваши, оз. Калищенское, зонами пляжей и так далее.

Численность населения Сосновоборского городского округа (по данным на 01.01.2024г.) – 63,462 тыс. чел.

Климат территории характеризуется как переходный от континентального к морскому: с умеренно холодной зимой и прохладным летом и находится в климатическом подрайоне II B.

Карта границ Сосновоборского городского округа изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Карта границ Сосновоборского городского округа

Описание развития Сосновоборского городского округа

В основу развития города положено продолжение реализации важнейших для города инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом» по реконструкции Ленинградской атомной станции и строительству замещающих мощностей Ленинградской АЭС.

В 2018 году началась промышленная эксплуатация первого энергоблока № 5, нового поколения, взамен энергоблока № 1 Ленинградской АЭС, выведенного из эксплуатации в конце 2018 г.

22.03.2021 года Приказом генерального директора Концерна «Росэнергоатом» введен в промышленную эксплуатацию еще один энергоблок нового поколения – энергоблок № 6.

Учитывая имеющийся у Концерна «Росэнергоатом» опыт возведения и строительства атомных электростанций и, расположенный на территории округа крупнейший в Ленинградской области строительно-монтажный комплекс, а также приоритетное положение атомной отрасли в Российской Федерации, можно рассчитывать на продолжение строительства замещающих мощностей Ленинградской АЭС (энергоблоков № 7 и № 8) в краткосрочной и среднесрочной перспективе. На момент актуализации Схемы строительство замещающих мощностей Ленинградской АЭС (энергоблоков № 7 и № 8) начато.

Необходимо учесть также планы Ленинградской АЭС по развертыванию работ по выводу из эксплуатации отработавших свой срок энергоблоков № 3 и № 4, высвобождению производственных площадей и использованию их для развития экономического потенциала города.

С учетом этих факторов прогнозируется умеренный рост основных показателей социально-экономического развития округа.

Таким образом, в настоящей Схеме учтены основные итоги реализации важнейших для города инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом»:

•	введены в промышленную эксплуатацию энергоблоки № 5 и № 6 замещающих мощностей Ленинградской АЭС.

В соответствии с положениями Генерального плана развития Сосновоборского городского округа подразумевает наличие перспективной застройки на территории городского округа.

Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения Сосновоборского городского округа направлены на обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения как объектов существующей, так и объектов перспективной застройки. В этой связи будут проводиться мероприятия по обеспечению устойчивого тепло гидравлического режима работы источников тепла, распределительных сетей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя, а также в настоящее время выполняются и будут выполняться мероприятия по замене и реконструкции оборудования и трубопроводов с истекшим сроком службы.

Основанием для актуализации и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные Администрацией и теплоснабжающими организациями.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Развитие систем теплоснабжения на перспективу до 2032 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории, улучшение качества жизни населения и предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения.

Согласно действующего Генерального плана (актуализированная версия) Сосновоборского городского округа, разработанного с расчетным сроком 2030 г, предусмотрены следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок (2030 год):

В течение расчетного срока жилищный фонд города планируется увеличить до 2,25 млн. кв. м., что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 21,5 кв. м в настоящее время до 32,2 кв. м общей площади на человека. Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока генерального плана составит порядка 0,8 млн. кв. м.

Генеральным планом принята следующая структура нового жилищного строительства:

- Многоэтажные жилые дома (9 и выше) – 40 %;

- Среднеэтажные жилые дома (5 – 8 эт.) – 13 %;

- Малоэтажные и индивидуальные жилые дома (до 4 эт.) – 47 %.

В таблице 2 определены основные площадки нового жилищного строительства на расчетный срок генерального плана.

Таблица 2 – Перечень площадок жилищного строительства со схемой (тыс. кв. м общей площади)

| Микрорайон | Жилищный фонд к 2030 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | индивидуальный | многоквартирный |  |  |
|  |  | 1-2 этажа | 3-4 этажа | 5 этажей |
| 1 | 38,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 44,0 | 0,8 | 16,0 | 0,0 |
| 3 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 172,2 |
| 5 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 304,7 |
| 6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 423,6 |
| 7 | 38,3 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
| 8 | 7,2 | 0,3 | 3,1 | 149,7 |
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,1 |
| 10 | 0,5 | 9,4 | 7,0 | 214,1 |
| 11 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 143,0 |
| 12 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 0,4 | 0,4 | 7,8 | 134,6 |
| 14 | 13,7 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 9,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 386,2 | 23,3 | 52,9 | 1789,0 |

Мероприятия по градостроительной организации жилых зон:

- Размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства в пределах земель Сосновоборского городского округа;

- Строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- Комплексная застройка и благоустройство площадок нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон;

- Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; ремонт и замена инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 709 тыс. м2. В делении по расчетным элементам территориального деления площади перспективной застройки составят:

- Северо-Восточный район – 21 тыс. м2, 3%.

- Северо-Западный район – 406,1 тыс. м2, 57%.

- Восточный промышленный район – 24,8 тыс. м2, 3,5%.

- Южный промышленный район – 257,1 тыс. м2, 36,3.

На рисунке 2 представлены расчетные элементы территориального деления.

Рисунок 2 – Расчетные элементы территориального деления

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Сосновоборского городского округа на 2024-2026 годы планируется строительство следующих объектов социальной сферы:

- городского музея общей площадью 500 кв. м;

- информационного центра Ленинградской АЭС в районе СКК «Энергетик»;

- крытой ледовой арены.

В прогнозируемом периоде ожидается строительство 3 многоквартирных домов в 7а микрорайоне (земельные участки с кадастровыми номерами 47:15:0106002:10, 47:15:0106004:74 и 47:15:0106004:74 общей площадью 19443 кв.м.), а также продолжится строительство объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью 15000 кв.м.

Планируется завершение строительства комплекса апартаментов на земельном участке №17/1 по ул. Петра Великого и реконструкции одноэтажного городского универсального рынка на земельном участке №74 по пр. Героев.

Продолжается строительство комплекса апартаментов со встроенными общественными помещениями на земельном участке №22б по ул. Комсомольской.

На момент актуализации Схемы разработана документация по планировке и межеванию территории Сосновоборского городского округа, ограниченной ул. Академика Александрова, ул. Парковая, ул. Красных Фортов, ул. Коблицкого.

Реестр перспективных потребителей представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Реестр перспективных потребителей

| № п/п | Наименование абонента | Адрес | Технология, Гкал/ч | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/час | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крытая ледовая арена | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр. Александра Невского, з.уч.№47, КН ЗУ 47:15:0101004:28 | 0,198 | 0,207 | 0,976 | 0,424 | БРТ и городская котельная |
| 2 | "Многофункциональное деловое и обслуживающее здание" | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. ул.Молодежная з/у 6/1 | 0 | 0,4204 | 0,3439 | 0,3869 | БРТ и городская котельная |
| 3 | Приход храма преподобного Серафима Саровского | Пересечение пр.Героев и ул. Молодёжная | 0 | 0,108 | 0,214 | 0,078 | БРТ и городская котельная |
| 4 | Пристройка к основному зданию ГБОУ ЛО "Сосновоборская школа, реализирующая адаптированные образовательные программы" | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Ленинская, 6 | 0 | 0,197 | 0,128 | 0,316 | БРТ и городская котельная |
| 5 | Здание жилищно-эксплуатационной организации | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Парковая, 23 | 0 | 0,086 | 0 | 0 | БРТ и городская котельная |
| 6 | Здание офиса | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Петра Великого, 1 | 0 | 0,034 | 0 | 0 | БРТ и городская котельная |
| 7 | Комплекс аппартаментов со встроеными помещениями | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 22б | 0 | 0,37 | 0,03 | 0,3 | БРТ и городская котельная |
| 8 | Здание павильона летней торговли | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодёжная, 21а | 0 | 0,045 | 0 | 0 | БРТ и городская котельная |
| 9 | Цех глиняных добавок | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, 56 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | БРТ и городская котельная |
| 10 | Цех полуфабрикатов | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, 24, корп. 1 | 0 | 0,061 | 0 | 0,0455 | БРТ и городская котельная |

На рисунках ниже представлены зоны капитального строительства на территории Сосновоборского городского округа.

Рисунок 3 - Общий вид. Зоны капитального строительства на территории Сосновоборского городского округа

Рисунок 4 – Перспективные зоны капитального строительства (Проект планировки территории, расположенной в границах кадастрового квартала 47:15:0106005 и ограниченного с севера и запада ул. Парковая, с востока ул. Космонавтов, с юго-востока-границами функциональной зоны рекреационного назначения в г. Сосновый Бор Ленинградской области (микрорайон 7))

Рисунок 5 - Перспективные зоны капитального строительства (Проект планировки территории, ограниченной ул. Солнечная, ул. Петра Великого, проездом Копорского полка, и расположенной на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области (микрорайон №15)

Рисунок 6 - Перспективные зоны капитального строительства (Проект планировки территории кадастрового квартала 47:15:0106008 (Микрорайон 10А) Сосновоборского городского округа Ленинградской области)

Рисунок 7 - Перспективные зоны капитального строительства (Проект планировки территории кадастрового квартала 47:15:0106009 (Микрорайон 10Б) Сосновоборского городского округа Ленинградской области)

Проект планировки территории и проект межевания с комплексом изысканий в рамках реализации комплексного развития незастроенной территории в кадастровом квартале 47:15:0106006, Сосновоборского городского округа, ограниченной ул. Академика Александрова, ул. Парковая, ул. Красных Фортов,

ул. Коблицкого, площадью 16,5 га

Проект планировки территории размещается в северной части микрорайона 10А Сосновоборского городского округа на территории кадастрового квартала 47:15:0106006. Площадь комплексного развития территории в границах проектирования составляет 16,5 га.

Территория проектирования ограничена: на севере – ул. Академика Александрова, на востоке – ул. Парковая, на юге – ул. Красных Фортов, на западе – ул. Коблицкого.

По улице Парковая с востока и юго-востока к территории проектирования примыкает существующая многоэтажная жилая застройка. На северо-западе кадастрового квартала 47:15:0106006 по улице Молодёжной к площадке комплексного развития территории примыкает участок, на котором расположены два пятиэтажных жилых здания и здание универсама с объектами обслуживания. К западу от проектируемой площадки в соответствии с генеральным планом и правилами землепользования и застройки Сосновоборского городского округа предполагается район общественно-деловой застройки с объектами обслуживания, культуры и спорта.

Площадь в границах проекта планировки территории составляет 20,81 га.

На территории проектирования предусматривается размещение многоквартирных жилых домов этажностью не более 12-ти этажей со следующими показателями:

общее количество квартир –1330 шт., в том числе:

1. Передаваемые Застройщику 1300 шт.:

- 1 - комнатные площадью 35-45 кв. м. – 507 шт.

- 2 - комнатные площадью 52-64 кв. м. – 485 шт.

- 3 - комнатные площадью 70-89 кв. м. – 308 шт.

2. Для граждан льготных категорий 30 (тридцать) однокомнатных жилых помещений общей площадью не менее 33 м2, в соответствии с требованием договора комплексного развития незастроенной территории.

Предполагаемый объём нового жилищного строительства с учётом количества квартир и их площадей в максимальном варианте составит до 82,6 тыс. кв. м. Площадь застройки многоквартирных многоэтажных жилых домов – 13257 кв.м. Проектом планировки предусматривается территория площадью 3,1 га для размещения зоны объектов капитального строительства дошкольного и среднего (начального) образования: дошкольная образовательная организация на 195 мест с начальной общеобразовательной школой (1-4 классы) на 300 мест. Площадь застройки зоны объектов капитального строительства дошкольного и среднего (начального) образования – 4235 кв.м. Централизованное теплоснабжение планируется от новой газовой котельной.

Расположение проектируемой территории комплексного развития в структуре микрорайонов Сосновоборского городского округа представлено на рисунке 8.

Рисунок 8 - Расположение проектируемой территории комплексного развития в структуре микрорайонов Сосновоборского городского округа

Проект планировки территории микрорайона Искра-1 Сосновоборского городского округа Ленинградской области

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается за счет установки индивидуальных газовых котлов и водонагревателей. Теплоснабжение объектов социальной инфраструктуры планируется осуществить от точки присоединения ТК-46, на магистральном трубопроводе ДУ700 мм. Общая площадь в границах проектирования составит 33,08 га, в том числе жилой фонд 6,45 га.

Рисунок 9 - Перспективные зоны капитального строительства (Проект планировки территории микрорайона Искра-1 Сосновоборского городского округа Ленинградской области)

Проект планировки территории микрорайона Искра-2 Сосновоборского городского округа Ленинградской области

Теплоснабжение территории предусматривается за счет установки индивидуальных газовых котлов и водонагревателей. Общая площадь в границах проектирования составит 20,33 га, в том числе жилой фонд 3,625 га.

Рисунок 10 - Перспективные зоны капитального строительства (Проект планировки территории микрорайона Искра-2 Сосновоборского городского округа Ленинградской области)

Проект планировки территории микрорайона Искра-3 Сосновоборского городского округа Ленинградской области

По данным СМУП «ТСП» подключение к централизованной системе теплоснабжения планируемого объекта капитального строительства многофункционального назначения (гостиница на 100 мест) возможно осуществить от точки присоединения ТК-61, на магистральном трубопроводе ДУ-700 мм. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается за счет установки индивидуальных газовых котлов и водонагревателей.

Общая площадь в границах проектирования составит 19,27 га, в том числе жилой фонд 1,92 га.

Рисунок 11 - Перспективные зоны капитального строительства (Проект планировки территории микрорайона Искра-3 Сосновоборского городского округа Ленинградской области)

  - Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе

По данным ресурсоснабжающих организаций тепловые нагрузки потребителей по договорам на теплоснабжение на 01.01.2025 года составляют 367,03 Гкал/ч. Тепловые нагрузки в разрезе категорий потребителей представлены в таблице ниже.

Таблица 4 - Тепловые нагрузки в разрезе категорий потребителей

| Категории потребителей | Тепловая нагрузка (мах), Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Нагрузка суммарная, Гкал/час |
| Население (многоквартирные дома) | 116,37 | 0,00 | 98,32 | 214,68 |
| Потребители городской зоны | 47,79 | 23,86 | 26,68 | 98,33 |
| Предприятия Промышленной зоны | - | - | - | 54,02 |
| Итого |  |  |  | 367,03 |

Нагрузка перспективных потребителей тепловой энергии складывается из:

- Перспективной тепловой нагрузки жилищного сектора;

- Перспективной тепловой нагрузки общественных зданий и объектов;

- Перспективной тепловой нагрузки промышленных объектов.

Суммарный прирост расчетной тепловой нагрузки в горячей воде потребителей в период с 2025 по 2032 год составит 130,49 Гкал/ч, в том числе:

- 110,89 Гкал/час на нужды отопления и вентиляции;

- 19,40 Гкал/час на нужды ГВС;

- 0,198 Гкал/ч на технологию.

В расчетных элементах территориального деления приросты расчетной нагрузки потребителей в горячей воде составят:

Северо-Восточный район – 0,33 Гкал/ч;

Северо-Западный район – 62,09 Гкал/ч;

Восточный промышленный район – 3,07 Гкал/ч;

Южный промышленный район – 65 Гкал/ч.

На территории Сосновоборского городского округа кварталы индивидуального жилищного строительства «Устье», «Старое Калище», «Искра», «Ракопежи», «Смольнинский» и «Липолово» обеспечиваются теплом от индивидуальных источников теплоснабжения в связи со строительством распределительных газопроводов.

В период 2019 - 2022 г.г. были введены в эксплуатацию восемь распределительных газопроводов:

1. Распределительный газопровод, расположенный по адресу г.Сосновый Бор, кадастровый номер 47:00:0000000:1603.

2. Распределительный газопровод района г.Сосновый Бор «Ручьи», расположенный по адресу г.Сосновый Бор, кадастровый номер 47:15:0000000:25503.

3. Распределительный газопровод «Смольнинский», расположенный по адресу: город Сосновый Бор, кадастровый номер 47:15:0000000:25511.

4. Распределительный газопровод квартала ИЖС «Искра», расположенный по адресу: г.Сосновый Бор, кадастровый номер 47:15:0107004:262.

5. Распределительный газопровод района г.Сосновый Бор «Ракопежи», расположенный по адресу: г.Сосновый Бор, кадастровый номер 47:15:0000000:25539.

6. Распределительный газопровод квартала ИЖС «Устье», расположенный по адресу: г.Сосновый Бор, кадастровый номер 47:15:0000000:25544.

7. Распределительный газопровод «Липово», расположенный по адресу: г.Сосновый Бор, кадастровый номер 47:15:0106001:1716.

8. Распределительный газопровод района «Старое Калище» по адресу: г.Сосновый Бор, кадастровый номер 47:15:0000000:25826.

Плановые значения объемов приростов тепловой нагрузки и тепловой энергии приведены в таблицах ниже.

Таблица 5 – Плановые значения приростов тепловой нагрузки

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего накопительным итогом, Гкал/ч | 0 | 5,87 | 14,05 | 18,88 | 30,50 | 36,35 | 48,37 | 120,24 | 130,49 |
| Итого тепловывод №1, Гкал/ч | 0 | 5,87 | 8,18 | 4,84 | 11,61 | 5,85 | 12,02 | 6,87 | 10,25 |
| Отопление, Гкал/ч | 0 | 3,87 | 5,39 | 3,19 | 7,66 | 3,86 | 7,92 | 4,53 | 6,76 |
| ГВС, Гкал/ч | 0 | 2,00 | 2,79 | 1,65 | 3,96 | 1,99 | 4,09 | 2,34 | 3,49 |
| Итого тепловывод №2, Гкал/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |

Таблица 6 – Плановые значения приростов тепловой энергии

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего накопительным итогом, Гкал | 0 | 9062,22 | 21690,37 | 29158,38 | 47092,26 | 56129,14 | 74685,49 | 112920,05 | 128745,57 |
| Итого тепловывод №1, Гкал | 0 | 9062,22 | 12628,15 | 7468,01 | 17933,88 | 9036,88 | 18556,35 | 10612,42 | 15825,52 |
| Отопление, Гкал | 0 | 7214,95 | 10053,99 | 5945,71 | 14278,19 | 7194,78 | 14773,77 | 8449,15 | 12599,60 |
| ГВС, Гкал | 0 | 1847,27 | 2574,16 | 1522,30 | 3655,69 | 1842,10 | 3782,58 | 2163,27 | 3225,92 |
| Итого тепловывод №2, Гкал | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27622,14 | 0,00 |

В случае реализации в полном объеме ввода объектов жилищного, общественно- делового и прочего назначения, определенных в документах территориального планирования, в перспективе до 2032 г. покрытие тепловой нагрузки новых объектов строительства предлагается от действующих или индивидуальных источников теплоснабжения.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Перепрофилирования производственных зон не планируется. Теплоснабжение потребителей производственных зон не изменится.

Прогнозируемый прирост расчетной тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников до 2032 г. без учета прироста нагрузки и с учетом прироста нагрузки промышленных потребителей, теплоснабжение которых планируется осуществлять от централизованных систем, показан в таблице ниже.

Таблица 7 – Прогнозируемый прирост расчетной тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников до 2032 г. с учетом промпотребителей, теплоснабжение которых планируется осуществлять от централизованных систем

| Планировочный район | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-восточный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| Северо-западный район | 4,73 | 8,18 | 4,84 | 10,68 | 5,48 | 11,07 | 6,87 | 10,25 | 62,09 |
| Восточный промышленный район | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,37 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 3,07 |
| Итого | 5,87 | 8,18 | 4,84 | 11,61 | 5,85 | 12,02 | 6,87 | 10,25 | 65,49 |
| Промышленные потребители (Южный промышленный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 | 0,00 | 65 |
| Всего | 5,87 | 8,18 | 4,84 | 11,61 | 5,85 | 12,02 | 71,87 | 10,25 | 130,49 |

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки на территории Сосновоборского городского округа, в зоне действия источников теплоснабжения представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки на территории Сосновоборского городского округа, в зоне действия источников теплоснабжения

| Параметр | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка, Гкал/час (промышленная зона) | 174,91 | 174,91 | 174,91 | 174,91 | 174,91 | 174,91 | 174,91 | 239,91 | 239,91 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/час (город) | 367,03 | 372,9 | 381,08 | 385,91 | 397,53 | 403,38 | 415,4 | 422,27 | 432,52 |
| Площадь зоны действия источников теплоснабжения, га | 529,616 | 529,616 | 545,326 | 545,326 | 545,326 | 545,326 | 545,326 | 545,326 | 545,326 |
| Средневзвешенная плотность (общая) Гкал/ч/ га | 1,023 | 1,034 | 1,020 | 1,028 | 1,050 | 1,060 | 1,082 | 1,214 | 1,233 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Функциональная структура теплоснабжения Сосновоборского городского округа представляет собой разделенное между разными юридическими лицами производство тепловой энергии и ее транспортировка конечным потребителям.

Генерация тепловой энергии происходит на мощностях:

•	Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»);

•	Котельной СМУП «ТСП»;

•	Котельная ООО «ТСП»;

•	Котельной ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» (паровая котельная).

Передача тепловой энергии потребителям осуществляется:

•	по сетям, находящимся в собственности / хозяйственном ведении теплогенерирующих организаций;

•	по сетям ООО «Гранд» с покупкой тепловой энергии у СМУП «ТСП»;

•	по собственным (абонентским) сетям;

•	по бесхозяйным тепловым сетям.

Потребителями тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения являются объекты многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, общественные здания и промышленные потребители тепловой энергии.

Тепловая энергия в виде пара, выработанного в реакторах Ленинградской АЭС, до поступления потребителям, проходит через турбину, пароводяные теплообменники, промежуточный контур, водоводяные теплообменники бойлерной районного теплоснабжения (БРТ), коллектора тепловой сети, многокольцевую тепловую сеть.

Теплоснабжение потребителей городской зоны и промзоны-1 осуществляется от трех источников тепла: бойлерной районного теплоснабжения (БРТ, базовый источник) и городские котельные ООО «ТСП» и СМУП «ТСП» (резервно-пиковый источник теплоснабжения), работающих на общую тепловую сеть.

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» является базовым источником тепловой энергии для потребителей Сосновоборского городского округа. Установленная тепловая мощность Ленинградской АЭС распределяется следующим образом: новые энергоблоки 5,6 Ленинградской АЭС по 250 Гкал/час, энергоблоки 3, 4 Ленинградской АЭС – по 150 Гкал/час.

Котельная СМУП «ТСП» включается в параллельную работу с БРТ в пиковом режиме и в периоды ремонта энергоблоков Ленинградской АЭС. Кроме того, паровая часть котельной круглогодично обеспечивает паром питательные деаэраторы, мазутное хозяйство №1, а также в межотопительный период во время ремонта БРТ до 30 суток в году для обеспечения горячего водоснабжения потребителей Сосновоборского городского округа. Номинальная мощность котельной СМУП «ТСП» - 119,5 Гкал/час.

Котельная ООО «ТСП» с установленной мощностью 100 Гкал/ч присоединена к коллекторам СМУП «ТСП» и обеспечивает производство тепловой энергии в пиковых режимах и в период ремонтов БРТ.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» осуществляет транзитную поставку своим субабонентам тепловой энергии, приобретаемой у Ленинградской АЭС. Котельная ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» производит тепловую энергию в виде пара для собственных технологических нужд.

Ленинградская АЭС обеспечивает теплоснабжение промышленных потребителей Западного планировочного района.

СМУП «ТСП» обеспечивает теплоснабжение объектов многоэтажной, малоэтажной, индивидуальной жилой застройки, общественных зданий и промышленных потребителей Северного, Северо-Западного, Восточного и Южного планировочных районов.

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» владеет на праве собственности:

•	 Ленинградской атомной станцией;

•	 Бойлерной районного теплоснабжения;

•	Тепловыми сетями от Ленинградской АЭС до БРТ и промзоны-2.

СМУП «ТСП» владеет на праве хозяйственного ведения:

•	 Городской котельной;

•	 Магистральными и распределительными тепловыми сетями по границам балансовой принадлежности.

ООО «ТСП» владеет в рамках концессионного соглашения котельной с двумя водогрейными котлами мощностью 50 Гкал/час каждый.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» владеет на праве хозяйственного ведения:

•	Котельной;

•	Тепловыми сетями по границам балансовой принадлежности.

Филиал АО «Концерн Росэнегоатом» «Ленинградская атомная станция» является теплоснабжающей и теплосетевой организацией, осуществляющей продажу тепловой энергии СМУП «ТСП», ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и промышленным потребителям промзоны-2.

СМУП «ТСП» является теплоснабжающей и теплосетевой организацией, заключающей договоры на покупку теплоносителя у филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» и ООО «ТСП», осуществляющей последующую перепродажу тепловой энергии конечным потребителям.

Зоны действия источников тепловой энергии Сосновоборского городского округа представлена на рисунке 12.

Рисунок 12 - Зона действия источников тепловой энергии на территории Сосновоборского городского округа

При дальнейшем развитии системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа Ленинградской области в рассматриваемый период до 2032 г. будет происходить расширение зоны действия основного источника тепла Ленинградской АЭС и котельной СМУП «ТСП» за счет подключения перспективных потребителей Северного, Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного промышленных планировочных районов.

Тепловая нагрузка потребителей тепла подключенных к выводу 1 БРТ и котельных СМУП «ТСП», ООО «ТСП» (потребители г. Сосновый Бор и Промзоны 1), Северного, Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного промышленных планировочных районов в 2024 году составила 367,03 Гкал/ч.

Тепловая нагрузка потребителей тепла подключенных к выводу 2 БРТ не изменилась и в 2024 году составила 174,91 Гкал/ч.

Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей тепла подключенных к выводам 1 и 2 БРТ и котельной СМУП «ТСП» в 2024 году составила 541,94 Гкал/ч.

Перспективная зона действия системы централизованного теплоснабжения Сосновоборского городского округа с учетом замещающих мощностей Ленинградской АЭС приведена на рисунке 13.

Рисунок 13 - Перспективная зона действия системы централизованного теплоснабжения Сосновоборского городского округа с учетом замещающих мощностей Ленинградской АЭС

  - Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Под индивидуальным теплоснабжением понимается печное отопление, а также отопление от индивидуальных теплогенераторов на природном горючем газе и электронагревательных приборов.

Кварталы индивидуального жилищного строительства «Устье», «Старое Калище», «Искра», «Ракопежи», «Смольнинский» и «Липолово» обеспечиваются теплом от индивидуальных источников теплоснабжения в связи со строительством распределительных газопроводов. Поквартирное теплоснабжение новых многоквартирных домов Схемой не предусматривается. Зоны индивидуального теплоснабжения представлены на рисунке 14.

Рисунок 14 - Зоны индивидуального теплоснабжения

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы перспективной располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для развития городского округа основываются на мероприятиях по обеспечению нормативной надежности и бесперебойности теплоснабжения, а также следующих мероприятиях по источникам теплоснабжения:

Расчетная располагаемая мощность Ленинградской АЭС до 2030 года составит – 800 Гкал/час, на 2031-2032 гг. – 750 Гкал/час, на 2033 и далее – 1000 Гкал/час.

Ввод в эксплуатацию замещающих мощностей Ленинградской АЭС

Проектная электрическая мощность каждого из введенных в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 составляет 1200 МВт, теплофикационная – 250 Гкал/час каждого блока. Таким образом, суммарная располагаемая мощность энергоблоков № 5 и № 6 составляет 500 Гкал/час, а с учетом работы энергоблоков № 3 и № 4 суммарная тепловая мощность, отпускаемая на БРТ составляет 800 Гкал/час (при этом тепловая нагрузка на собственные нужды здания 601 составляет 65 Гкал/ч).

Таким образом, суммарная тепловая мощность, генерируемая в тепловую сеть от всех энергоблоков (№ 3, № 4, № 5, № 6) Ленинградской АЭС составляет до 735 Гкал/час (при условии одновременной работы всех энергоблоков).

В 2023 году получено разрешение на первый этап строительства энергоблоков № 7 и № 8 Ленинградской АЭС. Срок действия разрешения определен в 5 лет, до 6 ноября 2028 года. В 2024 году планируется приступить к выполнению основного этапа строительно-монтажных работ по объектам энергоблока № 7.

В соответствии с перспективным графиком энергоблоков АЭС России в 2030 году запланирован вывод из эксплуатации энергоблоков №№3,4.

Балансы перспективной располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки для развития Сосновоборского городского округа также основываются на увеличении присоединенной тепловой нагрузки по данным ресурсоснабжающих организаций на 01.01.2025 г.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей Сосновоборского городского округа на 01.01.2025 г. составляет 541,94 Гкал/ч. Отпуск тепловой энергии необходимой для покрытия нагрузок с учетом потерь в сетях составляет 615,41 Гкал/ч.

Суммарный прирост расчетной тепловой нагрузки в горячей воде потребителей на период с 2025 по 2032 годы составит 130,49 Гкал/ч, в том числе: 109,321 Гкал/ч на нужды отопления и вентиляции: 22,30 Гкал/ч на нужды ГВС.

Городская котельная работает в резервно-пиковом режиме и включается в работу на период ремонта энергоблоков Ленинградской АЭС, а также в межотопительный период, во время ремонта БРТ, для обеспечения горячего водоснабжения потребителей Сосновоборского городского округа.

Котельная ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» работает на обеспечение технологических нужд предприятия, ввиду чего в балансах тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки не рассматривается.

На перспективу развития планируется строительство новой газовой котельной установленной мощностью 12,046 Гкал/ч.

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблицах 12-13.

Таблица 9 - Баланс существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1019,5 | 1019,5 | 1019,5 | 1019,5 | 1019,5 | 1019,5 | 1019,5 | 1019,5 | 1019,5 |
| ЛАЭС | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Котельная СМУП «ТСП» | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 |
| Котельная ООО «ТСП» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность, в том числе | 910,87 | 910,87 | 910,87 | 910,87 | 910,87 | 910,87 | 910,87 | 910,87 | 910,87 |
| ЛАЭС в том числе | 747,37 | 747,37 | 747,37 | 747,37 | 747,37 | 747,37 | 747,37 | 747,37 | 747,37 |
| промконтур | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| теплофикационная установка | 235,37 | 235,37 | 235,37 | 235,37 | 235,37 | 235,37 | 235,37 | 235,37 | 235,37 |
| Котельная СМУП «ТСП» | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| Котельная ООО «ТСП» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, в том числе | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 |
| ЛАЭС | 64,63 | 64,63 | 64,63 | 64,63 | 64,63 | 64,63 | 64,63 | 64,63 | 64,63 |
| Котельная СМУП «ТСП» | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Котельная ООО «ТСП» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЛАЭС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная СМУП «ТСП» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «ТСП» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мощность нетто, в том числе | 846,01 | 846,01 | 846,01 | 846,01 | 846,01 | 846,01 | 846,01 | 846,01 | 846,01 |
| ЛАЭС в том числе | 682,74 | 682,74 | 682,74 | 682,74 | 682,74 | 682,74 | 682,74 | 682,74 | 682,74 |
| Котельная СМУП «ТСП» | 63,27 | 63,27 | 63,27 | 63,27 | 63,27 | 63,27 | 63,27 | 63,27 | 63,27 |
| Котельная ООО «ТСП» | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Расходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 73,47 | 74,17 | 73,05 | 73,54 | 71,49 | 71,83 | 73,09 | 81,01 | 81,15 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ЛАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды котельных, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СМУП «ТСП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «ТСП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 541,94 | 547,81 | 555,99 | 560,82 | 572,44 | 578,29 | 590,31 | 662,18 | 672,43 |
| Подключаемая нагрузка (вывод №1), Гкал/ч | 367,03 | 372,90 | 381,08 | 385,91 | 397,53 | 403,38 | 415,40 | 422,27 | 432,52 |
| Подключаемая нагрузка (вывод №2), Гкал/ч | 174,91 | 174,91 | 174,91 | 174,91 | 174,91 | 174,91 | 174,91 | 239,91 | 239,91 |
| Расчетная нагрузка присоединенная непосредственно к коллекторам ЛАЭС, в том числе | 410,09 | 413,85 | 419,09 | 422,19 | 429,63 | 433,38 | 441,08 | 510,49 | 517,05 |
| Вывод №1: СМУП "ТСП" (по договору теплоснабжения) | 235,18 | 238,94 | 244,18 | 247,28 | 254,72 | 258,47 | 266,17 | 270,57 | 277,14 |
| Вывод №2 | 174,91 | 174,91 | 174,91 | 174,91 | 174,91 | 174,91 | 174,91 | 239,91 | 239,91 |
| Расчетная нагрузка присоединенная непосредственно к котельным СМУП "ТСП" и ООО "ТСП" (вывод №1), в том числе | 367,03 | 372,90 | 381,08 | 385,91 | 397,53 | 403,38 | 415,40 | 422,27 | 432,52 |
| отопление и вентиляция | 242,03 | 245,90 | 251,29 | 254,48 | 262,14 | 266,00 | 273,92 | 278,46 | 285,21 |
| горячее водоснабжение | 125,00 | 127,00 | 129,78 | 131,43 | 135,39 | 137,38 | 141,47 | 143,81 | 147,30 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итоговая расчетная нагрузка | 541,94 | 547,81 | 555,99 | 560,82 | 572,44 | 578,29 | 590,31 | 662,18 | 672,43 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 230,60 | 224,03 | 216,97 | 211,64 | 202,08 | 195,88 | 182,61 | 102,82 | 92,43 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 230,60 | 224,03 | 216,97 | 211,64 | 202,08 | 195,88 | 182,61 | 102,82 | 92,43 |

Таблица 10 – Перспективный тепловой баланс новой газовой котельной (для обеспечения теплоснабжения территории в северной части микрорайона 10А)

| Наименование показателя | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | - | - | - | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | - | - | - | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | - | - | - | 11,805 | 11,805 | 11,805 | 11,805 | 11,805 | 11,805 |
| Потери тепловой мощности, Гкал/ч | - | - | - | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | - | - | - | 2,677 | 8,031 | 8,031 | 12,046 | 12,046 | 12,046 |
| Резерв(+) / Дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч | - | - | - | 8,978 | 3,474 | 3,474 | -0,961 | -0,961 | -0,961 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | 0,170 | 0,511 | 0,511 | 0,767 | 0,767 | 0,767 |

*Присоединенные тепловые нагрузки указаны с учетом тепловых потерь

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа и города федерального значения или городских округов и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа, города федерального назначения

На территории Сосновоборского городского округа отсутствуют источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более городских округов.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

С понятием эффективного радиуса тесно связана величина максимального радиуса теплоснабжения Rmax, который определяет длину теплопровода от источника до наиболее удаленного потребителя.

В Федеральном законе от 27.07.2011 №190-ФЗ «О теплоснабжении» введено понятие об эффективном радиусе теплоснабжения.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения Сосновоборского городского округа выполнен в соответствии с имеющимися рекомендациями специалистов, приведенными в изданиях по данной тематике и в книге Соколова Е.Я.

Расчет эффективного радиуса целесообразно проводить на параметры Ленинградской АЭС ввиду ее ведущей роли в системе теплоснабжения Сосновоборский городской округ и текущего режима работы котельной СМУП «ТСП», направленного на стабилизацию гидравлического режима в системе теплоснабжения.

Результаты расчёта эффективного радиуса теплоснабжения для котельных приводятся в таблице 11.

Таблица 11 – Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии

| Наименование источника | Ленинградская АЭС | Котельная СМУП «ТСП» | Новая газовая котельная |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь теплоснабжения, км2 | 5,296 |  | 0,1571 |
| Число абонентов в зоне действия котельной | 950 |  | 9 |
| Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 662,803 |  | 12,046 |
| B- среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 179,38 |  | 57,288 |
| П - теплоплотность района, Гкал/км2 | 100,91 |  | 76,68 |
| ∆t - расчетный перепад температур теплоносителя | 80 |  | 25 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 11,95 |  | 0,671 |

Результаты расчетов показали, что существующая зона теплоснабжения источников тепла по размеру меньше территории, определяемой его радиусом эффективного теплоснабжения. Следовательно, при необходимости, возможно расширение их зоны теплоснабжения за счет подключения новых потребителей.

  - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Информация о существующих и перспективных значениях установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии приведена в таблицах 12-13.

  - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Информация о существующих и перспективных значениях располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии приведена в таблицах 12-13.

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения приведены в таблицах 12-13.

  - Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источника тепловой энергии приведены в таблицах 12-13.

  - Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Расчёты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях и системах теплопотребления производятся в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утверждённой Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надёжному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

Нормативные технологические потери тепловой энергии составили 88092 Гкал/год.

Количество потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям представлено в таблице Таблица 12.

Таблица 12– Оценка фактических тепловых потерь в тепловых сетях

| № п/п | Наименование источника теплоснажения | Фактические тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Ленинградская АЭС | 0 | 0 | 0 | 16433 | 16740 |
| 2 | СМУП «ТСП» | 103420 | 80960 | 77444 | 77444 | 88090 |

  - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Тепловая мощность на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области не используется.

  - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в таблицах 12-13.

  - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей приведены в таблицах 12-13.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Система теплоснабжения Сосновоборского городского округа открытая. Водоразбор на нужды ГВС производится непосредственно из водяных тепловых сетей.

Для разработки перспективных балансов производительности ВПУ и потребления теплоносителя необходимо решить следующие задачи:

- установить перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепловой энергии от источника до потребителей;

- составить баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определить резервы и дефициты производительности ВПУ;

- определить необходимый объем подпитки тепловой сети неподготовленной водой для аварийных режимов работы источников и систем теплоснабжения.

Перспективные балансы теплоносителя разрабатываются для развития городского округа, которые подразумевают проведение следующих мероприятий:

- Постепенный переход с открытой на закрытую систему теплоснабжения, что позволит существенно сократить величину подпитки тепловой сети.

- Вывод из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС с реакторами РБМК и ввод замещающих мощностей Ленинградской АЭС, что обуславливает перекладку части тепловых сетей и трубопроводов холодного водоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети для развития городского округа приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети для развития городского округа

| Параметры | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| Объем тепловых сетей, м3 | 47699,8 | 47701,2 | 47708,7 | 47712,8 | 47766,9 | 47771,5 | 47772,1 | 47774,9 | 47775,1 |
| Нормативная утечка согласно СП 124.13330.2012 (актуализированной редакции СНиП41-02-2003), м3/ч | 119,2 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 |
| Утечка теплоносителя, связанная с открытой системой ГВС, м3/ч | 301,3 | 299,0 | 292,7 | 284,6 | 274,9 | 269,5 | 260,2 | 255,4 | 249,8 |
| Суммарная утечка, м3/ч | 420,5 | 418,3 | 412 | 403,9 | 394,3 | 388,9 | 379,6 | 374,8 | 369,2 |
| Производительность ВПУ, м3/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БРТ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Котельная СМУП «ТСП» | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Суммарная производительность ВПУ: | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Резерв производительности ВПУ м3/ч: | 1379,5 | 1381,7 | 1388 | 1396,1 | 1405,7 | 1411,1 | 1420,4 | 1425,2 | 1430,8 |
| Резерв производительности ВПУ в % от производительности: | 76,64 | 76,76 | 77,11 | 77,56 | 78,09 | 78,39 | 78,91 | 79,18 | 79,49 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по который рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчётные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчётных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объёма теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов».

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически необработанной водой, в балансе водоподготовительных установок эта величина не участвует. Величина аварийной подпитки приведена в таблице 14.

Таблица 14 – Нормативные объемы аварийной подпитки

| Дополнительный объем аварийной подпитки м3/ч | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 954,0 | 954,0 | 954,2 | 954,3 | 955,3 | 955,4 | 955,4 | 955,5 | 955,5 |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения

Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется для формирования нескольких вариантов развития систем теплоснабжения Сосновоборского городского округа, из которых будет выбран рекомендуемый вариант развития систем теплоснабжения.

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику нескольких вариантов её реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Разработка вариантов, включаемых в мастер-план, базируется на условии обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определённого в соответствии с прогнозом развития строительных фондов на основании показателей Генерального плана Сосновоборского городского округа.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», предложения по развитию системы теплоснабжения должны основываться на предложениях органов местного самоуправления и эксплуатационных организаций.

После разработки проектных предложений для каждого варианта мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и затем – оценка эффективности финансовых затрат.

  - Описание сценариев развития системы теплоснабжения

Разработка мастер-плана Схемы теплоснабжения Сосновоборского городского округа на перспективу до 2032 года осуществляется с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, который будет принят за основу для актуализации Схемы теплоснабжения.

Основные принципы, положенные в основу вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющиеся обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность с планами и программами развития города.

В каждом варианте развития системы теплоснабжения на перспективу до 2032 года приняты следующие допущения:

1) единый прогноз социально-экономического развития города и неизменные значения величины перспективной нагрузки для каждого из рассматриваемых вариантов;

2) обеспечение существующих и перспективных потребителей централизованным горячим водоснабжением;

3) использование природного газа и диоксида урана в качестве основного топлива для источников тепловой энергии.

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являются основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.

1 Вариант

1. Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрено шесть сценариев (режимов) работы источников тепла и потребителей тепловой энергии.

Все разработанные сценарии учитывают следующие основные мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа Ленинградской области, в том числе:

- замещение мощностей Ленинградской АЭС, путем проведения реконструкции бойлерной районного теплоснабжения (БРТ) Ленинградской АЭС в части модернизации — подключению к теплофикационным установкам новых энергоблоков ВВЭР-1200 после начала вывода из эксплуатации действующих энергоблоков РБМК:

- энергоблок № 5 замещающих мощностей Ленинградской АЭС введен в 2018 г, энергоблок № 6 находится в промышленной эксплуатации с 22.03.2021 г.

- Модернизация участка тепловой сети от 1ТС-22 до 1ТС-24 площадки РБМК Ленинградской АЭС;

- капитальный ремонт котла ПТВМ-50 (срок реализация - 2029 г);

- строительство новой газовой котельной для теплоснабжения капитальной застройки в северной части микрорайона 10А на территории кадастрового квартала 47:15:0106006;

- капитальный ремонт ветхих сетей теплоснабжения СМУП «ТСП» с целью снижения износа и обеспечения надежности тепловых сетей;

- капитальный ремонт оборудования и сооружений теплосилового цеха СМУП «ТСП».

Реконструкция участков теплосетей, характеризующихся высокой повреждаемостью, большими сверхнормативными тепловыми потерями, обеспечит надежность системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов на период 2025-2045 годы представлен в таблицах Таблица 15-Таблица 16.

Таблица 15 – Мероприятия по повышению надежности и пропускной способности тепловых сетей

| Наименование мероприятий | Ду | Протяженность тепловых сетей, м |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей от ТК-30/3 до новой ТК между ТК-21 и ТК-22 Ду 150 | 150 | 0 | 117 | 2026 | 2026 |
| Строительство тепловых сетей от новой ТК до ж/д 16 по ул. Малая Земля Ду 150 | 150 | 0 | 50 | 2026 | 2026 |
| Строительство тепловых сетей от вывода т/с Ду 500 до зд. 720 (трубопроводы Ду700 Город-1) Ду 500 надземная на опорах | 500 | 0 | 50 | 2026 | 2026 |
| Строительство тепловых сетей от ТК-35 до ТК-99 Ду 400 | 400 | 0 | 591 | 2027 | 2027 |
| Строительство тепловых сетей от новой ТК между ТК-65 и ТК-66 до новой ТК между ТК-63 и ТК-64 Ду 300мм | 300 | 0 | 140 | 2027 | 2027 |
| Строительство тепловых сетей от ТК-71/10 до новой ТК (школа 7) Ду 125мм | 125 | 0 | 260 | 2028 | 2028 |
| Строительство тепловых сетей от Павильона 8 до новой ТК (за ТК-38) Ду 250 | 250 | 0 | 50 | 2028 | 2028 |
| Строительство тепловых сетей от ТК-32 до ТК-17/4 Ду 150 | 150 | 0 | 200 | 2028 | 2028 |
| Строительство тепловых сетей от ТК-32 до ТК-30/4 Ду 100 | 100 | 0 | 305 | 2028 | 2028 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-20 до ТК- 94 Ду 400 | 400 | 32 | 32 | 2040 | 2040 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-15/3 до ТК-16/3 Ду 300 | 300 | 107 | 107 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-5 до ТК-7 Ду 400мм | 400 | 275 | 275 | 2025 | 2025 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от Павильона 5 до ТК-62 Ду 700мм | 700 | 10 | 10 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от Павильона 7 через реку Коваш Ду 700мм надземная на опорах | 700 | 40 | 40 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей по ж/д 17 по ул. Солнечной до ТК-30/3 с Ду 100 на Ду 150 | 150 | 98 | 98 | 2040 | 2040 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 90 | 90 | 2037 | 2037 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3 Ду 700мм | 700 | 66 | 66 | 2038 | 2038 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1 до ТК-2 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 84,5 | 84,5 | 2038 | 2038 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-42 до ТК-40 Ду 700мм | 700 | 199 | 199 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-85 до ТК-87 Ду 300мм | 300 | 228,9 | 228,9 | 2039 | 2039 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-26/2 до ж/д 28 по ул. Ленинградской с Ду 80 на Ду 100 | 100 | 132 | 132 | 2040 | 2040 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ж/д 24 до ж/д 20 по ул. Ленинградской Ду 100 | 100 | 109 | 109 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-66 до новой ТК (между ТК-65 и ТК-66) Ду 300мм | 300 | 125 | 125 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-41 до ТК-49/10 Ду 300мм | 300 | 54 | 54 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-8 до ТК-5/3 Ду 300мм | 300 | 309 | 309 | 2039 | 2039 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-79 до ТК-80 Ду 400мм | 400 | 87 | 87 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-40 до ТК-87 Ду 300мм | 300 | 97 | 97 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-46 до Павильона 4 Ду 700мм | 700 | 95 | 95 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от Павильона 4 до ТК-45 Ду 700мм | 700 | 270 | 270 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-45 до ТК-44 Ду 700мм | 700 | 117 | 117 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от новой ТК (школа 7) до ТК-32/10 Ду 125 | 125 | 91 | 91 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-74 до ТК-20 Ду 300мм | 300 | 138 | 138 | 2041 | 2041 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-75 до ТК-74 Ду 300мм | 300 | 94 | 94 | 2036 | 2036 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-76 до ТК-75 Ду 300мм | 300 | 98 | 98 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-77 до ТК-76 Ду 300мм | 300 | 168 | 168 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-77 до ТК-54 Ду 300мм | 300 | 100 | 100 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-54 до ТК-53 Ду 300мм | 300 | 24 | 24 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-53 до ТК-52 Ду 300мм | 300 | 91 | 91 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-52 до ТК-51 Ду 300мм | 300 | 136 | 136 | 2028 | 2028 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-51 до ТК-50 Ду 300мм | 300 | 78 | 78 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-50 до ТК-49 Ду 300мм | 300 | 67 | 67 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-49 до ТК-48 Ду 300мм | 300 | 67 | 67 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-48 до ТК-47 Ду 300мм | 300 | 64 | 64 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-47 до Павильона 5 Ду 300мм | 300 | 232 | 232 | 2028 | 2028 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-49/10 до ТК-50/10 Ду 350мм | 350 | 100 | 100 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-61 до Павильона 5 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 439 | 439 | 2041 | 2041 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от Павильона 7 до ТК-61 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 600 | 600 | 2043 | 2043 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-62 до ТК-46 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 510 | 510 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-46 до ТК-95 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 630 | 630 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-40 до ТК-39 Ду 700мм | 700 | 162 | 162 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-39 до Павильона 8 Ду 700мм | 700 | 300 | 300 | 2037 | 2037 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-50/10 до ТК-51/10 Ду 300мм | 300 | 122,7 | 122,7 | 2041 | 2041 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-51/10 до ТК-52/10 Ду 300мм | 300 | 28 | 28 | 2042 | 2042 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-6 через ТК-13/3, ТК-14/3 до ТК-15/3 Ду 250мм | 250 | 111 | 111 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.3 от ТК-16/3 через ТК-17/3,19/3, 20/3 до ТК-21/3 Ду 200мм | 200 | 219 | 219 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от зд. 720 до ТК-1 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 282 | 282 | 2040 | 2040 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от выхода теплосети на поверхность до зд.720 Ду 500мм подающая надземная на низких опорах | 500 | 115,2 | 115,2 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от выхода теплосети на поверхность до зд.720 Ду 500мм обратная надземная на низких опорах | 500 | 115,2 | 115,2 | 2036 | 2036 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.15 от ТК-58 через ТК-57, ТК-56, ТК-55 до ТК-54 Ду 300мм | 300 | 305 | 305 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-5 через ТК-98, ТК-14, ТК-18 до ТК-16 Ду 500мм | 500 | 419 | 419 | 2038 | 2038 |
| Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 104 | 104 | 2040 | 2040 |
| Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 310 | 310 | 2042 | 2042 |
| Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" Ду 600мм | 600 | 29 | 29 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" Ду 400мм | 400 | 22 | 22 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" Д100мм | 100 | 10 | 10 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" Ду 50мм | 50 | 9 | 9 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.4 от ТК-94 до ТК-22 Ду 250мм | 250 | 419 | 419 | 2036 | 2036 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.7 от пав.№ 8 до ТК-38 Ду 500мм | 500 | 77 | 77 | 2039 | 2039 |
| Капитальный ремонт транзитной тепломагистрали от котельной т.А до т.Б Ду 600мм | 600 | 67 | 67 | 2042 | 2042 |
| Капитальный ремонт КР магистральной т/с мкр.13 от ТК-16 до ТК-20 по ул.Космонавтов | 500 | 445 | 445 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт КР магистральной т/с мкр.13 от ТК-5 до ТК-16 (через ТК-98,ТК-14, ТК-15). | 500 | 419 | 419 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт КР магистральной т/с мкр.7А от ТК-38 до ТК-90 (через ТК-89) | 500 | 336 | 336 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт КР магистральной т/с от ТК-52 включая т/с по подвалам ж/д №22, 26 по ул. Солнечная, ж/д №7,5,9 по ул. Красных Фортов до ТК-13/9, 14/9 включая т/с по подвалам ж/д №8 до ТК7/9 и до узлов ввода в ж/д №3, 10, 12 по ул. Малая Земля от ТК-51до ТК-1/9 (т/с мкр.9 от ТК-52 до ТК-29/9 | 300 | 124 | 124 | 2034 | 2034 |
| Реконструкция существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции, здание 716 | - | - | - | 2025 | 2026 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Замена теплоизоляции наружной магистральной т/с от ТК-46 до павильона №9 | 700 | 647,5 | 647,5 | 2027 | 2027 |
| Замена теплоизоляции наружной магистральной т/с от павильона №5 (ТК-62) до ТК-46 | 700 | 520 | 520 | 2030 | 2030 |
| Замена теплоизоляции наружной магистральной т/с от павильона №5 в сторону ТК-61 | 700 | 439 | 439 | 2031 | 2031 |
| Замена теплоизоляции т/с мкр.10А от ТК-87 через ТК-40Ю ТК-41, ТК-42 до ТК-65 | 300 | 97 | 97 | 2032 | 2032 |
| Замена теплоизоляции т/с мкр.10А от ТК-87 через ТК-40Ю ТК-41, ТК-42 до ТК-65 | 700 | 54 | 54 | 2032 | 2032 |
| Замена теплоизоляции т/с мкр.10А от ТК-87 через ТК-40Ю ТК-41, ТК-42 до ТК-65 | 700 | 145 | 145 | 2032 | 2032 |
| Замена теплоизоляции т/с мкр.10А от ТК-87 через ТК-40Ю ТК-41, ТК-42 до ТК-65 | 300 | 72 | 72 | 2032 | 2032 |
| Замена теплоизоляции т/с мкр.10А от ТК-87 через ТК-40Ю ТК-41, ТК-42 до ТК-65 | 200 | 70 | 70 | 2032 | 2032 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: здание 720 Ду 800 - 2 шт., Ду 600 - 4 шт., Ду 500 - 6 шт. | - | - | - | 2031 | 2035 |
| Реализация проекта установки автоматизированных тепловых пунктов на здания котельной | - | - | - | 2034 | 2034 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 3 Ду 800 - 2 шт., Ду 400 - 6 шт., Ду 300 - 6 шт. | - | - | - | 2035 | 2035 |
| Мероприятия по замене сужающих устройств у потребителей и разработке эксплуатационных режимов тепловой сети при изменении действующего температурного графика | - | - | - | 2035 | 2035 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 4 Ду 800- 2 шт. | - | - | - | 2036 | 2036 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 5 Ду 800- 2 шт. | - | - | - | 2037 | 2037 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 9, з/а Ду 800- 1 шт. | - | - | - | 2037 | 2037 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 7 Ду 800- 2 шт. | - | - | - | 2036 | 2036 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 8 Ду 500 - 4 шт. | - | - | - | 2033 | 2037 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 3 Ду 800- 2 шт. | - | - | - | 2033 | 2033 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 2 Ду 800 - 2 шт., Ду 300 - 4 шт., Ду 250 - 6 шт. | - | - | - | 2037 | 2037 |

Таблица 16 – Состав работ по капитальному ремонту оборудования и сооружений теплосилового цеха СМУП «ТСП»

| № п/п | Содержание работ | Основание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт по антикоррозийному покрытию внутренней поверхности ёмкости аккумулирующей для хранения горячей воды,объемом 1500м33 ст.№6 инв.№18636к. Локальная смета №1. | Заключение экспертизы промышленной безопасности №0028/ТД-2023, акт технического состояния | 2025 |
| 2 | Поставка конвективной части котла ПТВМ-50 инв.№28198, п.67 локального сметного расчета № 02-01-01 | Заключение экспертизы промышленной безопасности №0300/ЭПБ-2023, акт технического состояния | 2025 |
| 3 | Поставка трубы экранные котла ПТВМ-50 инв.№28198, п.68 локального сметного расчета №02-01-01 | Заключение экспертизы промышленной безопасности №0300/ЭПБ-2023, акт технического состояния | 2025 |
| 4 | Капитальный ремонт кабинета помещения 215 ЗД.1Д инв.№18648. Смета №1-537/2023 | Акт технического состояния | 2025 |
| 5 | Капитальный ремонт помещения участка зд.2 инв.№000000070 . Смета №1-536/2023. | \ Акт технического состояния | 2025 |
| 6 | Капитальный ремонт схемы электроснабжения и управления питательными насосами паровых котлов ДКВР 10/13 №2,3,4 инв.№№000031415, 00011854, 00011853. Смета№1-543/2024 | Акт технического состояния | 2025 |
| 7 | Капитальный ремонт видимого внутреннего контура заземления электрооборудования и управления паровыми котлами ДКВР 10/13 №2,3,4инв.№№000031415, 00011854, 00011853. Смета №1-544/2024 | Акт технического состояния | 2025 |
| 8 | Капитальный ремонт схемы электроснабжения и управления горелками котла ПТВМ-50-4 №3 инв№000011823. Смета №1-546/2024 | Акт технического состояния | 2025 |
| 9 | Капитальный ремонт по замене вентиляторов, исполнительных механизмов МЭО, шиберов воздуходов и газовых кранов котла ПТВМ-50-4 №3 инв.№000011823. Смета №1-545/2022 | Акт технического состояния | 2025 |
| 10 | Капитальный ремонт теплоизоляции Баков ХОВ №№1, 2, 3 инв.№000011946, 000011947, 000018657. Смета №1-548/2024 | Акт технического состояния | 2025 |
| 11 | Напыление теплоизоляции Баков ХОВ №№1, 2, 3 инв.№000011946, 000011947, 000018657. Смета №1-557/2024 | Акт технического состояния | 2025 |
| 12 | Капитальный ремонт трубопровода Ду57 подачи пара в емкостей аккумулирующих инв.№№00018636к, 00018637k. Смета №1-550/2024 | Акт технического состояния | 2025 |
| 13 | Капитальный ремонт трубопровода неприрывной продувки Ду25 котлов ДКВР 2,3,4 инв.№№000031415, 00011854, 00011853. Смета №1-551/2024 | Акт технического состояния | 2025 |

Рассматриваемые режимы работы источников тепла и потребителей тепловой энергии подключенных к ним

Режим 1 (перспективный)

Работа основного источника тепла БРТ Ленинградской АЭС в Режиме 1 (с целью обеспечения потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор расходом теплоносителя в соответствии с подключенной нагрузкой) возможна только после проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и соответствующими котроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений.

В работе находятся энергоблоки № 3, № 4, № 5, № 6, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 3 и № 4 обеспечивают теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 2. Энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивает теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 1 и города Сосновый Бор.

В Режиме 1, система теплоснабжения Сосновоборского городского округа разделена на две независимые друг от друга системы теплоснабжения, Промзону 1 и г. Сосновый Бор и Промзону 2 (объекты Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»).

БРТ Ленинградской АЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС. Системы теплопотребления здания 401 подключены к наружной тепловой сети от БРТ. ТФУ-2 (здания 601) работает автономно на обеспечение систем теплопотребления здания, с тепловой нагрузкой 64,63 Гкал/час.

Городская котельная не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция (ПНС), на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) в работу не введена и расчетах не участвует.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

В Режиме 1, от энергоблоков № 5 и № 6, в сторону потребителей тепла Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор, сетевыми насосами БРТ, в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, обеспечивается расчетный расход теплоносителя:

-	 в подающем трубопроводе G1=3419,4 т/ч;

-	 в обратном трубопроводе G2=3038,2 т/ч;

-	 в системах горячего водоснабжения G3=381,2 т/ч.

От энергоблоков № 3 и № 4, в сторону потребителей тепла Промышленной зоны 2, сетевыми насосами БРТ, в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, обеспечивается расчетный расход теплоносителя:

-	 в подающем трубопроводе G1=2099,4 т/ч;

-	 в обратном трубопроводе G2= 2050,1 т/ч;

-	 в системах горячего водоснабжения G3=49,3 т/ч.

Суммарная тепловая мощность источников тепла Ленинградской АЭС составляет 800 Гкал/час.

Суммарная нагрузка подключенных потребителей тепла с учетом потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор и Промышленной зоны 2 составляет 541,94 Гкал/час.

Режим 1. Расчетный режим работы источников тепла

В работе находятся энергоблоки № 3, № 4, № 5, № 6 Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 5, № 6 работают на Промзону 1 и г.Сосновый Бор. Энергоблоки № 3, № 4 на Промзону 2. Городская котельная не работает. Подкачивающая насосная станция (здания 716) в работу не введена. Температурный график работы БРТ150 - 70 ºС (срезка температурного графика на 128 ºС. (-16,3 ºC). Срезка температурного графика на 128 ºС. (-16,3 ºC). Расчетная температура наружного воздуха (-24 ºС).

Пьезометрический график от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37) представлен на рисунке 15.

Пьезометрический путь от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37) представлен на рисунке 16.

Рисунок 15 - Режим 1. Пьезометрический график от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37)

Рисунок 16 – Режим 1. Пьезометрический путь от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37)

Гидравлический режим установившийся в тепловой сети при режиме 1 характеризуется следующими параметрами:

1) Тепловая мощность источников тепла и расход теплоносителя составляют 100% по отношению к подключенной нагрузке потребителей. Нарушений требований ГУГР не наблюдается.

2) У большинства потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор (кроме некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов) наблюдается стабильный гидравлический и температурные режимы.

3) Температуры воздуха внутри отапливаемых помещений у всех потребителей в пределах санитарных норм. Тем не менее следует учитывать, что ввиду срезки (ограничения) температурного графика на источниках теплоты Tср=128 ºС, (что соответствует температуре наружного воздуха -16,3 ºС) во всем дальнейшем диапазоне понижения температуры наружного воздуха будет происходить понижение температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.

4)Давление в подающих трубопроводах тепловой сети достаточно для предотвращения вскипания теплоносителя на верхних отметках систем отопления работающих на «прямых» параметрах теплоносителя.

5)Давление в обратных трубопроводах тепловой сети в микрорайонах 2 и 3, г. Сосновый Бор, приближается к максимально допустимым значениям - 6 кгс/cм2. Данное давление обуславливается особенностью рельефа местности 2 и 3 микрорайонов города имеющих относительно низкие геодезические отметки (7 метров от ординара, по отношению к основному источнику тепла, БРТ 19 метров от ординара). Помимо этого, внутриквартальные трубопроводы тепловой сети (смонтированные в 70-80 годах) практически исчерпали свою пропускную способность. Дальнейшее увеличение расходов теплоносителя, связанное с вводом в эксплуатацию перспективных потребителей тепла, приведет к дальнейшему росту давления в обратных трубопроводах, что требует принятия дополнительных мер по понижению давления в обратных трубопроводах тепловой сети.

6) Располагаемые напоры в трубопроводах тепловой сети у некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов имеют низкие значения и не всегда достаточны для надежной и устойчивой работы элеваторным систем теплопотребления.  Дальнейшее увеличение расходов на источниках тепла с целью подключения перспективных потребителей тепловой энергии, может привести к дальнейшему понижению располагаемых напоров у указанных потребителей и, как следствие срыву работы элеваторов в тепловых пунктах зданий, а в отдельных случаях к «опрокидыванию» циркуляции теплоносителя.

Таким образом, у большинства потребителей, подключенных к БРТ Ленинградской АЭС и котельной СМУП «ТСП» в Режиме 1 (кроме некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов), обеспечивается гидравлическая устойчивость работы систем теплопотребления в целом, наблюдаются стабильные гидравлические и тепловые режимы, до температуры наружного воздуха -16,3ºС.

Для понижения давления в обратных трубопроводах, а также с целью увеличения пропускной способности смонтированных ранее трубопроводов тепловой сети, без их перекладки с целью увеличения диаметров и возможности подключения перспективных потребителей тепла, необходимо смонтировать и ввести в работу подкачивающую насосную станцию (ПНС) в здании 716.

Режим 1 А (перспективный).

Работа основного источника тепла БРТ Ленинградской АЭС в Режиме 1 А (с целью обеспечения потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор расходом теплоносителя в соответствии с подключенной нагрузкой) возможна только после проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и соответствующими котроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений.

В работе находятся энергоблоки № 3, № 4, № 5, № 6, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 3 и № 4 обеспечивают теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 2. Энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивает теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 1 и города Сосновый Бор.

В Режиме 1 А, система теплоснабжения Сосновоборского городского округа разделена на две независимые друг от друга системы теплоснабжения Промзону 1 и г. Сосновый Бор и Промзону 2.

БРТ Ленинградской АЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС. Системы теплопотребления здания 401 подключены к наружной тепловой сети от БРТ.

ТФУ-2 (здания 601) работает автономно на обеспечение систем теплопотребления здания, с тепловой нагрузкой 64,63 Гкал/час.

Городская котельная не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция (ПНС), на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) смонтирована и введена в работу. В работе находятся 3 насоса.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

В Режиме 1 А, от энергоблоков № 5 и № 6, в сторону потребителей тепла Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор, сетевыми насосами БРТ, в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, обеспечивается расчетный расход теплоносителя:

-	 в подающем трубопроводе G1=3620,3 т/ч;

-	 в обратном трубопроводе G2=3239,2 т/ч;

-	 в системах горячего водоснабжения G3=381,1 т/ч.

От энергоблоков № 3 и № 4, в сторону потребителей тепла Промышленной зоны 2, сетевыми насосами БРТ, в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, обеспечивается расчетный расход теплоносителя:

-	 в подающем трубопроводе G1=2099,4 т/ч;

-	 в обратном трубопроводе G2= 2050,1 т/ч;

-	 в системах горячего водоснабжения G3=49,3 т/ч.

Режим 1А. Расчетный режим работы источников тепла

Температурный график работы БРТ 150-70 °С. В работе 4 энергоблока (№ 3, № 4, № 5, № 6), Городская котельная отключена. ПНС (насосная станция 716) включена в работу. Срезка температурного графика на 128 °С. (-16,3 °C). Расчетная температура наружного воздуха (-24 °С).

Пьезометрический график от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37) представлен на рисунке 17. Пьезометрический путь от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37) представлен на рисунке 18.

Рисунок 17 – Режим 1А. Пьезометрический график от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37)

Рисунок 18 – Режим 1А. Пьезометрический путь от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37)

Гидравлический режим установившийся в тепловой сети при Режиме 1А характеризуется следующими параметрами:

- тепловая мощность источников тепла и расход теплоносителя составляют 100% по отношению к подключенной нагрузке потребителей. Нарушений требований ГУГР не наблюдается;

- у всех потребителей тепла наблюдается стабильный гидравлический и температурные режимы;

- температуры воздуха внутри отапливаемых помещений у всех потребителей в пределах санитарных норм. Тем не менее следует учитывать, что ввиду срезки (ограничения) температурного графика на источниках теплоты Tср=128 ºС, (что соответствует температуре наружного воздуха -16,3 ºС) во всем дальнейшем диапазоне понижения температуры наружного воздуха будет происходить понижение температуры воздуха внутри отапливаемых помещений;

- давление в подающих трубопроводах тепловой сети достаточно для предотвращения вскипания теплоносителя на верхних отметках систем отопления работающих на «прямых» параметрах теплоносителя;

- после включения в работу подкачивающей насосной станции (ПНС 716) давление в обратных трубопроводах тепловой сети в микрорайонах 2 и 3, г. Сосновый Бор, (приближающееся к максимально допустимым значениям - 6 кгс/cм2) понизилось на 9-10 м.в.ст. Понижение давления у потребителей имеющих относительно низкие геодезические отметки, по отношению к основному источнику тепла (БРТ Ленинградская АЭС), положительно сказалось на работе системы теплоснабжения г. Сосновый Бор в целом, что позволит и в дальнейшем  обеспечивать подключение перспективных потребителей тепла;

- после включения в работу подкачивающей насосной станции (ПНС 716) располагаемые напоры у всех потребителей тепла г. Сосновый Бор увеличились на 10 – 12 м.в.ст. Увеличение располагаемых напоров особенно благоприятно сказывается на работе элеваторных систем у потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов.

Таким образом, у всех потребителей, подключенных к БРТ Ленинградской АЭС и городской котельной в Режиме 1А, обеспечивается гидравлическая устойчивость работы систем теплопотребления в целом, наблюдаются стабильные гидравлические и тепловые режимы, до температуры наружного воздуха -16,3ºС.

Суммарная тепловая мощность источников тепла Ленинградской АЭС составляет 800 Гкал/час, без учета тепловой мощности городской котельной.

Суммарная нагрузка подключенных потребителей тепла составляет 541,94 Гкал/ч.

Режим 2 (перспективный)

Работа основного источника тепла БРТ Ленинградской АЭС в Режиме 2 (с целью обеспечения потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор расходом теплоносителя в соответствии с подключенной нагрузкой) возможна только после проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и соответствующими котроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений.

В работе находятся энергоблоки № 5, № 6, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивают теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 1 и города Сосновый Бор, а также теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 2. Энергоблоки № 3 и № 4 остановлены (на ремонт, или в результате срабатывания аварийной защиты) и в работе не участвуют.

В Режиме 2, система теплоснабжения Сосновоборского городского округа фактически объединена в единую систему теплоснабжения, в которую входят Промышленная зона 1 и г. Сосновый Бор и Промышленная зона 2 (объекты Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»).

БРТ Ленинградской АЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

БРТ Ленинградской АЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Системы теплопотребления здания 401 подключены к наружной тепловой сети от БРТ.

ТФУ-2 (здания 601) отключена. Системы теплопотребления здания 601 подключены к наружной тепловой сети от БРТ с тепловой нагрузкой 65 Гкал/час.

Городская котельная не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция, на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) в работу не введена и расчетах не участвует.

В Режиме 2, от энергоблоков № 5 и № 6, в сторону потребителей тепла Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор, сетевыми насосами БРТ, в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, обеспечивается расчетный расход теплоносителя:

-	 в подающем трубопроводе G1=3419,4 т/ч;

-	 в обратном трубопроводе G2=3038,2 т/ч;

-	 в системах горячего водоснабжения G3=381,2 т/ч.

В сторону потребителей тепла Промышленной зоны 2, в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, обеспечивается расчетный расход теплоносителя:

-	 в подающем трубопроводе G1=2830,6 т/ч;

-	 в обратном трубопроводе G2= 2781,1 т/ч;

- в системах горячего водоснабжения G3=49,3 т/ч.

В связи с тем, что ТФУ здания 601 отключена и выведена из работы, системы теплопотребления здания подключены к наружной тепловой сети от БРТ. Расход теплоносителя в сторону потребителей Промышленной зоны 2 увеличился и составил G=2830,6 т/ч.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 Сº).

Режим 2, рассматривается как 2-й базовый режим для работы источников теплоснабжения и подключенных к ним потребителям тепла.

Режим 2. Расчетный режим работы источников тепла

В работе 2 энергоблока Ленинградской АЭС (№ 5, № 6). Здания 601 от наружной тепловой сети БРТ

Городская котельная, отключена. Подкачивающая насосная (здание 716) в работу не введена. Температурный график работы БРТ 150/70 оС. Срезка температурного графика на 128 С. (-16,3 C). Расчетная температура наружного воздуха (-24 оС).

Пьезометрический график от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная, 37) представлен на рисунке 19. Пьезометрический путь от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37) представлен на рисунке 20.

Рисунок 19 –Режим 2.  Пьезометрический график от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37)

Рисунок 20 – Режим 2. Пьезометрический путь от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37)

Суммарная тепловая мощность источников тепла Ленинградской АЭС составляет 500 Гкал/час.

Гидравлический режим установившийся в тепловой сети при режиме 1 характеризуется следующими параметрами:

- у большинства потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор (кроме некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов) наблюдается стабильный гидравлический и температурные режимы.

- температуры воздуха внутри отапливаемых помещений у всех потребителей в пределах санитарных норм. Тем не менее следует учитывать, что ввиду срезки (ограничения) температурного графика на источниках теплоты Tср=128 ºС, (что соответствует температуре наружного воздуха -16,3 ºС) во всем дальнейшем диапазоне понижения температуры наружного воздуха будет происходить понижение температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.

- давление в подающих трубопроводах тепловой сети достаточно для предотвращения вскипания теплоносителя на верхних отметках систем отопления работающих на «прямых» параметрах теплоносителя.

- давление в обратных трубопроводах тепловой сети в микрорайонах 2 и 3, г. Сосновый Бор, приближается к максимально допустимым значениям - 6 кгс/cм2. Данное давление обуславливается особенностью рельефа местности 2 и 3 микрорайонов города имеющих относительно низкие геодезические отметки (7 метров от ординара, по отношению к основному источнику тепла, БРТ 19 метров от ординара). Помимо этого, внутриквартальные трубопроводы тепловой сети (смонтированные в 70-80 годах) практически исчерпали свою пропускную способность. Дальнейшее увеличение расходов теплоносителя, связанное с вводом в эксплуатацию перспективных потребителей тепла, приведет к дальнейшему росту давления в обратных трубопроводах, что требует принятия дополнительных мер по понижения давления в обратных трубопроводах тепловой сети.

- располагаемые напоры в трубопроводах тепловой сети у некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов имеют низкие значения и не всегда достаточны для надежной и устойчивой работы элеваторным систем теплопотребления.  Дальнейшее увеличение расходов на источниках тепла с целью подключения перспективных потребителей тепловой энергии, может привести к дальнейшему понижению располагаемых напоров у указанных потребителей и, как следствие срыву работы элеваторов в тепловых пунктах зданий, а в отдельных случаях к «опрокидыванию» циркуляции теплоносителя.

Таким образом, у большинства потребителей, подключенных к БРТ Ленинградской АЭС и котельной СМУП «ТСП» в Режиме 2 (кроме некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов), обеспечивается гидравлическая устойчивость работы систем теплопотребления в целом, наблюдаются стабильные гидравлические и тепловые режимы, до температуры наружного воздуха -16,3ºС, кроме потребителей удаленных районов города.

Режим 2 А (перспективный)

Работа основного источника тепла БРТ Ленинградской АЭС в Режиме 2 А (с цель обеспечения потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор расходом теплоносителя в соответствии с подключенной нагрузкой) возможна только после проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и соответствующими котроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений.

В работе находятся энергоблоки № 5, № 6, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивают теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 1 и города Сосновый Бор, а также теплоснабжение потребителей Промышленной зоны 2. Энергоблоки № 3 и № 4 остановлены (на ремонт, или в результате срабатывания аварийной защиты) и в работе не участвуют.

В Режиме 2 А, система теплоснабжения Сосновоборского городского округа фактически объединена в единую систему теплоснабжения, в которую входят Промышленная зона 1 и г. Сосновый Бор, и Промышленная зона 2.

БРТ Ленинградской АЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Городская котельная не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция (ПНС), на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) смонтирована и введена в работу. В работе находятся 3 насоса.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

Режим 3 (аварийный)

В работе находятся энергоблоки № 3, № 4, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 5 и № 6 остановлены (на ремонт, или в результате срабатывания аварийной защиты) и в работе не участвуют.

В Режиме 3, система теплоснабжения Сосновоборского городского округа фактически объединена в единую систему теплоснабжения, в которую входят Промышленная зона 1 и г. Сосновый Бор и Промышленная зона 2.

БРТ Ленинградской АЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС. Системы теплопотребления здания 401 подключены к наружной тепловой сети от БРТ.

ТФУ-2 (здания 601) работает автономно на обеспечение систем теплопотребления здания, с тепловой нагрузкой 65 Гкал/час.

Городская котельная работает с тепловой нагрузкой 100 Гкал/час. При этом в работе находятся два котла работающих на газе с суммарной производительностью 100 Гкал/час и с суммарным расходом теплоносителя (G=2386 т/ч).

Подкачивающая насосная станция (ПНС), на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) в работу не введена и расчетах не участвует.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) работают по повышенному температурному графику 165 -70 ºС, с расходом теплоносителя в сторону потребителей Промышленной зоны 1 и г.Сосновый Бор G = 800 т/ч.

В Режиме 3 (аварийный) от энергоблоков № 3 и № 4, в сторону потребителей тепла Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор, сетевыми насосами БРТ, обеспечивается расход теплоносителя:

-	 в подающем трубопроводе G1=800 т/ч;

-	 в обратном трубопроводе G2=440 т/ч;

-	 в системах горячего водоснабжения G3=360 т/ч.

От энергоблоков № 3 и № 4, в сторону потребителей тепла Промышленной зоны 2, сетевыми насосами БРТ, в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой и без ограничений, обеспечивается расчетный расход теплоносителя:

-	 в подающем трубопроводе G1=2099,4 т/ч;

-	 в обратном трубопроводе G2= 2050,1 т/ч;

- в системах горячего водоснабжения G3=49,3 т/ч.

Суммарная тепловая мощность источников тепла Ленинградской АЭС составляет 300 Гкал/час.

Суммарная тепловая мощность котельной СМУП «ТСП» составляет 100 Гкал/час (при расходе теплоносителя тепла 2386 т/ч).

Суммарная нагрузка подключенных потребителей тепла с учетом подключенных потребителей Промышленной зоны 1, г. Сосновый Бор и Промышленной зоны 2 составляет 541,94 Гкал/час.

Ввиду того, что потребители тепла Промышленной зоны 2 получают теплоноситель и тепловую энергию без ограничений в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, потребителям тепла Промышленной зоны 1, г. Сосновый Бор от БРТ Ленинградской АЭС введено ограничение на отпуск расхода и тепловой энергии.

Режим 3. Расчетный режим работы источников тепла

Температурный график работы БРТ 165/70 0С, котельной СМУП «ТСП» 150/70 0С. Срезка температурного графика на БРТ - 128 0С. (-16,3 0C). Расчетная температура наружного воздуха (-24 С).

Пьезометрический график от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37) представлен на рисунке 21.

Пьезометрический путь от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37) представлен на рисунке 22.

Рисунок 21 – Режим 3. Пьезометрический график от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37)

Рисунок 22. Режим 3. Пьезометрический путь от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37)

Гидравлический режим установившийся в тепловой сети при Режиме 3 (аварийном) характеризуется следующими параметрами:

1) Проводя анализ работы источников тепла и потребителей по выводу 1 БРТ следует отметить, что у всех потребителей тепловой энергии Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор повсеместно наблюдается нарушение гидравлического и температурного режимов работы по требованию ГУГР.

2) В соответствии с руководящим документом № РД-7-ВЭД «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности (статус документа – действующий) допустимым пределом снижением расхода на нужды отопления и приточной вентиляции принята величина равная 85 % и выше от расчетной нагрузки (при Тн.в. – 24 ºС).

3) Температура воздуха внутри отапливаемых помещений у всех потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор ниже санитарных норм, находится в прямой зависимости от температуры наружного воздуха и длительности периода отрицательных температур (- 24°С) и составляет не менее +3, +4 ºС.

4) Ввиду того что, температура теплоносителя в подающих трубопроводах тепловой сети по выводам Город 1 и Город 2 составляет T1=77,5 ºС (что ниже требований температурного графика на 50-55 ºС отсутствует опасность вскипания теплоносителя на верхних отметках систем отопления потребителей работающих на «прямых» параметрах теплоносителя.

5) Ввиду того, что потребителям тепла г. Сосновый Бор по выводам Город 1 и Город 2 подается расход теплоносителя близкий к расчетному располагаемые напоры в трубопроводах тепловой сети достаточны для устойчивой работы элеваторным систем теплопотребления.

6) Из-за недогрева теплоносителя на 50-55 ºС от требований температурного графика, после элеваторов в систему отопления будет поступать теплоноситель с температурой 53-54 ºС, что на 37 – 36 ºС ниже требований графика, при этом температура обратной сетевой воды, возвращаемой потребителями в сеть будет находиться в пределах 26-27 ºС. При такой низкой температуре теплоносителя существует реальная угроза «размораживания» приточно-отопительных установок использующие теплоноситель на нужды вентиляции, а также нагревательных приборов на лестничных клетках жилых домов.

7) Таким образом, Режим 3 следует признать аварийным ненадежным, (неприемлемым) и требующим дополнительных мер, вплоть до полного отключения части потребителей.

8) Проводя анализ Режима 3 по выводу 2 БРТ следует отметить, что при условии сохранения расходов теплоносителя в сторону потребителей Промышленной зоны 2 в соответствии с подключенной нагрузкой G1=2099,4 т/ч и без его ограничения, у всех потребителей тепловой энергии Промышленной зоны 2 нарушение гидравлического и температурного режимов по требованию ГУГР не наблюдается.

Проводя анализ тепловой мощности источников теплоснабжения (БРТ Ленинградской АЭС, городской котельной) и тепловых нагрузок потребителей, подключенных к указанным источникам тепла, следует сделать вывод, что требуется проведение дополнительных мероприятий по аварийному резервированию, вплоть до отключения части потребителей.

Включение в работу еще двух котлов городской котельной, работающих на мазуте, радикально не повлияют на улучшение создавшейся ситуации и лишь позволит увеличить температуру воздуха внутри отапливаемых помещений до 11-13 ºС, которая напрямую будет зависеть от температуры наружного воздуха в каждом конкретном случае.

Режим 3 следует признать аварийным ненадежным, (неприемлемым) и требующим дополнительных мер, вплоть до полного отключения части потребителей

Режим 4 (Существующий)

В Режиме 4 обеспечивается договорной расход теплоносителя от БРТ Ленинградской АЭС с расходом теплоносителя G=2500 т/час.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) работают по повышенному температурному графику 165-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

В котельной СМУП «ТСП» для потребителей г. Сосновый Бор обеспечивается переход на проектный температурному графику 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС) путем подмеса теплоносителя насосами котельной из обратного в подающий трубопровод.

БРТ Ленинградской АЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Городская котельная не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция, на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) в работу не введена и расчетах не участвует.

В Режиме 4, Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) работают по повышенному температурному графику 165-70 ºС (со срезкой на 128 ºС). От насосов котельной СМУП «ТСП» потребителям тепла г. Сосновый Бор обеспечивается расход теплоносителя:

По трубопроводам Город 1

-	 в подающем трубопроводе G1= 1341 т/ч;

-	 в обратном трубопроводе G2=1238 т/ч;

По трубопроводам Город 2

-	в подающем трубопроводе G1= 1257 т/ч;

-	 в обратном трубопроводе G2=1148 т/ч;

-	 в системах горячего водоснабжения G3=212 т/ч.

Режим 4. Расчетный режим работы источников тепла

Температурный график работы БРТ 165/70 С. Срезка температурного графика на 128 С. (-16,3 C). Расчетная температура наружного воздуха (-24 С).

Пьезометрический график от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37) представлен на рисунке 23.

Пьезометрический путь от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37) представлен на рисунке 24.

Рисунок 23 – Режим 4. Пьезометрический график от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37)

Рисунок 24 – Режим 4. Пьезометрический путь от БРТ Ленинградской АЭС до потребителей мкр. 10Б (ул. Молодежная 37)

Гидравлический режим установившийся в тепловой сети при Режиме 4 характеризуется следующими параметрами:

- у большинства потребителей Промышленной зоны 1 и г. Сосновый Бор (кроме некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов) наблюдается стабильный гидравлический и температурные режимы.

- температуры воздуха внутри отапливаемых помещений у всех потребителей в пределах санитарных норм. Тем не менее следует учитывать, что ввиду срезки (ограничения) температурного графика на источниках теплоты Tср=128 ºС, (что соответствует температуре наружного воздуха -16,3 ºС) во всем дальнейшем диапазоне понижения температуры наружного воздуха будет происходить понижение температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.

- давление в подающих трубопроводах тепловой сети достаточно для предотвращения вскипания теплоносителя на верхних отметках систем отопления работающих на «прямых» параметрах теплоносителя.

- Давление в обратных трубопроводах тепловой сети в микрорайонах 2 и 3, г. Сосновый Бор, приближается к максимально допустимым значениям - 6 кгс/cм2. Данное давление обуславливается особенностью рельефа местности 2 и 3 микрорайонов города имеющих относительно низкие геодезические отметки (7 метров от ординара, по отношению к основному источнику тепла, БРТ 19 метров от ординара). Помимо этого, внутриквартальные трубопроводы тепловой сети (смонтированные в 70-80 годах) практически исчерпали свою пропускную способность. Дальнейшее увеличение расходов теплоносителя, связанное с вводом в эксплуатацию перспективных потребителей тепла, приведет к дальнейшему росту давления в обратных трубопроводах, что требует принятия дополнительных мер по понижению давления в обратных трубопроводах тепловой сети.

- располагаемые напоры в трубопроводах тепловой сети у некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов имеют низкие значения и не всегда достаточны для надежной и устойчивой работы элеваторным систем теплопотребления.  Дальнейшее увеличение расходов на источниках тепла с целью подключения перспективных потребителей тепловой энергии, может привести к дальнейшему понижению располагаемых напоров у указанных потребителей и, как следствие срыву работы элеваторов в тепловых пунктах зданий, а в отдельных случаях к «опрокидыванию» циркуляции теплоносителя.

Таким образом, у большинства потребителей, подключенных к котельной СМУП «ТСП» в Режиме 4 (кроме некоторых потребителей 2, 4, 10, 10А микрорайонов), обеспечивается гидравлическая устойчивость работы систем теплопотребления в целом, наблюдаются стабильные гидравлические и тепловые режимы, до температуры наружного воздуха -16,3ºС, кроме потребителей удаленных районов города.

Для понижения давления в обратных трубопроводах, а также с целью увеличения пропускной способности смонтированных ранее трубопроводов тепловой сети, без их перекладки с целью увеличения диаметров, необходимо смонтировать и ввести в работу подкачивающую насосную станцию (ПНС, здание 716).

2 Вариант

Проведения плановых работ по эксплуатации теплоисточников и тепловых сетей.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения

Все разработанные сценарии учитывают следующие основные мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения Сосновоборского городской округ Ленинградской области, в том числе: замещение мощностей Ленинградской АЭС, путем проведения реконструкции бойлерной районного теплоснабжения (БРТ) Ленинградской АЭС в части модернизации — подключению к теплофикационным установкам новых энергоблоков ВВЭР-1200 после начала вывода из эксплуатации действующих энергоблоков РБМК, реконструкцию с модернизацией и заменой ветхих сетей теплоснабжения СМУП «ТСП».

По итогам оценки существующих показателей в части надежности теплоснабжения, качества поставляемого ресурса – приоритетным вариантом развития является вариант – режим 1А.

В рамках режима 1А предполагается следующее.

В работе находятся энергоблоки № 3, № 4, № 5, № 6 Ленинградской АЭС. Городская котельная находится в резерве. Введена в эксплуатацию подкачивающая станция здания 716.

При режиме 1А предполагается разделение Промзоны 1 и Промзоны 2 на две независящие друг от друга системы теплоснабжения. Энергоблоки № 3 и № 4 обеспечивают теплоснабжение только потребителей Промзоны 2. В тоже время энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивает теплоснабжение только потребителей Промзоны 1 и города Сосновый Бор. При этом проведенная реконструкция БРТ позволяет технологически объединить Промзону 1 и Промзону 2 в единую систему теплоснабжения. Реконструкция БРТ позволяет выполнить мероприятия аварийного резервирования, вплоть до поставки теплоносителя (в случае необходимости) от городской котельной потребителям Промзоны 2.

Режим 1А будет являться базовым для работы системы теплоснабжения потребителей г. Сосновый Бор вплоть до вывода из эксплуатации энергоблоков № 3 и № 4, в 2030 году.

Данный сценарий является наиболее оптимальным, обеспечивающим надежную и бесперебойную работу системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа в целом.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения – обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

В рассматриваемом периоде (в перспективе до 2032 г) для развития Сосновоборского городского округа предусматривается строительство второго источника тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии – замещающих мощностей Ленинградской АЭС. С 2030 года планируется постепенный вывод из эксплуатации энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами РБМК в связи с исчерпанием нормативного срока службы. Энергоблок № 5 замещающих мощностей Ленинградской АЭС введен в 2018 г. энергоблок № 6 находится в промышленной эксплуатации с 22.03.2021 года. В настоящее время строительство замещающих мощностей Ленинградской АЭС (энергоблоков № 7 и № 8) начато. Электрическая мощность каждого из двух вводимых энергоблоков строящейся Ленинградской АЭС составит 1200 МВт, тепловая – 250 Гкал/ч.

Таким образом, суммарная электрическая мощность Ленинградской АЭС после ввода в эксплуатацию 2 энергоблоков составит 2400 МВт, суммарная тепловая мощность – 1000 Гкал/ч.

В стационарном (базовом) гидравлическом режиме отпуск тепловой энергии и теплоносителя в существующей системе теплоснабжения предусматривается осуществлять от бойлерной районного теплоснабжения. Трубопроводы сетевой воды 2ДУ1200 предназначены для передачи тепловой энергии и теплоносителя от теплофикационных установок (ТФУ 1 энергоблок № 5 и ТФУ 2 энергоблок №6) замещающих мощностей Ленинградской АЭС к оборудованию БРТ.

Изменение проектного температурного графика отпуска тепловой энергии от БРТ 150/70 °С (со срезкой на 128 °С) на график 165/70 °С (со срезкой на 128 °С) была вынужденной мерой и была связана с невозможностью гарантированного обеспечения требуемого расхода теплоносителя в системе теплоснабжения, получаемого от БРТ Ленинградской АЭС. При одновременном проведении реконструкции оборудования БРТ с возможностью плавного увеличения расхода теплоносителя в сторону города и реконструкции подкачивающей насосной станции на обратном трубопроводе здание 716 будет возможен переход к проектному температурному графику 150/70 °С.

К 2027 году планируется строительство новой газовой котельной на территории г. Сосновый Бор для обеспечения новой застройки в северной части микрорайона 10А. Установленная мощность составит 14,01 МВт (12,046 Гкал/ч).

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Все разработанные сценарии учитывают следующие основные мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа, в том числе предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии:

•	Расширение зоны действия источников тепловой энергии возможно за счет ввода в эксплуатацию замещающих мощностей Ленинградской АЭС, реконструкции БРТ, включению ввода в работу подкачивающей насосной (СМУП «ТСП») на обратном трубопроводе в здании 716;

•	Рекомендуется проведение обследования и аудита систем теплопотребления и выполнение комплекса наладочных мероприятий по регулировке и балансировке систем, особенно на участке тепловых сетей от вывода 1 БРТ до здания 716 и 720, где расположены производственные предприятия различного назначения и принадлежащие различным юридическим лицам;

•	капитальный ремонт котла ПТВМ-50 (срок реализация - 2029 г).

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В 2025 году на городской котельной запланированы мероприятия по капитальному ремонту оборудования и сооружений теплосилового цеха. Состав работ по капитальному ремонту приведен в таблице ниже.

Таблица 17 – Состав работ по капитальному ремонту оборудования и сооружений теплосилового цеха СМУП «ТСП»

| № п/п | Содержание работ | Основание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт по антикоррозийному покрытию внутренней поверхности ёмкости аккумулирующей для хранения горячей воды,объемом 1500м33 ст.№6 инв.№18636к. Локальная смета №1. | Заключение экспертизы промышленной безопасности №0028/ТД-2023, акт технического состояния | 2025 |
| 2 | Поставка конвективной части котла ПТВМ-50 инв.№28198, п.67 локального сметного расчета № 02-01-01 | Заключение экспертизы промышленной безопасности №0300/ЭПБ-2023, акт технического состояния | 2025 |
| 3 | Поставка трубы экранные котла ПТВМ-50 инв.№28198, п.68 локального сметного расчета №02-01-01 | Заключение экспертизы промышленной безопасности №0300/ЭПБ-2023, акт технического состояния | 2025 |
| 4 | Капитальный ремонт кабинета помещения 215 ЗД.1Д инв.№18648. Смета №1-537/2023 | Акт технического состояния | 2025 |
| 5 | Капитальный ремонт помещения участка зд.2 инв.№000000070 . Смета №1-536/2023. | \ Акт технического состояния | 2025 |
| 6 | Капитальный ремонт схемы электроснабжения и управления питательными насосами паровых котлов ДКВР 10/13 №2,3,4 инв.№№000031415, 00011854, 00011853. Смета№1-543/2024 | Акт технического состояния | 2025 |
| 7 | Капитальный ремонт видимого внутреннего контура заземления электрооборудования и управления паровыми котлами ДКВР 10/13 №2,3,4инв.№№000031415, 00011854, 00011853. Смета №1-544/2024 | Акт технического состояния | 2025 |
| 8 | Капитальный ремонт схемы электроснабжения и управления горелками котла ПТВМ-50-4 №3 инв№000011823. Смета №1-546/2024 | Акт технического состояния | 2025 |
| 9 | Капитальный ремонт по замене вентиляторов, исполнительных механизмов МЭО, шиберов воздуходов и газовых кранов котла ПТВМ-50-4 №3 инв.№000011823. Смета №1-545/2022 | Акт технического состояния | 2025 |
| 10 | Капитальный ремонт теплоизоляции Баков ХОВ №№1, 2, 3 инв.№000011946, 000011947, 000018657. Смета №1-548/2024 | Акт технического состояния | 2025 |
| 11 | Напыление теплоизоляции Баков ХОВ №№1, 2, 3 инв.№000011946, 000011947, 000018657. Смета №1-557/2024 | Акт технического состояния | 2025 |
| 12 | Капитальный ремонт трубопровода Ду57 подачи пара в емкостей аккумулирующих инв.№№00018636к, 00018637k. Смета №1-550/2024 | Акт технического состояния | 2025 |
| 13 | Капитальный ремонт трубопровода неприрывной продувки Ду25 котлов ДКВР 2,3,4 инв.№№000031415, 00011854, 00011853. Смета №1-551/2024 | Акт технического состояния | 2025 |

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В рассматриваемом периоде до 2032 г. в Сосновоборском городском округе сохраняется график работы Ленинградской АЭС в качестве основного источника тепловой энергии и резервно-пиковый режим городской котельной СМУП «ТСП».

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии в период действия настоящей Схемы не предусмотрено.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период актуализированной Схемы теплоснабжения не запланирован.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Меры по переоборудованию источников теплоснабжения Сосновоборского городского округа в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рассматриваемый период схемой теплоснабжения не предусмотрены.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Дополнительных мер по переводу котельных, размещенных в зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы в период действия настоящей Схемы теплоснабжения не предусмотрено. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе не предусмотрено.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска тепла в течение отопительного сезона осуществляется в бойлерных Ленинградской АЭС регуляторами температуры промконтурной воды по температуре сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с температурой наружного воздуха, согласно заданию теплоснабжающей организации СМУП «ТСП». Температурный график теплосети в сторону города и промышленной зоны (вывода БРТ-1 и БРТ-2) в соответствии с проектом − 150/70 °С (со срезкой на 128 °С), а с 2002 года температурный график в сторону города и промышленной зоны 1 (по выводу БРТ-1) 165/70°С (со срезкой на 128°С).

На котельной СМУП «ТСП» перед подачей тепловой энергии в сети городской зоны осуществляется понижение температуры в подающем трубопроводе до проектного графика−150/70°С (со срезкой на 128°С) путем подмеса обратной сетевой воды.

Регулирование температуры по выводам БРТ-1 и БРТ-2 осуществляется за счет перераспределения потоков сетевой воды по группам теплообменников подогревателей сетевой воды путем дросселирования потока теплоносителя, либо за счет перепуска части сетевой воды помимо теплообменников, а также за счет изменения циркуляции промконтурной воды.

Температурный график новой газовой котельной 95/70 °С.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Мероприятия по строительству новых энергоблоков Ленинградской АЭС (в основе технология ВВЭР-1200) направлены на замещение мощностей, выработавших свой ресурс (моделей РБМК-1000).  Новые энергоблоки мощнее, а срок эксплуатации в два раза превышает расчетные параметры энергоблоков моделей РБМК-1000.

Вопрос тепловых балансов будет ежегодно рассматриваться на этапе актуализации электронной модели и самого проекта схемы теплоснабжения. На этом этапе ежегодно представляется возможность внесения при необходимости корректировок и предложений по изменениям перспективной установленной тепловой мощности тепловых источников и их зон действия с учетом возможных и произошедших изменений.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Схемой теплоснабжения не предусмотрен ввод новых котельных и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

На территории Сосновоборского городского округа планируется строительство сетей теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Перечень объектов (мероприятий), планируемых к реализации на территории Сосновоборского городского округа представлен ниже. Перспективные зоны капитального строительства с нанесением трассировки тепловых сетей на территории Сосновоборского городского округа представлены в Разделе 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории».

Ориентировочная потребность в трубопроводах различного диаметра для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей представлена в таблице 18.

Присоединение перспективных объектов к существующим источникам теплоснабжения возможно после выполнения мероприятий по реконструкции БРТ, реконструкции насосной станции (здание 716), обеспечивающей перекачку теплоносителя в обратном трубопроводе в сторону БРТ Ленинградской АЭС.

Таблица 18 – Перечень перспективных участков трубопроводов для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Зона капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уз-37 | Здания Петра Великого 10а, 14 | 160,78 | 0,05 | 0,05 | 13 мкр |
| Уз36 | Общ. пит. ул. Солнечная | 26,61 | 0,08 | 0,08 | 13 мкр |
| Уз16 | Объекты быт. обслуживания ул. Молодежная | 65,45 | 0,1 | 0,1 | 15 мкр |
| Уз7 | Уз8 | 9,07 | 0,04 | 0,04 | 10А микрорайон |
| Уз2 | Уз7 | 14,03 | 0,04 | 0,04 | 10А микрорайон |
| Уз3 | Уз6 | 60,94 | 0,08 | 0,08 | 10А микрорайон |
| Уз6 | Уз5 | 38,44 | 0,08 | 0,08 | 10А микрорайон |
| Уз5 | Уз4 | 11,65 | 0,08 | 0,08 | 10А микрорайон |
| Уз2 | Уз3 | 22,11 | 0,08 | 0,08 | 10А микрорайон |
| Уз1 | Уз2 | 27,55 | 0,08 | 0,08 | 10А микрорайон |
| ТЦ "Москва", Пр.Героев,49 | Уз1 | 49,73 | 0,04 | 0,04 | 10А микрорайон |
| Уз1 | ТЦ "Москва", Пр.Героев,49 | 13,96 | 0,04 | 0,04 | 10А микрорайон |
| Уз4 | ТЦ "Москва", Пр.Героев,49 | 78,35 | 0,08 | 0,08 | 10А микрорайон |
| Уз4 | ТЦ "Москва", Пр.Героев,49 | 11,42 | 0,04 | 0,04 | 10А микрорайон |
| Уз5 | ТЦ "Москва", Пр.Героев,49 | 19,77 | 0,04 | 0,04 | 10А микрорайон |
| Уз6 | ТЦ "Москва", Пр.Героев,49 | 8,89 | 0,04 | 0,04 | 10А микрорайон |
| Уз7 | ТЦ "Москва", Пр.Героев,49 | 4,24 | 0,04 | 0,04 | 10А микрорайон |
| Уз3 | ТЦ "Москва", Пр.Героев,49 | 4,08 | 0,08 | 0,08 | 10А микрорайон |
| Уз28 | Пристройка к основному зданию ГБОУ ЛО «Сосновоборская школа, реализующая адаптированные образовательные программы» | 90,25 | 0,09 | 0,09 | 2й мкр |
| Уз24 | Краеведческий музей | 68,11 | 0,07 | 0,07 | 4 мкр |
| Уз35 | Маг. Якорь Пр. Героев 74/1 | 77,29 | 0,05 | 0,05 | 4 мкр |
| Уз15 | Станция по борьбе с болезнями животных | 52,92 | 0,05 | 0,05 | 5 мкр |
| Уз22 | Офисный центр ЗАО "АЭН" | 64,03 | 0,07 | 0,07 | 7 мкр |
| Новая ТК2 | Новая ТК3 | 104,24 | 0,175 | 0,175 | Квартал малоэтажной застройки в р-не ГК Искра |
| Новая ТК1 | Новая ТК2 | 213,38 | 0,25 | 0,25 | Квартал малоэтажной застройки в р-не ГК Искра |
| Новая ТК3 | МЖД, 72, кв. "Искра" | 49,98 | 0,05 | 0,05 | Квартал малоэтажной застройки в р-не ГК Искра |
| Новая ТК3 | МЖД, 73, кв. "Искра" | 19,74 | 0,05 | 0,05 | Квартал малоэтажной застройки в р-не ГК Искра |
| Новая ТК3 | МЖД, 71, кв. "Искра" | 8,75 | 0,05 | 0,05 | Квартал малоэтажной застройки в р-не ГК Искра |
| Новая ТК2 | МЖД, 70, кв. "Искра" | 11,31 | 0,04 | 0,04 | Квартал малоэтажной застройки в р-не ГК Искра |
| Новая ТК2 | МЖД, 69, кв. "Искра" | 13,21 | 0,04 | 0,04 | Квартал малоэтажной застройки в р-не ГК Искра |
| Уз29 | Храм | 27,01 | 0,07 | 0,07 | 9 мкр |
| Уз33 | Аптека ул. Малая Земля, д. 5а | 18,13 | 0,07 | 0,07 | 9 мкр |
| Уз30 | ООО «Флагман». Торговый центр | 156,81 | 0,125 | 0,125 | 9мкр |
| Уз67 | ФЛ Савина В. Н., Здание магазина | 45,44 | 0,05 | 0,05 | Искра |
| Уз49 | ТЦ ул. Советская, д. 17 | 111,82 | 0,07 | 0,07 | Мкр 1 |
| Уз47 | Торг. центры ул. Мира д. 9 | 74,10 | 0,03 | 0,03 | Мкр 1 |
| Уз38 | Обслуж. зд. ул. Пионерская, уч. 1 | 159,87 | 0,08 | 0,08 | Мкр 1 |
| Уз46 | Земельный участок на Мира | 31,97 | 0,08 | 0,08 | Мкр 1 |
| Уз10 | Обувная мастерская, ул. Молодежная, д. 19 а | 37,09 | 0,05 | 0,05 | мкр 10А |
| Уз14 | ИЖС ул. Александра невского, д. 35 | 68,80 | 0,03 | 0,03 | пос. Калище |
| Уз18 | ЗПУПД Г | 180,84 | 0,10 | 0,10 | Приморский парк |
| Уз19 | ОКС | 754,01 | 0,10 | 0,10 | Приморский парк |
| Новая ТК-2014 | новая ТК-2014 | 52,20 | 0,08 | 0,08 | Северо-Западный район |
| Новая ТК-2014 | новая ТК 2017 | 132,76 | 0,175 | 0,175 | Северо-Западный район |
| Уз65 | новая ТК 2017 | 702,45 | 0,30 | 0,30 | Северо-Западный район |
| новая ТК 2017 | новая ТК 2017 | 172,45 | 0,175 | 0,175 | Северо-Западный район |
| новая ТК 2017 | новая ТК 2017 | 148,50 | 0,15 | 0,15 | Северо-Западный район |
| Уз39 | новая ТК 2017 | 89,98 | 0,15 | 0,15 | Северо-Западный район |
| Уз50 | новая ТК 2014 | 295,83 | 0,25 | 0,25 | Северо-Западный район |
| Н2014 | новая ТК 2014 | 64,75 | 0,07 | 0,07 | Северо-Западный район |
| Уз57 | Уз66 | 66,29 | 0,1 | 0,1 | Северо-Западный район |
| Уз4 | Уз65 | 202,67 | 0,30 | 0,30 | Северо-Западный район |
| Уз61 | Уз63 | 259,93 | 0,50 | 0,50 | Северо-Западный район |
| Уз62 | Уз61 | 159,60 | 0,50 | 0,50 | Северо-Западный район |
| новая ТК 2017 | Уз60 | 195,06 | 0,30 | 0,30 | Северо-Западный район |
| Уз40 | Уз59 | 72,40 | 0,175 | 0,175 | Северо-Западный район |
| новая ТК 2014 | Уз58 | 292,90 | 0,25 | 0,25 | Северо-Западный район |
| Уз60 | Уз58 | 434,41 | 0,20 | 0,20 | Северо-Западный район |
| Уз56 | Уз57 | 168,57 | 0,1 | 0,1 | Северо-Западный район |
| Уз53 | Уз56 | 153,80 | 0,1 | 0,1 | Северо-Западный район |
| Уз54 | Уз55 | 184,13 | 0,1 | 0,1 | Северо-Западный район |
| Уз53 | Уз54 | 99,89 | 0,1 | 0,1 | Северо-Западный район |
| Новый источник | Уз53 | 26,95 | 0,1 | 0,1 | Северо-Западный район |
| Уз-31 | Уз50 | 429,01 | 0,30 | 0,30 | Северо-Западный район |
| Уз63 | Уз45 | 121,36 | 0,40 | 0,40 | Северо-Западный район |
| Уз43 | Уз44 | 81,84 | 0,10 | 0,10 | Северо-Западный район |
| Уз41 | Уз43 | 113,83 | 0,15 | 0,15 | Северо-Западный район |
| новая ТК 2017 | Уз42 | 40,27 | 0,07 | 0,07 | Северо-Западный район |
| новая ТК 2017 | Уз41 | 48,83 | 0,15 | 0,15 | Северо-Западный район |
| Уз60 | Уз40 | 92,16 | 0,20 | 0,20 | Северо-Западный район |
| новая ТК 2017 | Уз39 | 116,07 | 0,175 | 0,175 | Северо-Западный район |
| Уз9 | Уз34 | 67,14 | 0,07 | 0,07 | Северо-Западный район |
| Уз-2 | Уз20 | 12,79 | 0,10 | 0,10 | Северо-Западный район |
| Н2018 | Уз17 | 14,89 | 0,15 | 0,15 | Северо-Западный район |
| Новая ТК-2018 | Уз13 | 191,77 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Новая ТК 2017 | Уз9 | 22,61 | 0,10 | 0,10 | Северо-Западный район |
| Уз45 | Уз4 | 127,55 | 0,25 | 0,25 | Северо-Западный район |
| Уз-31 | Уз-2 | 258,80 | 0,10 | 0,10 | Северо-Западный район |
| Уз66 | Потребитель 8 | 114,93 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Уз57 | Потребитель 7 | 21,80 | 0,10 | 0,10 | Северо-Западный район |
| Уз56 | Потребитель 6 | 25,57 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Уз55 | Потребитель 5 | 183,87 | 0,10 | 0,10 | Северо-Западный район |
| Уз55 | Потребитель 4 | 26,75 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Уз54 | Потребитель 3 | 19,92 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Уз54 | Потребитель 2 | 21,12 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Уз53 | Потребитель 1 | 35,30 | 0,10 | 0,10 | Северо-Западный район |
| новая ТК 2014 | Потребитель | 323,29 | 0,04 | 0,04 | Северо-Западный район |
| Пав. 9 | Пав. 9 | 194,27 | 0,50 | 0,50 | Северо-Западный район |
| новая ТК-2014 | НоваяТК2017 | 125,69 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Н2014 | Новая ТК2016 | 52,91 | 0,15 | 0,15 | Северо-Западный район |
| 52/10 | Новая ТК-2104 | 206,45 | 0,30 | 0,30 | Северо-Западный район |
| Новая ТК-2014 | Новая ТК-2018 | 111,42 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Н2015 | Новая ТК-2016 | 159,63 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Новая ТК-2014 | Новая ТК-2014 | 218,09 | 0,20 | 0,20 | Северо-Западный район |
| Новая ТК-2014 | Новая ТК-2014 | 232,41 | 0,20 | 0,20 | Северо-Западный район |
| Новая ТК-2014 | Новая ТК-2014 | 363,27 | 0,25 | 0,25 | Северо-Западный район |
| Н2018 | Новая ТК-2014 | 42,60 | 0,13 | 0,13 | Северо-Западный район |
| Новая ТК-2014 | Новая ТК-2014 | 77,71 | 0,20 | 0,20 | Северо-Западный район |
| Новая ТК-2104 | Новая ТК-2014 | 197,90 | 0,25 | 0,25 | Северо-Западный район |
| Новая ТК-2014 | Новая ТК-2014 | 41,74 | 0,20 | 0,20 | Северо-Западный район |
| Уз50 | Новая ТК-2014 | 94,31 | 0,20 | 0,20 | Северо-Западный район |
| Новая ТК2016 | Новая ТК 2017 | 54,74 | 0,15 | 0,15 | Северо-Западный район |
| 88 | Н2018 | 530,00 | 0,175 | 0,175 | Северо-Западный район |
| Новая ТК-2014 | Н2015 | 141,82 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Новая ТК-2014 | Н2014 | 130,75 | 0,25 | 0,25 | Северо-Западный район |
| Уз59 | МЖД мкр. Ручьевск. | 64,63 | 0,125 | 0,125 | Северо-Западный район |
| Уз34 | МЖД С-ЗР | 11,96 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Уз40 | МЖД мкр. Ручьевск. | 32,61 | 0,10 | 0,10 | Северо-Западный район |
| Н2016 | д/с на 280 мест | 43,29 | 0,125 | 0,125 | Северо-Западный район |
| Уз41 | Досугово-развлекательный центр | 24,59 | 0,10 | 0,10 | Северо-Западный район |
| Уз34 | МЖД С-ЗР | 54,15 | 0,07 | 0,07 | Северо-Западный район |
| Уз44 | МЖД 16 мкр | 41,34 | 0,08 | 0,08 | Северо-Западный район |
| Уз13 | ИЖД С-ЗР | 19,73 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Н2018 | Объект розничной торговли | 40,95 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Новая ТК 2017 | МЖД С-ЗР | 37,19 | 0,10 | 0,10 | Северо-Западный район |
| Уз42 | МЖД 16 мкр | 81,35 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Новая ТК-2018 | ИЖД С-ЗР | 21,10 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Новая ТК 2017 | МЖД С-ЗР | 23,16 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Уз44 | МЖД 16 мкр | 98,34 | 0,07 | 0,07 | Северо-Западный район |
| НоваяТК2017 | ИЖД С-ЗР | 15,93 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Новая ТК2016 | МЖД С-ЗР | 57,98 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Н2016 | МЖД 16 мкр | 18,80 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Новая ТК-2016 | ИЖД С-ЗР | 18,53 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| новая ТК 2014 | МЖД С-ЗР | 52,57 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Уз17 | МЖД 16 мкр | 7,86 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Н2015 | ИЖД С-ЗР | 19,34 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| новая ТК 2014 | МЖД С-ЗР | 50,01 | 0,07 | 0,07 | Северо-Западный район |
| новая ТК-2014 | ИЖД С-ЗР | 17,19 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Уз11 | МЖД ул. Парковая 11 | 113,45 | 0,125 | 0,125 | Северо-Западный район |
| Уз32 | ЖЭО и ОКС Сидоров | 22,71 | 0,07 | 0,07 | Северо-Западный район |
| Уз20 | ул. Афанасьева, д. 7 | 52,37 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Уз20 | ул. Афанасьева, д. 5 | 7,58 | 0,05 | 0,05 | Северо-Западный район |
| Уз17 | Н2016 | 25,57 | 0,125 | 0,125 | Северо-Западный район |
| Уз66 | Потребитель 9 | 40,53 | 0,10 | 0,10 | Северо-Западный район |
| Уз25 | ОКС Устье ул. Морская | 503,92 | 0,10 | 0,10 | пос. Устье |

Примечание – В таблице выше представлены ориентировочные протяженности и диаметры перспективных тепловых сетей. Точные технические характеристики будут известны по итогам разработки проектно-сметной документации

Для обеспечения теплоснабжения перспективной застройки, ограниченной ул. Академика Александрова, ул. Парковая, ул. Красных Фортов, ул. Коблицкого предусмотрено строительство тепловых сетей. Ориентировочная общая протяженность тепловых сетей составляет 1200 метров. Точные технические характеристики будут известны по итогам разработки проектно-сметной документации.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения на территории Сосновоборского городского округа не предполагается.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования энергетических ресурсов необходимо обеспечить масштабную замену ветхих сетей теплоснабжения, отработавшего свой нормативный срок службы оборудования на системах жизнеобеспечения, провести работы по тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения, строительству новых сетей.

Подключение новых абонентов в городской черте ограничено предельно низким уровнем располагаемого перепада давления в удаленных районах города. Увеличение располагаемого перепада давления за счет повышения давления теплоносителя на входе в город невозможно из-за ветхости сетей. Указанная проблема может быть решена за счет реконструкции насосной станции (здание 716), обеспечивающей перекачку теплоносителя в обратном трубопроводе в сторону БРТ Ленинградской АЭС.

Строительство сетей, обеспечивающих закольцовку элементов системы теплоснабжения города, реконструкция 716 здания, замена ветхих сетей теплоснабжения, обеспечение оптимальных гидравлических режимов системы теплоснабжения и восстановление теплоизоляции трубопроводов позволят:

- повысить надежность теплоснабжения;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе передачи тепловой энергии потребителям;

- обеспечить более рациональное использование тепловых ресурсов.

Участки теплосетей, на которых будет проводиться капитальный ремонт, характеризуются высокой повреждаемостью, большими сверхнормативными тепловыми потерями и, как следствие, недостаточной (ниже расчётной) экономичностью эксплуатации тепловых сетей, что влечет низкое качество оказания услуг теплоснабжения.

Учитывая существующие проблемы системы теплоснабжения города Сосновый Бор в целях развития системы теплоснабжения предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на снижение износа и достижение целевых показателей реализации мероприятий по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. Данный комплекс мероприятий представлен в п. 6.5.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей

В соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии надёжность работы тепловой сети определяется на основании статистики аварий на участках трубопровода за предыдущие пять лет и времени, затраченном на их устранение. Для обеспечения гидравлической устойчивости тепловой сети необходима установка преобразователей частоты на сетевых насосах БРТ. На расчётный срок необходима реконструкция тепломагистрали 2Ду1000 протяженностью 6585 м от здания БРТ до здания 720 в связи с исчерпанием ресурса. Кроме того, для повышения надежности тепловой сети от БРТ до городской зоны в этот же период необходима прокладка резервирующего трубопровода 1Ду800 протяженностью 6585 м.

Для повышения надежности теплоснабжения микрорайонов городской черты путем резервирования трубопроводов предусмотрено строительство ряда перемычек. Полный перечень мероприятий по тепловым сетям СМУП «ТСП» приведен в таблице 19.

Таблица 19 - Мероприятия по повышению надежности и пропускной способности тепловых сетей

| Наименование мероприятий | Ду мм | Протяженность тепловых сетей, м |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей от ТК-30/3 до новой ТК между ТК-21 и ТК-22 Ду 150 | 150 | 0 | 117 | 2026 | 2026 |
| Строительство тепловых сетей от новой ТК до ж/д 16 по ул. Малая Земля Ду 150 | 150 | 0 | 50 | 2026 | 2026 |
| Строительство тепловых сетей от вывода т/с Ду 500 до зд. 720 (трубопроводы Ду700 Город-1) Ду 500 надземная на опорах | 500 | 0 | 50 | 2026 | 2026 |
| Строительство тепловых сетей от ТК-35 до ТК-99 Ду 400 | 400 | 0 | 591 | 2027 | 2027 |
| Строительство тепловых сетей от новой ТК между ТК-65 и ТК-66 до новой ТК между ТК-63 и ТК-64 Ду 300мм | 300 | 0 | 140 | 2027 | 2027 |
| Строительство тепловых сетей от ТК-71/10 до новой ТК (школа 7) Ду 125мм | 125 | 0 | 260 | 2028 | 2028 |
| Строительство тепловых сетей от Павильона 8 до новой ТК (за ТК-38) Ду 250 | 250 | 0 | 50 | 2028 | 2028 |
| Строительство тепловых сетей от ТК-32 до ТК-17/4 Ду 150 | 150 | 0 | 200 | 2028 | 2028 |
| Строительство тепловых сетей от ТК-32 до ТК-30/4 Ду 100 | 100 | 0 | 305 | 2028 | 2028 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-20 до ТК- 94 Ду 400 | 400 | 32 | 32 | 2040 | 2040 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-15/3 до ТК-16/3 Ду 300 | 300 | 107 | 107 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-5 до ТК-7 Ду 400мм | 400 | 275 | 275 | 2025 | 2025 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от Павильона 5 до ТК-62 Ду 700мм | 700 | 10 | 10 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от Павильона 7 через реку Коваш Ду 700мм надземная на опорах | 700 | 40 | 40 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей по ж/д 17 по ул. Солнечной до ТК-30/3 с Ду 100 на Ду 150 | 150 | 98 | 98 | 2040 | 2040 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 90 | 90 | 2037 | 2037 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3 Ду 700мм | 700 | 66 | 66 | 2038 | 2038 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1 до ТК-2 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 84,5 | 84,5 | 2038 | 2038 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-42 до ТК-40 Ду 700мм | 700 | 199 | 199 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-85 до ТК-87 Ду 300мм | 300 | 228,9 | 228,9 | 2039 | 2039 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-26/2 до ж/д 28 по ул. Ленинградской с Ду 80 на Ду 100 | 100 | 132 | 132 | 2040 | 2040 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ж/д 24 до ж/д 20 по ул. Ленинградской Ду 100 | 100 | 109 | 109 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-66 до новой ТК (между ТК-65 и ТК-66) Ду 300мм | 300 | 125 | 125 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-41 до ТК-49/10 Ду 300мм | 300 | 54 | 54 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-8 до ТК-5/3 Ду 300мм | 300 | 309 | 309 | 2039 | 2039 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-79 до ТК-80 Ду 400мм | 400 | 87 | 87 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-40 до ТК-87 Ду 300мм | 300 | 97 | 97 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-46 до Павильона 4 Ду 700мм | 700 | 95 | 95 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от Павильона 4 до ТК-45 Ду 700мм | 700 | 270 | 270 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-45 до ТК-44 Ду 700мм | 700 | 117 | 117 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от новой ТК (школа 7) до ТК-32/10 Ду 125 | 125 | 91 | 91 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-74 до ТК-20 Ду 300мм | 300 | 138 | 138 | 2041 | 2041 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-75 до ТК-74 Ду 300мм | 300 | 94 | 94 | 2036 | 2036 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-76 до ТК-75 Ду 300мм | 300 | 98 | 98 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-77 до ТК-76 Ду 300мм | 300 | 168 | 168 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-77 до ТК-54 Ду 300мм | 300 | 100 | 100 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-54 до ТК-53 Ду 300мм | 300 | 24 | 24 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-53 до ТК-52 Ду 300мм | 300 | 91 | 91 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-52 до ТК-51 Ду 300мм | 300 | 136 | 136 | 2028 | 2028 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-51 до ТК-50 Ду 300мм | 300 | 78 | 78 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-50 до ТК-49 Ду 300мм | 300 | 67 | 67 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-49 до ТК-48 Ду 300мм | 300 | 67 | 67 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-48 до ТК-47 Ду 300мм | 300 | 64 | 64 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-47 до Павильона 5 Ду 300мм | 300 | 232 | 232 | 2028 | 2028 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-49/10 до ТК-50/10 Ду 350мм | 350 | 100 | 100 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-61 до Павильона 5 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 439 | 439 | 2041 | 2041 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от Павильона 7 до ТК-61 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 600 | 600 | 2043 | 2043 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-62 до ТК-46 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 510 | 510 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-46 до ТК-95 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 630 | 630 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-40 до ТК-39 Ду 700мм | 700 | 162 | 162 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-39 до Павильона 8 Ду 700мм | 700 | 300 | 300 | 2037 | 2037 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-50/10 до ТК-51/10 Ду 300мм | 300 | 122,7 | 122,7 | 2041 | 2041 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-51/10 до ТК-52/10 Ду 300мм | 300 | 28 | 28 | 2042 | 2042 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-6 через ТК-13/3, ТК-14/3 до ТК-15/3 Ду 250мм | 250 | 111 | 111 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.3 от ТК-16/3 через ТК-17/3,19/3, 20/3 до ТК-21/3 Ду 200мм | 200 | 219 | 219 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от зд. 720 до ТК-1 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 282 | 282 | 2040 | 2040 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от выхода теплосети на поверхность до зд.720 Ду 500мм подающая надземная на низких опорах | 500 | 115,2 | 115,2 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от выхода теплосети на поверхность до зд.720 Ду 500мм обратная надземная на низких опорах | 500 | 115,2 | 115,2 | 2036 | 2036 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.15 от ТК-58 через ТК-57, ТК-56, ТК-55 до ТК-54 Ду 300мм | 300 | 305 | 305 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-5 через ТК-98, ТК-14, ТК-18 до ТК-16 Ду 500мм | 500 | 419 | 419 | 2038 | 2038 |
| Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 104 | 104 | 2040 | 2040 |
| Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 310 | 310 | 2042 | 2042 |
| Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" Ду 600мм | 600 | 29 | 29 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" Ду 400мм | 400 | 22 | 22 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" Д100мм | 100 | 10 | 10 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть «Город-1» Ду 50мм | 50 | 9 | 9 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.4 от ТК-94 до ТК-22 Ду 250мм | 250 | 419 | 419 | 2036 | 2036 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.7 от пав.№ 8 до ТК-38 Ду 500мм | 500 | 77 | 77 | 2039 | 2039 |
| Капитальный ремонт транзитной тепломагистрали от котельной т.А до т.Б Ду 600мм | 600 | 67 | 67 | 2042 | 2042 |
| Капитальный ремонт КР магистральной т/с мкр.13 от ТК-16 до ТК-20 по ул. Космонавтов | 500 | 445 | 445 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт КР магистральной т/с мкр.13 от ТК-5 до ТК-16 (через ТК-98,ТК-14, ТК-15). | 500 | 419 | 419 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт КР магистральной т/с мкр.7А от ТК-38 до ТК-90 (через ТК-89) | 500 | 336 | 336 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт КР магистральной т/с от ТК-52 включая т/с по подвалам ж/д №22, 26 по ул. Солнечная, ж/д №7,5,9 по ул. Красных Фортов до ТК-13/9, 14/9 включая т/с по подвалам ж/д №8 до ТК7/9 и до узлов ввода в ж/д №3, 10, 12 по ул. Малая Земля от ТК-51до ТК-1/9 (т/с мкр.9 от ТК-52 до ТК-29/9 | 300 | 124 | 124 | 2034 | 2034 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Замена теплоизоляции наружной магистральной т/с от ТК-46 до павильона №9 | 700 | 647,5 | 647,5 | 2027 | 2027 |
| Замена теплоизоляции наружной магистральной т/с от павильона №5 (ТК-62) до ТК-46 | 700 | 520 | 520 | 2030 | 2030 |
| Замена теплоизоляции наружной магистральной т/с от павильона №5 в сторону ТК-61 | 700 | 439 | 439 | 2031 | 2031 |
| Замена теплоизоляции т/с мкр.10А от ТК-87 через ТК-40Ю ТК-41, ТК-42 до ТК-65 | 300 | 97 | 97 | 2032 | 2032 |
| Замена теплоизоляции т/с мкр.10А от ТК-87 через ТК-40Ю ТК-41, ТК-42 до ТК-65 | 700 | 54 | 54 | 2032 | 2032 |
| Замена теплоизоляции т/с мкр.10А от ТК-87 через ТК-40Ю ТК-41, ТК-42 до ТК-65 | 700 | 145 | 145 | 2032 | 2032 |
| Замена теплоизоляции т/с мкр.10А от ТК-87 через ТК-40Ю ТК-41, ТК-42 до ТК-65 | 300 | 72 | 72 | 2032 | 2032 |
| Замена теплоизоляции т/с мкр.10А от ТК-87 через ТК-40Ю ТК-41, ТК-42 до ТК-65 | 200 | 70 | 70 | 2032 | 2032 |

Капитальный ремонт тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса должна проводиться регулярно с указанием сроков эксплуатации трубопроводов, находящихся в работе.

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа показывает имеющиеся проблемы в части сетей теплоснабжения:

- высокая степень износа тепловых сетей (подробная характеристика тепловых сетей приведена в обосновывающих материалах данной Схемы.

Основная часть тепловых сетей Сосновоборского городского округа была введена в эксплуатацию в 1983-1998гг и, соответственно, выработала свой ресурс, превысила срок службы, имеет 100 процентный износ и нуждается в реконструкции. Тепловая изоляция на многих участках тепловых сетей сильно повреждена, что является причиной повышенных тепловых потерь.

С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном периоде, в качестве первоочередных мероприятий предлагается плановая замена участков действующих сетей по результатам порывов на них в течение отопительного сезона, а также сетей с вышедшим нормативным сроком эксплуатации. В качестве изоляционного материала предлагается использовать пенополиуретан (ППУ). Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение тепловых потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей и повышение надежности теплоснабжения потребителей. Кроме того, снижение тепловых потерь приведет к снижению объема отпуска тепловой энергии в сеть и, соответственно, позволит снизить потребление топлива на производство тепловой энергии, то есть увеличится эффективность использования топлива в системах теплоснабжения.

Участки тепловых сетей, на которых будет проводиться капитальный ремонт, характеризуются высокой повреждаемостью, большими сверхнормативными тепловыми потерями и, как следствие, недостаточной (ниже расчётной) экономичностью эксплуатации тепловых сетей, что влечет низкое качество оказания услуг теплоснабжения.

Мероприятия по замене секционирующей арматуры

По состоянию на 01.01.2025 г. на тепловых сетях СМУП «ТСП» ряд секционирующей арматуры находится в неудовлетворительном состоянии. Схема теплоснабжения Сосновоборского городского округа предусматривает восстановление секционирующей арматуры. Перечень необходимых мероприятий приведен в таблице 20.

Таблица 20 – Перечень мероприятий по замене секционирующей арматуры

| Наименование мероприятий | Количество арматуры |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: здание 720 Ду 800 - 2 шт., Ду 600 - 4 шт., Ду 500 - 6 шт. | 12 | 12 | 2031 | 2035 |
| Реализация проекта установки автоматизированных тепловых пунктов на здания котельной | 1 | 1 | 2034 | 2034 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 3 Ду 800 - 2 шт., Ду 400 - 6 шт., Ду 300 - 6 шт. | 17 | 17 | 2035 | 2035 |
| Мероприятия по замене сужающих устройств у потребителей и разработке эксплуатационных режимов тепловой сети при изменении действующего температурного графика | 1 | 1 | 2035 | 2035 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 4 Ду 800- 2 шт. | 2 | 2 | 2036 | 2036 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 5 Ду 800- 2 шт. | 2 | 2 | 2037 | 2037 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 9, з/а Ду 800- 1 шт. | 2 | 2 | 2037 | 2037 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 7 Ду 800- 2 шт. | 2 | 2 | 2036 | 2036 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 8 Ду 500 - 4 шт. | 6 | 6 | 2033 | 2037 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 3 Ду 800- 2 шт. | 2 | 2 | 2033 | 2033 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 2 Ду 800 - 2 шт., Ду 300 - 4 шт., Ду 250 - 6 шт. | 12 | 12 | 2037 | 2037 |

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградской атомной станции приведены в таблице ниже.

Таблица 21 – Перечень участков тепловых сетей филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградской атомной станции, подлежащих реконструкции (модернизации)

| Тепловая сеть | Протяженность, м | Ду мм | Период реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок тепловой сети от 1ТС-22 до 1ТС-24 площадки РБМК Ленинградской АЭС | 290 | 400 | 2027-2028 |

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса для обеспечения надежности системы теплоснабжения и перспективных приростов тепловой нагрузки, а также очередность замены тепловых сетей со сроком службы, превышающим 35 лет, приведена в таблице 22.

Таблица 22 – Перечень участков тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Тепловая сеть | Протяженность, м | Ду мм | Тип прокладки | Год прокладки | В период до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т/сеть 1 мкр от врезки к ж/д № 4 по ул. Комсомольская до т/узла ж/д | 14 | 50 | подземная канальная | 1961 | 2032 |
| Т/сеть 1 мкр от врезки к ж/д № 6 по ул. Комсомольская до т/узла ж/д | 14 | 50 | подземная канальная | 1961 | 2032 |
| Т/сеть 1мкр от ТК- 5/1 до т/узла ж/д № 8 по ул. Комсомольская | 14 | 70 | подземная канальная | 1961 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 3 от ТК-13/3 до ТК-32/3 | 60 | 125 | подземная канальная | 1963 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 3 от ТК-32/3 до т/узла ж/д № 23 по ул. Комсомольская | 22 | 80 | подземная канальная | 1963 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 3 от ТК-32/3 до т/узла ж/д № 21 по ул. Комсомольская | 86 | 125 | подземная канальная | 1963 | 2032 |
| Т/сеть от ТК-5 до ТК-6 | 145 | 400 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 3 от ТК-6 (через ТК-7, ТК-8, ТК-9, ТК-10) до ТК-11 по ул. Комсомольская | 498 | 400 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Нар.т/с микрорайон 6 от ТК-16/6 до ТК 17/6 | 8 | 125 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Нар.т/с микрорайон 6 от ТК-17/6 до т/узла здание гаражей | 5 | 550 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Нар.т/с микрорайон 6 от ТК-17/6 до врезки на здание | 38 | 125 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Нар.т/с микрорайон 6 от врезки на здание до ТК-18/6 | 24 | 100 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Нар.т/с микрорайон 6 от ТК-18/6 до ТК-20/6 | 92 | 100 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Нар.т/с микрорайон 6 от ТК-26/6 до ТК-27/6 | 48 | 70 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Т/с микрорайон 6 от ТК-26/6 до т/узла цеха ППУ "Тепловые сети" | 12 | 50 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Нар.т/с микрорайон 6 от ТК-27/6 до ТК-28/6 | 35 | 50 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Т/с микрорайон 6 от ТК-27/6 до т/узла администр. здание цеха "Тепловые сети" | 20 | 50 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Т/с микрорайон 6 от ТК-28/6 до т/узла бытового корпуса цеха "Тепловые сети" | 57 | 50 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Нар.т/с микрорайон 6 от ТК-18/6 до ТК-19/6 на территории цеха "Водоснабжения" | 30 | 100 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Т/с микрорайон 6 от ТК-19/6 до т/узла здание№ 7 (насосная станция 12) на территории цеха "Водоснабжения" | 43 | 70 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Т/с микрорайон 6 от т/узла здание№ 7 (насосная станция 12) до т/узла здание № 6 (ФОС-1) цеха "Водоснабжения" | 78 | 70 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Нар. т/с микрорайон 6 от ТК-19/6 до врезки т/с к здание№ 1а (сауна) цеха "Водо- снабжения" | 127 | 70 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Т/с микрорайон 6 от врезки т/с к здание№ 1а (сауна) до т/узла здание № 1а на территории цеха "Водоснабжения" | 17 | 50 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Нар.т/с микрорайон 6 от врезки т/с к здание№ 1а (сауна) до ТК-23/6 на территории цеха "Водоснабжения" | 100 | 70 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Т/с микрорайон 6 от ТК-23/6 до т/узла здание№ 1 (насосная станция 13) на территории цеха "Водоснабжения" | 18 | 50 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Нар.т/с микрорайон 6 от ТК-23/6 до ТК-22/6 на территории цеха "Водоснабжения" | 47 | 70 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Т/с микрорайон 6 от ТК-22/6 до т/узла здание№ 3 (административное) на территории цеха "Водоснабжения" | 18 | 50 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Т/с микрорайон 6 от ТК-23/6 до т/узла здание№ 4 (проходная) на территории цеха "Водоснабжения" | 18 | 40 | подземная канальная | 1965 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-10 до т/узла ж/д № 13 по ул. Комсомольская | 32 | 200 | подземная канальная | 1966 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон2 от т/узла ж/д № 13 по ул. Комсомольская до ТК-12а/2 | 33 | 200 | подземная канальная | 1966 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-12а/2 до ТК-12/2 | 40 | 200 | подземная канальная | 1966 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-12/2 до ТК-30/2 | 32 | 80 | подземная канальная | 1966 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-30/2 до т/узла здание № 11 по ул. Комсомольская (шк.) | 64 | 80 | подземная канальная | 1966 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от т/узла здание № 11 (шк.) до т/узла ж/д № 9 по ул. Комсомольская | 30 | 50 | подземная канальная | 1966 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-14а/2 до ТК-14/2 | 23,3 | 150 | подземная канальная | 1967 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-14/2 до ТК-15/2 | 16 | 150 | подземная канальная | 1967 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-15/2 до ТК-18/2 | 61 | 150 | подземная канальная | 1967 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-18/2 до ТК-17/2 | 21 | 150 | подземная канальная | 1967 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-18/2 до т/узла №1 здание № 1а по ул. Высотная (д/сад) | 54 | 70 | подземная канальная | 1967 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-18/2 до т/узла №2 здание № 1а по ул. Высотная (д/сад) | 65 | 100 | подземная канальная | 1967 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-15/2 до т/узла ж/д № 1 по ул. Высотная | 16 | 50 | подземная канальная | 1967 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-17/2 до т/узла ж/д № 3 по ул. Высотная | 14 | 50 | подземная канальная | 1967 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 3 от ТК-5 до ТК-6 (через ТК-97) | 145 | 400 | подземная канальная | 1967 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от т/узла №2 здание № 1а по ул. Высотная (д/сад) до ТК-19/2 | 63 | 100 | подземная канальная | 1968 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-19/2 до т/узла ж/д № 14 по ул. 50 лет Октября | 15 | 70 | подземная канальная | 1968 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-19/2 до т/узла ж/д № 12 по ул. 50 лет Октября | 56 | 80 | подземная канальная | 1968 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-9/2 до т/узла ж/д № 13 по ул. Ленинская | 63 | 50 | подземная канальная | 1968 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-1/2 до т/узла ж/д № 2 по ул. Ленинградская | 33 | 200 | подземная канальная | 1968 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от т/узла ж/д № 2 по ул. Ленинградская до ТК-5/2 | 48 | 200 | подземная канальная | 1968 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-5/2 до ТК-6/2 | 64 | 150 | подземная канальная | 1968 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-6/2 до врезки на "Малахит" в подвале ж/д № 8 по ул. Ленинградская | 70 | 150 | подземная канальная | 1968 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от врезки на ж/д до т/узла ж/д № 2 по ул. Ленинградская | 12 | 70 | подземная канальная | 1968 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-5/2 до т/узла ж/д № 4 по ул. Ленинградская | 12 | 50 | подземная канальная | 1968 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-6/2 до т/узла ж/д № 6 по ул. Ленинградская | 12 | 70 | подземная канальная | 1968 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-14/2 до насосной станции (в районе ГПР) | 52 | 50 | подземная канальная | 1968 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-9/2 через ТК-8/2 до т/уз- ла ж/д № 14 по ул. Ленинградская и от ТК-9/2 до т/узла ж/ж № 20 по ул. Ленинградская | 126 | 100 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от т/уз-ла ж/д № 20 до т/узла ж/д № 22 по ул. Ленинградская | 68 | 100 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от т/узла ж/д № 22 до т/узла ж/д № 24 по ул. Ленинградская | 58 | 100 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от т/узла ж/д № 24 до т/узла ж/д № 26 по ул. Ленинградская | 60 | 100 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от т/узла ж/д № 26 до т/узла ж/д № 28 по ул. Ленинградская | 58 | 100 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| то же | 15 | 50 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-21/2 до ТК-22/2 | 24 | 150 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-22/2 до ТК-23/2 | 45 | 150 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-23/2 до ТК-24/2 | 43 | 150 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-24/2 до т/узла №1 ж/д № 6 по ул. 50 лет Октября | 34 | 100 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от т/ узла №2 ж/д № 6 до т/узла №1 здание № 4 (почта) по ул. 50 лет Октября | 38 | 70 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от т/ узла №2 ж/д № 6 до т/узла №1 здание № 4 (почта) по ул. 50 лет Октября | 45 | 70 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от т/узла №1 до т/узла №2 здание № 4 (почта) по ул. 50 лет Октября | 20 | 40 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-23/2 до т/узла ж/д № 2 по ул. Высотная | 37 | 50 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-24/2 до т/узла ж/д № 4 по ул. Высотная | 45 | 50 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от т/узла ж/д № 7 до т/узла ж/д № 9 по ул. Высотная | 72 | 50 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-17/2 до ТК-20/2 | 80 | 150 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-20/2 до ТК-21/2 | 53 | 150 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-20/2 до т/узла ж/д № 5 по ул. Высотная | 38 | 50 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-21/2 до т/узла ж/д № 7 по ул. Высотная | 42 | 80 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-13/2 до т/узла №1 ж/д № 15 по ул Комсомольская | 30 | 80 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-13/2 до т/узла здание № 16 по ул. 50 лет Октября (Сосновый Бор) | 66 | 70 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от ТК-16/2 до т/узла ГРП | 14 | 40 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от врезки на "Малахит" в подвале ж/д до т/узла ж/д № 8 по ул. Ленинградская | 75 | 150 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 2 от т/узла ж/д № 8 по ул. Ленинградская до ТК-7/2 | 76 | 70 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-8 до ТК-1/3 | 99 | 300 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-1/3 до ТК-2/3 | 79 | 300 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-2/3 до ТК-5/3 | 131 | 300 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 3 от ТК-5/3 до врезки на здания №2 и №4,ставку по ул. Сибирская | 80 | 150 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 3 от врезки на т/узел ж/д № 4 по ул. Сибирская до ТК-6/3 | 27 | 100 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 3 от ТК-6/3 до врезки на т/узел ж/д № 6 по ул. Сибирская | 50 | 100 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/с 6 микрорайон от т/узла ж/д. № 8 по ул. Ленинградская до ТК-1/6 | 40 | 125 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/с 6 микрорайон от ТК-1/6 до ТК-2/6 | 115 | 100 | подземная канальная | 1969 | 2032 |
| Т/сеть мкр от ТК- 8/1 до т/узла здание № 18 по ул. Комсомольская | 18 | 80 | подземная канальная | 1970 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон2 от ТК-22/2 через ТК-39/2, ТК-40/2 до т/узла здание №19 по ул. Ленинградская (центр "Надежда") | 136 | 70 | подземная канальная | 1970 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 3, от врезки на ТУ по подвалу ж/д № 8 по ул. Сибирская до ТК 8/3 | 58 | 70 | подземная канальная | 1970 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 3, от врезки на т/узел по под- валу ж/д № 10 по ул. Сибирская до ТК- 9/3 | 49 | 70 | подземная канальная | 1970 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 3 от ТК-9/3 до т/узла ж/д № 12 по ул. Сибирская | 78 | 70 | подземная канальная | 1970 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 3 от врезки на т/узел по под- валу до т/узла ж/д № 8 по ул. Сибирская | 6 | 70 | подземная канальная | 1970 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 3 от ТК-29/3 до т/узла ж/д № 13 по ул. Солнечная | 68 | 100 | подвальная | 1970 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 3 от ТК-29/3 до врезки на т/узел ж/д № 15 по ул. Солнечная | 22 | 100 | подвальная | 1970 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 3 от т/узла ж/д № 13 до врез-ки на т/узел ж/д № 11 по ул Солнечная | 54 | 100 | подвальная | 1970 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от врезки на т/узел ж/д № 13 до врезки на т/узел ж/д № 11 по ул Солнечная | 54 | 80 | подвальная | 1970 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от врезки на т/узел до т/узла ж/д № 11 по ул Солнечная | 7 | 70 | подвальная | 1970 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от врезки на т/узел до т/узла ж/д № 9 по ул Солнечная | 8 | 70 | подвальная | 1970 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-15/3 до ТК-16/3 | 107 | 200 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-16/3 до ТК-17/3 | 48 | 200 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-17/3 до ТК-19/3 | 78 | 200 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-19/3 до ТК-20/3 | 71 | 200 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-20/3 до ТК-21/3 | 22 | 200 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от врезки на т/узел здание № 14 по ул. Космонавтов (шк. №2) до ТК-26/3 | 97 | 150 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-26/3 до ТК-25/3 | 68 | 150 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-25/3 до ТК-24/3 | 17 | 150 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-24/3 до врезки в подвале ж/д № 16 по ул. Сибирская | 8 | 150 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от врезки в подвале ж/д № 16 по ул. Сибирская до врезки в подвале ж/д № 14 по ул. Сибирская | 42 | 150 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от врезки в подвале ж/д № 14 по ул. Сибирская до ТК-27/3 | 70 | 150 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-27/3 до врезки на т/узел к ж/д № 17 по ул. Солнечная | 20 | 150 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от т/узла ж/д № 17 по ул. Солнечная до ТК-30/3 | 56 | 150 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от врезки на т/узел к ж/д № 17 по ул. Солнечная до ТК-28/3 | 34 | 125 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Наружная т/трасса микрорайон3 от ТК25/3 до ГРП (это шк. теплица) | 15 | 40 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от врезки на т/узел до т/узла здание № 14 по ул. Космонавтов (шк. №2) | 6 | 70 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-25/3 до т/узла ж/д № 16 по ул. Космонавтов | 56 | 50 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/с 6 мкр от ТК-1/6 до т/узла зд .№ 5 по ул. Ленинградская (Малахит) | 54 | 100 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон13 от ТК-5 через ТК-98, ТК-14, ТК-18 до ТК-16 | 419 | 500 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон14 от ТК-5 через ТК-71, ТК-70, ТК-69, ТК-68, ТК-67 до ТК-66 | 545 | 300 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон14 от ТК-66 до ТК-65 | 218 | 300 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон14 от ТК-65 до ТК-64 | 6 | 300 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон14 от ТК-64 до ТК-63 | 134 | 300 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон14 от ТК-63 до ТК-58 | 178 | 300 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон14 от ТК-58 до ТК-59 | 325 | 300 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон14 от ТК-59 до ТК-10/14 | 65 | 300 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон14 от ТК-10/14 до ТК-11/14 | 38 | 300 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон14 от ТК-9/14 до ТК-8/14 | 83 | 150 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон14 от ТК-8/14 до ТК-7/14 | 30 | 100 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон14 от ТК-7/14 до ТК-6/15 | 61 | 100 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон14 от ТК-6/14 до т/узла здание № 9а по ул. Петра Великого | 14 | 80 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон14 от ТК-7/14 до т/узла здание ХХХ по ул. Петра Великого | 5 | 50 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон14 от ТК-8/14 до т/узла здание 9б по ул. Петра Великого | 5 | 50 | подземная канальная | 1971 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-29/3 до т/узла здание № 15а по ул. Солнечная | 23 | 50 | подземная канальная | 1972 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон13 от ТК-77 до ТК-54 | 100 | 300 | подземная канальная | 1972 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон13 от ТК-77 до ТК-76 | 168 | 300 | подземная канальная | 1972 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон13 от ТК-76 до ТК-75 | 98 | 300 | подземная канальная | 1972 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон13 от ТК-75 до ТК-74 | 94 | 300 | подземная канальная | 1972 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон13 от ТК-74 до ТК-20 | 138 | 300 | подземная канальная | 1972 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 9 от ТК-14/9 до ТК-15/9 | 59 | 125 | подземная канальная | 1973 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 9 от ТК-15/9 до ТК-17/9 | 18 | 100 | подземная канальная | 1973 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-15/9 до т/узла ж/д № 14 по ул. Малая Земля | 71 | 100 | подземная канальная | 1973 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-52 до ТК-29/9 | 124 | 250 | подземная канальная | 1973 | 2032 |
| то же | 58 | 70 | подземная канальная | 1973 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-1/9 до ТК-51 | 148 | 200 | подземная канальная | 1973 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов | 9 | 200 | подземная канальная | 1973 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов | 48 | 200 | подземная канальная | 1973 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от т/узла №3 ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов до ТК-5/9 | 57 | 200 | подземная канальная | 1973 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от стенки ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов до ТК-2/9 | 41 | 70 | подземная канальная | 1973 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от т/узла №3 ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов до ТК-3/9 | 72 | 80 | подземная канальная | 1973 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-3/9 до т/узла ж/д № 9 по ул. Кр. Фортов | 70 | 80 | подземная канальная | 1973 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-5/9 до т/узла ж/д № 3 по ул. Малая Земля | 59 | 70 | подземная канальная | 1973 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-6/9 до т/узла ж/д № 8 по ул. Малая Земля | 74 | 100 | подземная канальная | 1973 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-6/9 до ТК-13/10 | 31 | 150 | подземная канальная | 1973 | 2032 |
| Т/сеть от ТК-20 до ТК-94 | 30,6 | 400 | подземная канальная | 1973 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон2 от ТК-16/2 до т/узла здание общественного туалета | 14 | 50 | подземная канальная | 1974 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон2 от насосной станции до ТК-16/2 | 57 | 40 | подземная канальная | 1974 | 2032 |
| Т/с 6 микрорайон от ТК-20/6 до ТК-21/6 | 18 | 70 | подземная канальная | 1974 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от ТК-96 до т/узла ж/д № 4 по Пр. Героев | 70 | 125 | подземная канальная | 1974 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от т/узла ж/д № 4 по Пр. Героев до ТК-1/8 | 39 | 125 | подземная канальная | 1974 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от ТК-7/8 через ТК-8/8 до ТК-9/8 | 50,7 | 125 | подземная канальная | 1974 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от ТК-8/8 до здания КН | 15 | 40 | подземная канальная | 1974 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от т/узла №6 ж/д № 14 по ул. Солнечной до ТК-2/8 | 5 | 40 | подземная канальная | 1974 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от ТК-2/8 до т/узла здание № 16 по ул. Солнечной | 48 | 40 | подземная канальная | 1974 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от ТК-96 до ТК-79 | 16,6 | 200 | подземная канальная | 1974 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от ТК-79 через ТК-79а до ТК-80 | 87,3 | 400 | подземная канальная | 1974 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от ТК-80 до т/узла ж/д № 6 по Пр. Героев | 62,9 | 125 | подземная канальная | 1974 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от т/узла ж/д № 6 по Пр. Героев через ТК-4/8 до врезки на ж/д № 14 по Пр. Героев | 76,9 | 100 | подземная канальная | 1974 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от т/узла ж/д № 6 по ул. Малая Земля до ТК-8/9 | 6 | 70 | подземная канальная | 1974 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-8/9 до т/узла здание № 4 по ул. Малая Земля | 44 | 70 | подземная канальная | 1974 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-1/9 до т/узла ж/д № 7 по ул. Молодежная | 104,5 | 80 | подземная канальная | 1974 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон15 от ТК-50 до ТК-5/15 | 44 | 125 | подземная канальная | 1974 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-19/3 до ТК-31/3 | 8 | 125 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-31/3 до т/узла зд № 9 по ул. Сибирская | 10 | 80 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-31/3 до врезки на здание № 7 по ул. Сибирская | 86 | 100 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от врезки на здание № 7 до т/узла зд .7 по ул. Сибирская | 12 | 70 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от врезки на здание № 7 по ул. Сибирская до ТК-22/3 | 19 | 70 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-32/3 до т/узла здание№ 7а по ул. Сибирская | 10 | 50 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-32/3 до т/узла здание № 11 по ул. Сибирская | 32 | 50 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/с 6 микрорайон от ТК-2/6 до т/узла здание № 7а по ул. Ленинградская (СУС) | 45 | 100 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/с 6 микрорайон от т/узла здание № 7а по ул. Ленинградская (СУС) до ТК-3/6 | 23 | 100 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/с 6 микрорайон от ТК-3/6 до т/узла здание № 7б по ул. Ленинградская (СУС) | 16 | 80 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/с 6 микрорайон от ТК-3/6 до ТК-4/6 | 60 | 70 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/с 6 микрорайон от ТК-4/6 до ТК-5/6 | 53 | 70 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/с 6 микрорайон от ТК-6/6 до т/узла здание № 18 по ул. Боровая (ГОВД) | 30 | 40 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/с 6 микрорайон от ТК-5/6 до т/узла ГАРАЖЕЙ СТО | 173 | 50 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/с 6 микрорайон от врезки (после ТК-5/6) на здание до т/узла здание № 16 по ул. Боровая (Питер-Лада)) | 10 | 50 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Магистральная т/сеть микрорайон8 от ТК-80 до ТК-81 | 252 | 400 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Магистральная т/сеть микрорайон8 от ТК-81 до ТК-82 | 173 | 400 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от ТК-14/8 через т/узлы ж/д №24 и №26 по Пр. Героев, ТК-13/8 до ТК-12/8 | 109,1 | 100 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 15 от ТК-49 до ТК-48 | 67 | 300 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 15 от ТК-48 до ТК-47 | 64 | 300 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 15 от т/узла ж/д № 35 до ТК-3/15 | 118 | 125 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 15 от ТК-3/15 до ТК-2/15 | 100 | 125 | подземная канальная | 1975 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от т/узла ж/д № 6 по ул. Космонавтов до ТК-18/3 | 35 | 40 | подземная канальная | 1976 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-18/3 до т/узла здание общественного туалета | 15 | 40 | подземная канальная | 1976 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от ТК-7/8 до т/узлов здание № 14 ул. Красных Фортов | 55 | 70 | подземная канальная | 1976 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от ТК-17/8 до т/узла здания общ. туалета | 33 | 40 | подземная канальная | 1976 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от т/узла ж/д. № 13 по ул. Кр. Фортов до ТК-33/9 | 6 | 80 | подземная канальная | 1976 | 2032 |
| то же | 34 | 125 | подземная канальная | 1976 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-33/9 до т/узла ж/д. № 15 по ул. Кр. Фортов | 13 | 125 | подземная канальная | 1976 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-34/9 до т/узла №1 ж/д. № 17 по ул. Кр. Фортов | 23 | 100 | подземная канальная | 1976 | 2032 |
| Т/сеть от ТК-9/9 до т/узла ж/д № 56 по Пр. Героев | 45 | 125 | подземная канальная | 1976 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 9 от т/узла ж/д № 14 по ул. Малая Земля до ТК-16/9 | 59 | 70 | подземная канальная | 1976 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 9 от ТК-16/9 до т/узла здание ГРП-4 | 27 | 40 | подземная канальная | 1976 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-19/9 до т/узла №1 ж/д № 15 по ул. Молодежная | 41,7 | 100 | подземная канальная | 1976 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от т/узла №1 № 15 по ул. Молодежная до ТК-20/9 | 22 | 80 | подземная канальная | 1976 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-20/9 до т/узла №2 № 15 по ул. Молодежная | 28 | 80 | подземная канальная | 1976 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-19/9 до т/узла зд № 11а по ул. Молодежная | 37 | 40 | подземная канальная | 1976 | 2032 |
| Тепловые сети пром зоны переданные в обслуживание | 4118 | 400 | надземная | 1976 | 2032 |
| Тепловые сети пром зоны переданные в обслуживание | 1240 | 250 | надземная | 1976 | 2032 |
| Тепловые сети пром зоны переданные в обслуживание | 399 | 200 | надземная | 1976 | 2032 |
| Тепловые сети пром. зон переданные в обслуживание | 78,5 | 150 | надземная | 1976 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от ТК-19/8 до т/узлов зданий школы (Пр. Героев, 36) и 2-х подсобных пом. на ее территории | 178 | 40 | подземная канальная | 1977 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от ТК-87 до врезки на ТК-22/8 | 59 | 125 | подземная канальная | 1977 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от врезки на ТК-22/8 до ТК-22/8 | 10 | 80 | подземная канальная | 1977 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от врезки на т/узел №2 через т/узлы №3 и №4 ж/д № 2 по ул. Красных Фортов, т/узлы №1 и №2 ж/д № 4 по ул. Красных Фортов до ТК-9/8 | 152,5 | 125 | подземная канальная | 1977 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от ТК-82 через ТК-83, ТК-84, ТК-85, ТК-86 до ТК-87 | 548,9 | 300 | подземная канальная | 1977 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-25/9 до т/узла ж/д № 30 по ул. Солнечная | 34 | 125 | подземная канальная | 1977 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от т/узла ж/д № 30 по ул. Солнечная до ТК-26/9 | 44 | 125 | подземная канальная | 1977 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-26/9 до т/узла ж/д № 32 по ул. Солнечная | 45 | 80 | подземная канальная | 1977 | 2032 |
| то же | 5 | 70 | подземная канальная | 1977 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от т/узла ж/д № 32 по ул. Солнечная до ТК-27/9 | 16 | 70 | подземная канальная | 1977 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от т/узла здание № 28а по ул. Солнечная до ТК-26/9 | 59 | 80 | подземная канальная | 1977 | 2032 |
| то же | 3 | 50 | подземная канальная | 1977 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон15 от т/узла ж/д № 39 по ул. Солнечная до ТУ-8/15 | 74 | 125 | подземная канальная | 1977 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от т/узла ж/д № 52 по Пр. Героев до ТК-23/8 | 53 | 50 | подземная канальная | 1978 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от ТК-23/8 до т/узла здание № 22 ул. Красных Фортов | 40 | 50 | подземная канальная | 1978 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 9 от ТК-12/9 до т/узла ж/д № 58 по Пр. Героев | 10 | 70 | подземная канальная | 1978 | 2032 |
| Т/сеть от ТК-16/9 до т/узла ж/д № 62 по Пр. Героев | 42 | 70 | подземная канальная | 1978 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от т/узла здание № 28а по ул. Солнечная до ТК-28/9 | 50 | 80 | подземная канальная | 1978 | 2032 |
| от ТК-28/9 до уз. ввода ж/д 30/2 по ул. Солнечная | 15 | 80 | подземная канальная | 1978 | 2032 |
| Магистральная т/сеть микрорайон10а от ТК-87до ТК-40 | 97 | 300 | подземная канальная | 1978 | 2032 |
| Магистральная т/сеть микрорайон10а от ТК-40 до ТК-41 | 54 | 700 | подземная канальная | 1978 | 2032 |
| Магистральная т/сеть микрорайон10а от ТК-41 до ТК-42 | 145 | 700 | подземная канальная | 1978 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон15 от ТК-1/15 до т/узла ж/д № 49 по ул. Солнечная | 50 | 70 | подземная канальная | 1978 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-50 до т/узла ж/д № 28 по ул. Солнечная | 107 | 80 | подземная канальная | 1979 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-41 до ТК-49/10 | 53,8 | 300 | подземная канальная | 1979 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-49/10 до ТК-50/10 | 99,9 | 350 | подземная канальная | 1979 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-50/10 до ТК-57/10 | 17 | 200 | подземная канальная | 1979 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-57/10 до ТК-58/10 | 65 | 200 | подземная канальная | 1979 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-58/10 до ТК-59/10 | 88 | 200 | подземная канальная | 1979 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-59/10 до ТК-60/10 | 51 | 200 | подземная канальная | 1979 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-60/10 до ТК-61/10 | 75 | 200 | подземная канальная | 1979 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-61/10 до т/узла ж/д № 6 по ул. Машиностроителей | 58,5 | 150 | подземная канальная | 1979 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-70/10 до т/узла №1 ж/д № 8 по ул. Машиностроителей | 47 | 100 | подземная канальная | 1979 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 8 по ул. Машиностроителей | 74 | 80 | подземная канальная | 1979 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон13 от ТК-23/13 через ТК-22/13 до т/узла здание № 22 по ул. Космонавтов (мастерские лицея) | 120 | 70 | подземная канальная | 1979 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от т/узла ж/д. № 11/2 по ул. Кр. Фортов до ТК-32/9 | 26 | 125 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-32/9 до т/узла ж/д. № 13 по ул. Кр. Фортов | 60 | 125 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 9 от ТК-87 до ТК-37/9 | 12 | 150 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 9 от ТК-37/9 до ТК-36/9 | 80 | 150 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 9 от ТК-36/9 до ТК-35/9 | 54 | 150 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 9 от ТК-35/9 до т/узла ж/д № 56 по Пр. Героев | 108 | 150 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-49 до ТК-25/9 | 80 | 150 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-25/9 до т/узла ж/д № 34 по ул. Солнечная | 59 | 150 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от т/узла ж/д № 34 по ул. Солнечная до ТК-24/9 | 72 | 125 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-24/9 до врезки на т/узел ж/д № 1 по ул. Молодежная | 89 | 125 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от врезки на т/узел ж/д № 3 по ул. Молодежная до ТК-23/9 | 59 | 125 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-23/9 до врезки на т/узел ж/д № 3 по ул. Молодежная | 87 | 100 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от врезки на т/узел до т/узла ж/д № 3 по ул. Молодежная | 15 | 70 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-57/10 до т/узла №1 ж/д № 23 по ул. Красных Фортов | 41 | 100 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-57/10 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 23 по ул. Красных Фортов | 25 | 80 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-57/10 от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 23 по ул. Красных Фортов | 32 | 80 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-57/10 от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 23 по ул. Красных Фортов | 38 | 70 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-57/10 от т/узла №4 ж/д № 23 до т/узла ж/д № 25 по ул. Красных Фортов | 41 | 50 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-77/10 до т/узла №1 ж/д № 57 по Пр Героев | 23 | 100 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 57 по Пр. Героев | 29 | 100 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №2 ж/д № 57 по Пр. Героев до ТК-78/10 | 15,8 | 100 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-78/10 через т/узлы №1, №2 до т/узла №3 ж/д № 17 по Молодежная | 95,7 | 80 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №3 ж/д № 17 по ул. Молодежная до ТК-79/10 | 5 | 70 | подвальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-79/10 до т/узла №4 ж/д № 17 по ул. Молодежная | 43,6 | 70 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 77 по ул. Молодежная | 27,2 | 40 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-68/10 до т/узла №1 ж/д № 25 по ул. Молодежная | 45 | 100 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-68/10 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 25 по ул. Молодежная | 27,6 | 100 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-68/10 от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 25 по ул. Молодежная | 40 | 80 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-68/10 от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 25 по ул. Молодежная | 41 | 80 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-68/10 от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 25 по ул. Молодежная | 24 | 70 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-68/10 от т/узла №5 ж/д № 25 по ул. Молодежная до ТК-80/10 | 16 | 70 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-80/10 до т/узла ж/д № 23 по ул. Молодежная | 51,7 | 50 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| то же | 8 | 40 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-64/10 до ТК-81/10 | 25 | 50 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-81/10 до т/узла здание № 49 по Пр. Героев | 17,5 | 50 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-81/10 до т/узла пристройки к здание № 49 по Пр. Героев | 17,3 | 40 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-63/10 до т/узла ж/д № 53 по Пр. Героев | 24 | 50 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-63/10 до т/узла №1 ж/д № 51 по Пр. Героев | 21 | 50 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-49/10 до т/узла №3 (ввод) ж/д № 51 по Пр. Героев | 12 | 100 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 51 по Пр. Героев | 34 | 70 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 51 по Пр. Героев | 39 | 70 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 51 по Пр. Героев | 33 | 80 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №4 ж/д № 51 по Пр. Героев до ТК-48/10 | 4 | 80 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-48/10 до т/узла №5 ж/д № 51 по Пр. Героев | 37 | 80 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №5 до т/узла №6 ж/д № 51 по Пр. Героев | 26 | 70 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-59/10 до т/узла №1 ж/д № 31 по ул. Красных Фортов | 29 | 100 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 31 по ул. Красных Фортов | 18 | 100 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 31 по ул. Красных Фортов | 25 | 80 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 31 по ул. Красных Фортов | 39 | 80 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 31 по ул. Красных Фортов | 40 | 70 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №5 ж/д № 31 до т/узла ж/д № 33 по ул. Красных Фортов | 44 | 50 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-73/10 до т/узла №1 ж/д № 4 по ул. Машиностроителей | 54,6 | 100 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 4 по ул. Машиностроителей | 64,6 | 80 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-58/10 до т/узла №1 ж/д № 27 по ул. Красных Фортов | 27,5 | 100 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 27 по ул. Красных Фортов | 25 | 80 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 27 по ул. Красных Фортов | 36,2 | 80 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 27 по ул. Красных Фортов | 41,9 | 70 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №4 ж/д № 27 до т/узла ж/д № 29 по ул. Красных Фортов | 45,8 | 50 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон13 от ТК-17 до ТК-18/13 | 68 | 150 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон13 от ТК-18/13 до ТК-19/13 | 87 | 150 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон13 от ТК-19/13 до т/узла ж/д № 24 по ул. Космонавтов | 37 | 150 | подземная канальная | 1980 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-11/9 до ТК-10/9 | 39 | 125 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| то же | 9,5 | 150 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-9/9 до т/узла ж/д № 6 по ул. Малая Земля | 30 | 125 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-50/10 до ТК-51/10 | 122,7 | 300 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-51/10 до ТК-52/10 | 28 | 300 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-61/10 до ТК-62/10 | 45 | 150 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-62/10 до т/узла здание № 43 по ул. Красных Фортов (д/сад) | 45 | 80 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-58/10 до т/узла №1 ж/д № 35 по ул. Красных Фортов | 36,6 | 70 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 35 по ул. Красных Фортов | 22 | 70 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 ж/д № 35 до т/узла ж/дома № 35а по ул. Красных Фортов | 31,4 | 40 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК- 59/10 до т/узла №3 (ввод) ж/д № 39 по ул. Красных Фортов | 44 | 100 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 39 по ул. Красных Фортов | 25 | 40 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 39 по ул. Красных Фортов | 6,7 | 70 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 39 по ул. Красных Фортов | 20,8 | 80 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 39 по ул. Красных Фортов | 15 | 70 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №5 до т/узла №6 ж/д № 39 по ул. Красных Фортов | 51,2 | 50 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-52/10 до т/узла №1 ж/д № 41 по ул. Красных Фортов | 52 | 150 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 41 по ул. Красных Фортов | 36 | 150 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 41 по ул. Красных Фортов | 37 | 150 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 41 по ул. Красных Фортов | 25 | 125 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| ТО ЖЕ там же | 15 | 50 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон15 от ТК-5/15 до т/узла здание № 35а по ул. Солнечная | 10 | 50 | подземная канальная | 1981 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-51/10 до т/узла ж/д № 37 по ул. Красных Фортов | 30 | 70 | подземная канальная | 1982 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от т/узла ж/д № 37 до т/узла ж/д № 37а по ул. Красных Фортов | 47 | 40 | подземная канальная | 1982 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-73/10 до ТК-74/10 | 43 | 150 | подземная канальная | 1982 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-74/10 до т/узла ж/д № 39 по ул. Молодежная | 10 | 80 | подземная канальная | 1982 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-74/10 до ТК-75/10 | 52 | 150 | подземная канальная | 1982 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-75/10 до т/узла ж/д № 41 по ул. Молодежная | 10 | 70 | подземная канальная | 1982 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-75/10 до т/узла №1 ж/д № 37 по ул. Молодежная | 78 | 150 | подземная канальная | 1982 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 37 по ул. Молодежная | 75,5 | 100 | подземная канальная | 1982 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-54/10 до ТК-55/10 | 41 | 125 | подземная канальная | 1982 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-55/10 до т/узла ж/д № 47 по ул. Красных фортов | 15 | 70 | подземная канальная | 1982 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 15 от ТК-6/15 до т/узла здание № 37а по ул. Солнечная | 20 | 50 | подземная канальная | 1982 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 15 от ТК-7/15 до т/узла здание № 39а по ул. Солнечная | 18 | 50 | подземная канальная | 1982 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-26/4 до узла ввода (ТУ № 1) в ж/д. 27 по пр. Героев | 15 | 100 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 1 до ТУ № 2 в ж/д. 27 по пр. Героев | 25 | 100 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 в ж/д. 27 по пр. Героев | 28 | 125 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-40/4 до ТУ № 3 в ж/д. 27 по пр. Героев | 7 | 125 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-40/4 до ТУ № 4 в ж/д. 27 по пр. Героев | 45 | 125 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 4 до ТУ № 5 в ж/д. 27 по пр. Героев | 33 | 125 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 5 в ж/д. 27 по пр. Героев до ТК-39/4 | 27 | 125 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-39/4 до узла ввода в ж/д. 29 по пр. Героев | 45 | 125 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-82 через ТК-50/4 до узла ввода (ТУ № 1) в ж/д № 29 по пр. Героев | 107 | 200 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от узла ввода (ТУ № 1) в ж/д № 29 по пр. Героев до ТК -37/4 | 6 | 125 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от узла ввода (ТУ № 1) до ТУ № 2 в ж/д № 29 по пр. Героев | 6 | 200 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 в ж/д № 29 по пр. Героев | 30 | 200 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 3 до ТУ № 4 в ж/д № 29 по пр. Героев | 13 | 200 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 4 ж/д № 29 по пр. Героев до ТК-36/4 | 22 | 200 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 4 до ТУ № 5 в ж/д № 29 по пр. Героев | 23 | 70 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-36/4 до ТУ № 6 ж/д № 29 по пр. Героев | 27 | 200 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 6 до ТУ № 7 в ж/д № 29 по пр. Героев | 36 | 200 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 7 до ТУ № 8 в ж/д № 29 по пр. Героев | 38 | 200 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 8 в ж/д № 29 по пр. Героев до ТК - 35/4 | 15 | 200 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от ТК-9/8 до т/узла ж/д №10 по ул. Красных Фортов | 83 | 80 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-54/10 до т/узла ж/д № 45 по ул. Молодежная | 15 | 70 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-54/10 до т/узла №1 ж/д № 41 по ул. Молодежная | 76 | 125 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-80/10 до т/узла №1 здание № 29 по ул. Молодежная | 42,3 | 50 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/сеть от ТК-42 до ТК-40 | 199 | 700 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-44 до ТК-1/10 | 86,1 | 250 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-1/10 до ТК-2/10 | 22 | 200 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-2/10 до ТК-3/10 | 18 | 200 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-3/10 до ТК-4/10 | 48 | 200 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-4/10 до ТК-5/10 | 41 | 200 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-5/10 до т/узла ж/д № 8 по ул. Молодежная | 37 | 80 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 15 от ТК-58 до ТК-57 | 88 | 300 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 15 от ТК-57 до ТК-56 | 30 | 300 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 15 от ТК-56 до ТК-55 | 114 | 300 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 15 от ТК-55 до ТК-54 | 73 | 300 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| то же | 70,6 | 100 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| то же | 208,9 | 100 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| то же | 5 | 70 | подземная канальная | 1983 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 1 до ТУ № 2 в ж/д № 5 по пр. Героев | 30 | 50 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 в ж/д № 5 по пр. Героев | 30 | 70 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 3 до ТУ № 4 в ж/д № 5 по пр. Героев | 12 | 70 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 4 через ТУ № 5 до ТУ № 6 в ж/д № 5 по пр. Героев | 28 | 200 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 6 до ТУ № 7 в ж/д № 5 по пр. Героев | 33 | 200 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 7 до ТУ № 8 в ж/д № 5 по пр. Героев | 30 | 200 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 8 до ТУ № 9 в ж/д № 5 по пр. Героев | 24 | 200 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 9 до ТУ № 10 в ж/д № 5 по пр. Героев | 17 | 200 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 10 до ТУ № 11 в ж/д № 5 по пр. Героев | 29 | 200 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 11 до ТУ № 12 в ж/д № 5 по пр. Героев | 35 | 200 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 12 до ТУ № 13 в ж/д № 5 по пр. Героев | 39 | 200 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 13 в ж/д № 5 по пр. Героев до ТК - 24/4 | 70 | 200 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК - 24/4 до ТУ в ж/д № 9 по пр. Героев | 19 | 70 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК - 24/4 до ТК - 21/4 | 99 | 150 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК - 21/4 до ТК - 22/4 | 30 | 80 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК - 22/4 до ТУ ж/д № 19 по пр. Героев | 99 | 70 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК - 23/4 до ТУ ж/д № 23 по пр. Героев | 30 | 70 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК -22/4 до ТК-23/4 | 41 | 80 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10а от ТК-68/10 до ТК-69/10 | 52,4 | 100 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-1/10 до ТК-14/10 | 57 | 250 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-14/10 до ТК-15/10 | 94 | 250 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-15/10 до ТК-17/10 | 54 | 250 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-17/10 до ТК-18/10 | 58 | 250 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-18/10 до т/узла №1 ж/д № 12 по ул. Молодежная | 8 | 80 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон13 от ТК-20/13 до т/узла ж/д № 26 по ул. Космонавтов | 42 | 125 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон13 от ТК-20/13 до т/узла ж/д № 24 по ул. Космонавтов | 69 | 150 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон15 от ТК-54 до ТК-53 | 24 | 300 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон15 от ТК-53 до ТК-52 | 91 | 300 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон15 от ТК-52 до ТК-51 | 136 | 300 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон15 от ТК-51 до ТК-50 | 78 | 300 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон15 от ТК-50 до ТК-49 | 67 | 300 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть от ТК-5 до ТК-3Б | 311,8 | 150 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть от ТК-3Б до ТК | 136,7 | 125 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть от ТК до т/у здание 1 по Вокзальному проезду | 18,7 | 50 | надземная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть от ТК-1 до т/у здание № 24 по Копорскому шоссе | 57 | 40 | надземная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть от ТК-1 до т.А | 45 | 150 | надземная | 1984 | 2032 |
|  | 72 | 125 | надземная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть от т.А до т.Б | 133 | 125 | надземная | 1984 | 2032 |
|  | 79 | 150 | надземная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть от т.Б до т/у здания № 5 по Вокзальному проезду | 85 | 70 | надземная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть от т.Б до т.В | 190 | 125 | надземная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть от т.В до т/у здания корпус 1 по Копорскому шоссе 26 | 25 | 80 | надземная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть до т/у здания корпус 10 по Копорскому шоссе 26 | 12 | 80 | надземная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть от т.В до т/у здания корпус 5 по Копорскому шоссе 26 | 81 | 80 | надземная | 1984 | 2032 |
|  | 87 | 50 | надземная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть до т/у здания корпус 4 по Копорскому шоссе 26 | 10 | 50 | надземная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть от т.Г до т/у здания корпус 2 по Копорскому шоссе 26 | 51 | 50 | надземная | 1984 | 2032 |
|  | 4 | 40 | надземная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть до т/у здания корпус 9 по Копорскому шоссе 26 | 74 | 50 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть от т.А через ТК-2 до т/у части Б здания корпус 14 Копорскому шоссе 26 | 195 | 80 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть от ТК-2 до т/узла части А здания корпус 14 Копорскому шоссе 26 | 22 | 50 | надземная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть до т/у здания корпус 2 по Копорскому шоссе 26 | 120 | 80 | надземная | 1984 | 2032 |
| Теплосеть до т/у здания корпус 12 по Копорскому шоссе 26 | 11 | 80 | подземная канальная | 1984 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-21/4 до ТК-20/4 | 25 | 150 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-20/4 до ТК-19/4 | 74 | 150 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-19/4 до т/уз. ж/д. 15 по пр. Героев | 15 | 80 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-23/4 до узла ввода ж/д.№13 по пр. Героев | 30 | 80 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от ТК-24/4 до ТК-25/4 | 30 | 100 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от ТК-25/4 до т/узла здание № 7 по Пр. Героев | 80 | 100 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-18/10 до ТК-20/10 | 49 | 250 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-20/10 до т/узла ж/д № 18 по ул. Молодежная | 46 | 100 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-5/10 до т/узла ж/д № 10 по ул. Молодежная | 35 | 80 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-15/10 до ТК-16/10 | 77 | 125 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-16/10 до т/узла №1 ж/д № 16 по ул. Молодежная | 32 | 125 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 16 по ул. Молодежная | 63 | 100 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от т/узла № 1 до т/узла № 2 ж/д № 12 по ул. Молодежная | 10 | 50 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон14 от ТК-63 до т/узла насосной станции | 42 | 50 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Магистральная т/сеть от ТК-73 до павильона № 7 | 492 | 700 | надземная | 1985 | 2032 |
| Магистральная т/сеть от павильона № 7 через реку Коваш (наземная на опорах) | 90 | 700 | надземная | 1985 | 2032 |
| Магистральная т/сеть от павильона № 7 до ТК-61 | 600 | 700 | надземная | 1985 | 2032 |
| Магистральная т/сеть от ТК-61 до павильона № 5 | 439 | 700 | надземная | 1985 | 2032 |
| Магистральная т/сеть от павильона № 5 до ТК-62 | 10 | 700 | надземная | 1985 | 2032 |
| Магистральная т/сеть от ТК-62 до ТК-46 | 510 | 700 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Магистральная т/сеть от ТК-46 до павильона № 4 | 95 | 700 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Магистральная т/сеть от павильона № 4 до ТК-45 | 270 | 700 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Магистральная т/сеть от ТК-45 до ТК-44 | 117,3 | 700 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| В павильонах | 7,5 | 100 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| В павильонах | 3 | 50 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| В павильонах | 5,5 | 50 | подземная канальная | 1985 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон2 от ТК-13 до ТК-1/2 | 48 | 250 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК - 35/4 до уз. ввода ж/д.31 по пр. Героев | 22 | 200 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 между узлом ввода (со стороныТК35/4) и ТУ ж/д.31 по пр. Героев | 32 | 150 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК - 33/4 до уз ввода ж/д.31 по пр. Героев | 16 | 150 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 между узлом ввода (со стороны ТК33/4) и ТУ ж/д.31 по пр. Героев | 41 | 550 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-26/4 до ТК-27/4 (дренаж d=150, L=72,5) | 51 | 100 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-27/4 до ТУ № 1 ж/д.№66 по пр. Героев | 38 | 100 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-28/4 до ТУ № 1 ж/д №66 по пр. Героев | 23 | 100 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 1 до ТУ № 2 ж/д №66 по пр. Героев | 20 | 50 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-28/4 до ТУ ж/д №68 по пр. Героев | 20 | 100 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-28/4 до ТУ ж/д №68 по пр. Героев | 23 | 80 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-5/10 до ТК-6/10 | 44 | 200 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-6/10 до ТК-7/10 | 38 | 200 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-7/10 до т/узла ж/д № 20 по ул. Молодежная | 20 | 80 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-15/10 до т/узла ж/д № 65 по Пр. Героев | 43 | 100 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-19/10 до т/узла №1 ж/д № 12 по ул. Молодежная | 10 | 40 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-19/10 до т/узла здание № 12а по ул. Молодежная | 7 | 50 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-16/10 до т/узла здание № 65а по Пр. Героев | 20 | 50 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10б от ТК-17/10 до т/узла ж/д № 63 по Пр. Героев | 20 | 100 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-7/10 до ТК-10/10 | 57 | 200 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон13 от ТК-57 до ТК-30/13 | 70 | 150 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон13 от ТК-28/13 до ТК-27/13 | 62 | 150 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон13 от ТК-27/13 до ТК-26/13 | 56 | 150 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон13 от ТК-26/13 до ТК-25/13 | 65 | 125 | подземная канальная | 1986 | 2032 |
| Магистральная т/сеть от БРТ до здания 720 | 6850 | 6850 | надземная | 1987 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК - 33/4 до уз. ввода ж/д.31 по пр. Героев | 19 | 150 | подземная канальная | 1987 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-29/4 до узла ввода (ТУ № 1) ж/д 70 по пр. Героев | 23 | 80 | подземная канальная | 1987 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 1 до ТУ № 2 ж/д 70 по пр. Героев | 39 | 80 | подземная канальная | 1987 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 2 ж/д 70 по пр. Героев до ТК-30/4 | 12 | 50 | подземная канальная | 1987 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-30/4 от ТУ № 3 ж/д 70 по пр. Героев | 10 | 50 | подземная канальная | 1987 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 3 до ТУ № 4 ж/д 70 по пр. Героев | 32 | 50 | подземная канальная | 1987 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 4 до ТУ № 5 ж/д 70 по пр. Героев | 34 | 40 | подземная канальная | 1987 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-32/4 до уз. ввода ж/д №31 по пр. Героев | 90 | 125 | подземная канальная | 1987 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от т/узла ж/д № 41 по ул. Красных Фортов до ТК-53/10 | 20 | 70 | подземная канальная | 1987 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10а от ТК-53/10 до т/узла здание № 49 по ул. Красных Фортов | 20 | 70 | подземная канальная | 1987 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10б от ТК-4/10 до т/узла здание № 61 по Пр. Героев | 6 | 100 | подземная канальная | 1987 | 2032 |
| Магистральная т/сеть от павильона №5 до ТК-47 | 232 | 300 | подземная канальная | 1987 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон2 от ТК-27/2 до ТК-26/2 | 65 | 150 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон2 от ТК-26/2 до ТК-25/2 | 58 | 80 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон2 от ТК-25/2 до т/узла №1 ж/д № 28 по ул. Ленинградская | 17 | 80 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон2 от ТК-25/2 до т/узла №2 ж/д № 28 по ул. Ленинградская | 74 | 80 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-44/4 до ТУ Банка Таврический | 10 | 150 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-24 до ТУ Банка Таврический | 33 | 150 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-44/4 до уз. ввода ж/д.38 по ул. Ленинградская | 48 | 150 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 между узлом ввода (со стороны ТК44/4) и ТУ в ж/д. № 38 по ул. Ленинградская | 6 | 50 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/с микрорайон 4 от ТК 45/4 до ТУ ж/д № 38 по ул. Ленинградской | 22 | 125 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 между узлом ввода (со стороны ТК45/4) и ТУ в ж/д. № 40 по ул. Ленинградская | 6 | 50 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-45/4 до уз. ввода ж/д.40 по ул. Ленинградская | 40 | 125 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-44/4 до ТК -43/4 | 17 | 150 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК -43/4 до узла ввода (ТУ № 1) ж/д №36 по ул. Ленинградская | 20 | 150 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 1 через ТУ № 2 до ТУ № 3 ж/д №36 по ул. Ленинградская | 40 | 70 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 3 до ТУ № 4 ж/д №36 по ул. Ленинградская | 14 | 50 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/с от ТК-40 до ТК-87 | 97 | 400 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Нар.т/с микрорайон4 от ТК-94 до ТК-22 | 350 | 250 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Нар.т/с микрорайон4 от ТК-22 до ТК-23 | 178 | 250 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Нар.т/с микрорайон4 от ТК-23 до ТК-24 | 58 | 250 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Нар.т/с микрорайон4 от ТК-24 до ТК-25 | 48,5 | 250 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Нар.т/с микрорайон4 от ТК-23 до ТК-2/4 | 43 | 150 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Нар.т/с микрорайон4 от ТК-2/4 до ТК-3/4 | 147 | 150 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Нар.т/с микрорайон4 от ТК-2/4 и до ТУ здание№ 46 по ул. Ленинградской (мэрия) | 28 | 150 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-19/4 до ТК-18/4 | 29 | 150 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-18/4 до ТК-17/4 | 22 | 150 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-18/4 до здание хоз. блока | 25 | 40 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от ТК-17/4 до т/узла здание № 72 по Пр. Героев (ДДУ № 6) | 117 | 80 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от ТК-3/4 до ТУ здание 54 по ул. Ленинградская | 17 | 150 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от ТУ здание 54 по ул. Ленинградская до ТК-4/4 | 16 | 150 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от ТК-4/4 через ТУ ж/д 50 по ул. Ленинградская до ТК-5/4 | 42 | 125 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от ТК-5/4 до ТУ ж/д 48 по ул. Ленинградская | 40 | 125 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| тоже от ТК-5/4 до ТУ ж/д 48 | 7 | 50 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-32/10 до т/узлов № 2 здание № 32 по ул. Молодежная (шк. № 7) | 154 | 150 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-12/10 до т/узла ж/д № 24 по ул. Молодежная | 21 | 80 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-12/10 до т/узла ж/д № 24а по ул. Молодежная | 56 | 150 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-47/10 до т/узла здание № 22б по ул. Молодежная | 13 | 50 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон14 от ТК-61 до ТК-60 | 40 | 300 | надземная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон14 от ТК-60 до врезки на ТК-11/14 | 120 | 300 | надземная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон16 от ТК-40 через ТК-3/16 до ТК-2/16 | 54 | 150 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон16 от ТК-2/16 до т/узла здание № 22 по ул. Красных Фортов | 18 | 80 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Магистральная т/сеть от здание 720 до ТК-1 | 281,5 | 700 | надземная | 1988 | 2032 |
| Магистральная т/сеть от ТК-1 до ТК-72 | 80,5 | 700 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Магистральная т/сеть от здание 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" | 310 | 700 | надземная | 1988 | 2032 |
| то же | 28,5 | 600 | надземная | 1988 | 2032 |
| то же | 21,5 | 400 | надземная | 1988 | 2032 |
| то же | 10 | 100 | надземная | 1988 | 2032 |
| то же | 9 | 550 | надземная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10б от ТК-2/10 до т/узла здание № 61а по Пр. Героев | 10 | 50 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10б от ТК-14/10 до т/узла здание № 63а по Пр. Героев | 35 | 50 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-20/10 через ТК-21/10, ТК-22/10 до ТК-23/10 | 198 | 200 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-24/10 через ТК-25/10, ТК-26/10 до ТК-28/10 | 116 | 200 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-30/10 до ТК-31/10 | 50 | 200 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-31/10 до ТК-32/10 | 51 | 150 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-23/10 до т/узла ж/д № 44 по ул. Молодежная | 20 | 80 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-24/10 до т/узла ж/д № 44 по ул. Молодежная | 20 | 80 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-25/10 до т/узла ж/д № 46а по ул. Молодежная | 30 | 50 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-34/10 до ТК-33/10 | 29 | 200 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-33/10 до т/узла здание № 54 по ул. Молодежная | 20 | 70 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от павильона № 9 до т/узла насосной станции № 23/10б | 53 | 50 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Транзитная тепломагистраль от котельной от ТК-5А до т.А | 12,5 | 600 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Транзитная тепломагистраль от котельной т.А до т.Б | 66,5 | 600 | надземная | 1988 | 2032 |
| Магистральная теплосеть от здание 16 до теплокамеры | 8,5 | 500 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Магистральная теплосеть от теплокамеры до выхода теплосети на поверхность | 12 | 500 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Магистральная теплосеть от выхода теплосети на поверхность до здание720 прямая | 212,4 | 500 | надземная | 1988 | 2032 |
| Магистральная теплосеть от выхода теплосети на поверхность до здание720 обратная | 212,4 | 500 | надземная | 1988 | 2032 |
| Магистральная теплосеть от здание 1а до выхода теплосети на поверхность | 50,5 | 500 | подземная канальная | 1988 | 2032 |
| Магистральная теплосеть от выхода теплосети на поверхность до здание720 прямая | 115,2 | 500 | надземная | 1988 | 2032 |
| Магистральная теплосеть от выхода теплосети на поверхность до здание720 обратная | 115,2 | 500 | надземная | 1988 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-25 до узла ввода здание46 по ул. Ленинградская | 48 | 80 | подземная канальная | 1989 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-25 до ТК-26 | 95 | 250 | подземная канальная | 1989 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-26 до ТК-27 | 73 | 250 | подземная канальная | 1989 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-27 до ТК-28 | 67 | 300 | подземная канальная | 1989 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-28 до ТК-3/4 | 145 | 150 | подземная канальная | 1989 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от ТК-26 до ТК-41/4 | 102 | 200 | подземная канальная | 1989 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от ТК-41/4 до врезки на ТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 111 | 125 | подземная канальная | 1989 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от врезки на ТУ до ТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 10 | 50 | подземная канальная | 1989 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от врезки на ТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская до ТК-46/4 | 23 | 125 | подземная канальная | 1989 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от 46/4 до ТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 15 | 80 | подземная канальная | 1989 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от ТК-46/4 до ТК-47/4 | 45 | 125 | подземная канальная | 1989 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от 47/4 до ТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 15 | 70 | подземная канальная | 1989 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от 47/4 до ТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 92 | 125 | подземная канальная | 1989 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от ТУ до ТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 5 | 50 | подземная канальная | 1989 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-11/10 до т/узла ж/д № 26 по ул. Молодежная | 40 | 80 | подземная канальная | 1989 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-11/10 до т/узла №1 ж/д № 24 по ул. Молодежная | 25 | 80 | подземная канальная | 1989 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от т/узла ж/д № 18 до т/узла ж/д № 18а по ул. Молодежная | 39 | 40 | подземная канальная | 1990 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-28/10 до ТК-29/10 | 70 | 100 | подземная канальная | 1990 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-29/10 до т/узла №1здание № 50 по ул. Молодежная (д/сад) | 20 | 70 | подземная канальная | 1990 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-29/10 до т/узла №2здание № 50 по ул. Молодежная (д/сад) | 15 | 50 | подземная канальная | 1990 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-29/10 до т/узла №1здание № 50 по ул. Молодежная (д/сад) | 26 | 70 | подземная канальная | 1990 | 2032 |
| Теплосеть в непроходных каналах от ТК-6 до т.А | 70 | 400 | подземная канальная | 1990 | 2032 |
| Теплосеть на опорах от т.А до т.Б (обратная труба) | 148,3 | 400 | надземная | 1990 | 2032 |
| Теплосеть на опорах от т.А до т.Б (обратная труба) | 148,3 | 400 | надземная | 1990 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-43/4 до ТК-42/4 | 36 | 100 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-42/4 до узла ввода (ту № 1) ж/д.34 по ул. Ленинградская | 18 | 70 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от узла ввода (ТУ № 1) до ТУ № 2 ж/д.34 по ул. Ленинградская | 16 | 70 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Магистральная т/сеть микрорайон7 от ТК-35 до ТК-36 | 170 | 500 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от пав.№ 8 до ТК-38 | 77 | 500 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-38 до ТК-2/7 | 62 | 250 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-2/7до ТК-3/7 | 10 | 150 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-3/7 до ТК-4/7 | 70 | 125 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-4/7 до т/узла 2 ж/д № 14 по ул. Парковая | 10 | 80 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-4/7 до 1-го угла поворота т/сети | 51 | 80 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/с микрорайон7 от 1-го угла поворота т/сети до т/узла ж/д № 16 по ул. Парковая | 9 | 70 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-13/10 до т/узла ж/д № 30 по ул. Молодежная | 47 | 100 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-39/10 до ТК-42/10 | 66 | 150 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-42/10 до ТК-43/10 | 44 | 150 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-43/10 до т/узла ж/д № 84 по ул. Молодежная | 36 | 70 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Магистральная т/сеть вдоль микрорайон10б от ТК-46 до ТК-95 | 630 | 700 | надземная | 1991 | 2032 |
| Магистральная т/сеть вдоль микрорайон10б от ТК-96 до павильона № 9 | 17,5 | 600 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-35/10 до ТК-34/10 | 72 | 250 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-34/10 до т/узла №1 ж/д № 60 по ул. Молодежная | 8 | 80 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от т/узла №1 до т/узла №1 ж/д № 60 по ул. Молодежная | 36 | 80 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-36/10 до т/узла ж/д № 62 по ул. Молодежная | 58 | 100 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от т/узла ж/д № 62 до т/узла ж/д № 64 по ул. Молодежная | 94 | 80 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-40/10 до т/узла ж/д № 66 по ул. Молодежная | 19 | 100 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-41/10 до т/узла ж/д № 68 по ул. Молодежная | 19 | 80 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон16 от ТК-40 до ТК-39 | 162 | 700 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон16 от ТК-39 до павильона № 8 | 300 | 700 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон10б от ТК-35/10 до т/узла ж/д № 56 по ул. Молодежная | 22 | 70 | подземная канальная | 1991 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон2 от ТК-8/2 до т/узла ж/д № 18 по ул. Ленинградская | 19 | 50 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон2 от ТК-7/2 до т/узла ж/д № 16 по ул. Ленинградская | 54 | 70 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-19/3 до т/узла ж/д № 8 по ул. Космонавтов | 18 | 50 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-20 до т/узла ж/д № 10 по ул. Космонавтов | 10 | 50 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК 21/3 до ж/д № 12 по ул. Космонавтов | 32 | 50 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК 30/3 к ж/д № 20 по ул. Космонавтов | 28 | 50 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон3 от ТК-17/3 до т/узла ж/д № 6 по ул. Космонавтов | 41 | 80 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК - 32/4 до уз. ввода ж/д.64 по пр. Героев | 24 | 150 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 2 до ТУ № 1 ж/д.64 по пр. Героев | 40 | 70 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 ж/д.64 по пр. Героев | 48 | 125 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 3 до ТК-31/4 ж/д.64 по пр. Героев | 25 | 125 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-31/4 до ТУ № 4 ж/д.64 по пр. Героев | 20 | 125 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 4 до ТУ № 5 ж/д.64 по пр. Героев | 45 | 125 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 5 до ТУ № 6 ж/д.64 по пр. Героев | 30 | 125 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 6 до ТУ № 7 ж/д.64 по пр. Героев | 20 | 125 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТУ № 7 до ТУ № 8 ж/д.64 по пр. Героев | 30 | 125 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от врезки на ТУ № 9 до ТУ № 9 ж/д.64 по пр. Героев | 30 | 70 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-25/4 до т/у ж/д. 11 по пр. Героев | 20 | 70 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-10/7 до 11/7 | 34 | 100 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-11/7 до т/узла ж/д № 26 по ул. Парковая | 32 | 70 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от ТК-85 до т/узла ж/д 48 по Пр. Героев | 26 | 70 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон8 от ТК-86 до т/узла ж/д № 50 по Пр. Героев | 26 | 70 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от павильона № 4 до ТК-38/9 | 89 | 150 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон9 от ТК-38/9 до т/узла здание Пождепо по ул. Александра Невского | 30 | 80 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-43/10 до ТК-44/10 | 39 | 125 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-44/10 до т/узла ж/д № 82 по ул. Молодежная | 8 | 100 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-32/10 до т/узлов № 1 здание № 32 по ул. Молодежная (шк. № 7) | 91 | 100 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон13 от ТК-16 через ТК-17, ТК-18, ТК-19 до ТК-20 | 445 | 500 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-15/7 до т/узла ж/д.№ 32 по ул. Парковая | 9,1 | 70 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-15/7 до т/узла ж/д № 34 по ул. Парковая | 26,4 | 70 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-44/10 до ТК-45/10 | 39 | 125 | подземная канальная | 1992 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-17/7 до т/узла ж/д № 32а по ул. Парковая | 32 | 70 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-45/10 к т/узлу ж/д № 80 по ул. Молодежная | 8 | 70 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-9/10 до т/узла здание № 36а по ул. Молодежная (архив) | 36 | 50 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-10/4 до ТК-11/4 | 56 | 125 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-11/4 до ТК-12/4 | 93 | 100 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-12/4 до узла ввода здание64 по ул. Ленинградская.(школа№8) | 83 | 100 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от узла ввода (центр) до ТУ здание64 по ул. Ленинградская.(школа№8) | 38 | 100 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от ТК-7/4 до т/узла ж/д № 56 по ул. Ленинградская | 38 | 80 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-30 до ТК-10/4 | 78 | 150 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-10/4 до узла ввода в ж/д.№60 по ул. Ленинградская | 16 | 125 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от узла ввода до ТУ ж/д.№60 по ул. Ленинградская. | 24 | 50 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от узла ввода в ж/д.№60 по ул. Ленинградская. до ТК-9/4 | 17 | 100 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-9/4 до ТУ по ж/д.№60 по ул. Ленинградская | 24 | 70 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/с микрорайон 4 от ТК-9/4 до ТК-8/4 | 47 | 80 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-8/4 до ТУ по ж/д.№60 по ул. Ленинградская | 24 | 80 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-8/4 до ТУ по ж/д. №60 по ул. Ленинградская.(7 эт.часть) | 31 | 50 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-31 до ТК-14/4 | 66 | 150 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-14/4 до узла ввода в ж/д.№62 по ул. Ленинградская | 41 | 125 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от узла ввода в ж/д.№62 по ул. Ленинградская до ТК-13/4 | 26 | 100 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-13/4 до ТУ ж/д.№62 по ул. Ленинградская | 24 | 100 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/с микрорайон4 от ТК-13/4 до ТУ ж/д.№62 по ул. Ленинградская (до угла поворота L=35, от угла поворота до ТУ L=24) | 59 | 100 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон4 от ТК-8/4 до узла ввода здание№60а по ул. Ленинградская | 12 | 40 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Магистр.т/с микрорайон7а от ТК-38 через ТК-88, ТК-89 до ТК-90 | 483 | 500 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-36/7 до ТК-42/7 | 25 | 250 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-42/7 до ТК-43/7 | 30 | 150 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-43/7 до ТК-44/7 | 31 | 80 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-44/7 до т/узла ж/д № 38 по ул. Парковая | 9 | 80 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-32/7 до ТК-33/7 | 76 | 125 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-33/7 до т/узла ж/д № 64 по ул. Парковая | 18 | 80 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-90 до ТК-36/7 | 37 | 250 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-36/7 до ТК-38/7 | 94 | 200 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-38/7 до т/узла ж/д № 44 по ул. Парковая | 25 | 70 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-19/7 до т/узла ж/д № 19а по Липовскому проезду | 23 | 50 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон7 от ТК-18/7 до т/узла ж/д № 19 по Липовскому проезду | 15 | 80 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-7/10 до ТК-8/10 | 39 | 70 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-8/10 до ТК-9/10 | 49 | 70 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-9/10 до т/узла здание № 36 по ул. Молодежная | 35 | 50 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-8/10 до т/узла торговых павильонов по ул. Молодежная | 15 | 50 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 10б от ТК-41/10 до т/узла здание № 66а по ул. Молодежная | 7 | 40 | подземная канальная | 1993 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 6 от ТК-33/6 до ТК-38/6 | 573 | 150 | подземная канальная | 1995 | 2032 |
| Т/сеть микрорайон 3 от ТК-6 через ТК-13/3, ТК-14/ до ТК-15/3 | 111 | 250 | подземная канальная | 1997 | 2032 |
| Магистральная т/сеть от ТК-2 до ТК-3 (под Копорским шоссе) | 106,2 | 700 | подземная канальная | 1998 | 2032 |

Предложения по строительству, модернизации и реконструкции насосных станций

Техническим проектом на «Строительство районного теплоснабжения промрайона и г. Сосновый Бор» (Инв. №1586-ДСП от 1978 г.) предусматривался ввод в работу подкачивающей насосной станции, смонтированной на обратном трубопроводе тепловой сети в здании 716. Указанная насосная станция предназначена для понижения давления в обратных трубопроводах тепловой сети в микрорайонах города, имеющих относительно низкую геодезическую отметку ввиду особенностей рельефа местности (2, 3 мкр, временный поселок) по отношению к основному источнику тепла БРТ Ленинградской АЭС. Помимо этого, подкачивающая насосная станция обеспечивала увеличение пропускной способности существующих трубопроводов тепловой сети города без их перекладки. В 1988 году совместно с оборудованием БРТ насосная станция в работу не была введена. На момент актуализации Схемы разработана проектно-сметная документация на модернизацию подкачивающей насосной с учетом современных норм и требований.

Настоящей Схемой планируется в 2025-2026 годах проведение реконструкции здания 716 (подкачивающая насосная). Предусматривается демонтаж установленного оборудования и трубопроводов, закупка оборудования, работ по монтажу технологического оборудования, электроснабжения и системы КИПиА, а также пусконаладочные работы. Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

| № п/п | Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция насосной станции, здание 716 | 2025–2026 г. |

Мероприятия по установке у потребителей узлов учета тепловой энергии

В соблюдение требований ст.13 ФЗ №261 «Об энергосбережении» от 23.11.2009 г. закладывается оснащение всех потребителей тепловой энергии узлами учета тепловой энергии (УУТЭ). На перспективу развития требуется оснащение приборами учета тепловой энергии и теплоносителя потребителей жилого фонда. Средняя стоимость общедомового прибора учета тепловой энергии составляет от 150 до 200 тыс. руб. (без сварочных и монтажных работ).

Перечень лиц, на которых в соответствии с законодательством возложены обязанности по установке приборов учета энергетических ресурсов определена в соответствии Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Согласно ст. 29 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 26.02.2024):

-	Часть 8 статьи 29. С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

-	Часть 9 статьи 29 утратила силу с 1 января 2022 года (Федеральный закон от 30.12.2021 №438-ФЗ).

Потребители системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа снабжаются по открытой системе, за исключением следующих МКД по адресам: ул. Парковая, д. 6,9,21а,25, ул. Петра Великого, д. 4,6,8, ул. Пионерская, д. 2,4,8,10, ул. Солнечная, д. 36, 38, 57 к.1, 57 к.2, 57 к.3, пр. Героев, д. 17, ул. Ленинградская, д. 70, ул. Молодежная, д. 86, ул.  Моховая, д. 2.

Перевод потребителей с открытой системой ГВС на закрытую возможно реализовать несколькими способами:

- перевод потребителей на независимую схему присоединения по отоплению и горячего водоснабжения (т.е. полная замена теплового узла (ИТП) у потребителя, в т. ч. с заменой оборудования систем отопления);

- перевод потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения при сохранении типа присоединения по отоплению (т.е. с установкой теплообменного оборудования на систему ГВС);

- организация четырехтрубной системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) после ЦТП;

- строительство блочных теплораспределительных пунктов системы ГВС на группу домов (т.е. организация двухтрубной независимой системы горячего водоснабжения).

Необходимо отметить, что все предлагаемые решения в части систем теплоснабжения оказывают различное воздействие на систему холодного водоснабжения, поскольку различные технические решения в части систем теплоснабжения приведут к различному распределению потоков в системе ХВС. Так, например, при принятии решения о переходе на закрытую систему ГВС по первым двум из описанных вариантов расход воды в системе ХВС вырастет по всему контуру – от головных сооружений до каждого дома. Таким образом, решение о варианте перехода к закрытой системе ГВС невозможно принять, основываясь на данных исключительно схемы теплоснабжения. Необходимо при актуализации схем водоснабжения/водоотведения городского округа рассмотреть возможные варианты перехода на закрытую систему ГВС, определить капитальные и операционные затраты на реализацию каждого из вариантов и после этого, с учетом экономической эффективности и целесообразности принять решение о возможном переходе на закрытую систему ГВС.

Для решения вопроса по полному переходу на закрытую систему горячего водоснабжения по городскому округу, необходимо провести:

- предпроектные работы;

- разработку проекта перехода на закрытую систему теплоснабжения;

- разработку инвестиционной программы.

Выполнение мероприятий по переводу жилых домов на закрытую схему системы ГВС предполагается путем включения данных видов работ в программу капитального ремонта МКД.

В связи с высокой стоимостью мероприятий по переходу с открытой на закрытую систему теплоснабжения, в качестве источников финансирования должны выступать: средства бюджетного финансирования, заемные денежные средства, инвестиционная надбавка при тарифном регулировании, амортизационные отчисления.

Оптимальным вариантом по переводу с открытой системы теплоснабжения на закрытую предполагается путем установки у потребителей автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. АИТП позволят рационально потреблять тепловую энергию, поддерживать температуру теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха, а также учитывать график работы потребителей (режим «день-ночь» и режим выходного дня). Установка АИТП позволит добиться снижения теплопотребления (до 30%), исключить перегрев потребителей.

Динамика ввода АИТП аналогична динамике установки приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. Наиболее предпочтительная схема АИТП с сохранением существующего элеватора и частотным преобразователем подмешивающего насоса– рисунок 25.

Рисунок 25 – Принципиальная схема автоматизированного теплового пункта с узлом учета теплоносителя

Основное преимущество применения данной схемы заключается в возможности автоматического регулирования температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления при минимальном изменении существующей схемы теплоснабжения и с сохранением элеваторного узла.

Температура в подающем трубопроводе системы отопления регулируется за счет изменения расхода прямой воды в элеваторе с помощью регулирующего двухходового клапана.

Циркуляционный насос с преобразователем частоты, установленный в обратном трубопроводе управляет циркуляционным расходом системы отопления по изменению температуры теплоносителя в обратном трубопроводе, то есть при понижении температуры обратного теплоносителя, что говорит о недостаточном внутреннем циркуляционном расходе, производительность насоса увеличивается и наоборот, при повышении температуры обратного теплоносителя уменьшается.

Преобразователь частоты применяется для регулирования скорости асинхронных двигателей и позволяет плавно изменять напорную характеристику насоса. Применение частотного преобразователя позволяет, после остановки насоса, осуществить плавный пуск двигателя при его повторном включении, а также экономить электрическую энергию за счет потребления только необходимого ее количества. Максимальная величина подмеса полностью определяется производительностью подмешивающего насоса.

Таким образом, в системе отопления происходит изменение температуры теплоносителя при сохранении постоянства внутренней циркуляции теплоносителя, что позволяет всем помещениям внутри здания находиться в равных по температуре условиях.

При аварийном отключении электропитания схема сохраняет работоспособность: двухходовой клапан открывается за счет возвратной механической пружины, срабатывающей при отключении электропитания, а элеватор работает в штатном режиме. Величина подмеса в этом случае определяется гидравлическим сопротивлением системы отопления и параметрами элеватора. Гидравлическое сопротивление обратного клапана, вводимого в схему, не оказывает существенного влияния на величину подмеса.

Приготовление воды на горячее водоснабжение с температурой 60°С осуществляется посредством нагрева холодной водопроводной воды (трубопровод ХВС) по одноступенчатой схеме в пластинчатых теплообменниках – закрытая система теплоснабжения.

Поддержание температуры горячей воды в системе ГВС в пределах санитарных норм происходит при помощи двухходового клапана, регулирующего с электроприводом. При изменении температуры теплоносителя в системе ГВС ниже или выше установленного интервала с регулятора «Взлет РО-2» поступает сигнал на сервопривод двухходового клапана, который увеличивает или уменьшает расход сетевой воды через пластинчатый теплообменник, что приводит к изменению температуры нагрева холодной воды из городского водопровода до значения, установленного санитарными нормами.

Для защиты теплообменных аппаратов системы ГВС от накипи на трубопроводе холодной воды, поступающей из городского водопровода, рекомендуется устанавливать устройство нехимической водоподготовки A№tiCa++. При помощи этого устройства под воздействием точно определенного электромагнитного поля происходит высвобождение ионов бикарбоната кальция из электростатической связанности с молекулами воды и последующее образование арагонитовых кристаллов, которые не обладают свойствами образования твердых отложений. В системе ГВС эти кристаллы удаляются в фильтре через сливное отверстие. Преимущество этого аппарата в том, что он позволяет выделить из воды вещества, которые впоследствии не осядут на стенках теплообменника ГВС, системы отопления и трубопроводах. Устройство нехимической водоподготовки имеет все необходимые сертификаты.

Для защиты ГВС от взвешенных частиц, находящихся в воде, установлены сетчатые фильтры с магнитными вставками. Для защиты циркуляционного насоса от «сухого» хода установлен сигнализирующий манометр (реле давления).

В состав АИТП входят:

•	Узел ввода тепловой сети;

•	Узел учёта тепловой энергии;

•	Узел приготовления теплоносителя для систем отопления;

•	Узел приготовления теплоносителя для систем ГВС;

•	Узлы присоединения (коллектора) указанных систем;

•	Системы управления и автоматизации указанных систем;

•	Элементы диспетчеризации.

Состав АИТП модульного исполнения может в значительной степени варьироваться в зависимости от применяемых в каждом отдельном случае схем присоединения систем теплопотребления, типа системы теплоснабжения, а также конкретных технических условий и пожеланий заказчика.

Кроме основных элементов, таких как регуляторы прямого действия, управляющие клапаны с электроприводом, насосы, теплообменники и прочее модуль отопления содержит водозапорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и преобразователи температуры, сигналы от которых являются входящими для регулятора отопления. Контрольно-измерительные приборы и датчики обеспечивают измерение и контроль параметров теплоносителя, и выдачу в щит управления сигналов о выходе параметров за пределы допустимых значений.

Щит электроуправления дает возможность как автоматического, так и ручного управления режимами работы АИТП: насосами и клапанами, переключения летнего и зимнего режимов, выдачи сигналов аварии при возникновении нештатных ситуаций, выходе оборудования из строя и отклонении контролируемых параметров теплоносителя от заданных предельных значений.

Важной особенностью модульного исполнения является то, что это универсальное средство регулирования, измерения, коммерческого учета и регистрации, управления и контроля (щит электроуправления с регулятором отопления и возможностью управления по модему), собранное в единое модульное устройство, позволяющее осуществить полную автоматизацию системы теплопотребления.

При выборе данного варианта необходимо учесть дополнительный объем холодной воды, который будет необходим для горячего водоснабжения, пропускную способность водопроводов от водоисточников до потребителей и установленные мощности на объектах водоснабжения, качества сетевой воды санитарным нормам.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения может быть осуществлен по результатам комплексного технико-экономического сравнения вариантов реализации перехода на закрытую схему ГВС с учетом капитальных и операционных затрат в сфере водоснабжения и водоотведения.

Точные затраты на выполнение работ можно определить при учете всех мероприятий при разработке проектно-сметной документации по переводу потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения.

Финансовая оценка мероприятий по установке АИТП проводилась в ценах 2024 г. по НЦС 81-02-19-2024 «Укрупненные нормативы цены строительства» с учетом территориальных коэффициентов для Ленинградской области.

Стоимость мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения на закрытую систему составит 2 256 431,18 тыс. руб. без НДС. Финансовая оценка мероприятий по установке АИТП представлена в Разделе 9, п. 9.4. «Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе».

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Техническая возможность выполнения требований Федерального Закона №190-ФЗ 27.07.2010 «О теплоснабжении» в условиях местности Сосновоборского городского округа является трудоемкой и экономически затратной. Более того при переходе с открытой системы на закрытую потребуется также реконструкция существующей сети водоснабжения, в связи с увеличением объемов холодной воды на нужды горячего водоснабжения. Таким образом в случае перевода всех потребителей Сосновоборского городского округа на закрытую систему горячего водоснабжения потребуется комплекс мероприятий.

При реализации комплекса мероприятий рекомендуется разделить всех потребителей горячего водоснабжения на группы:

1 группа – это жилые многоквартирные дома и приравненные к ним потребители (общежития, гостиницы), в которых не требуется реконструкция и (или) модернизация внутридомовых систем горячего водоснабжения;

2 группа – жилые многоквартирные дома, общественные здания и административные здания, у которых отсутствует система горячего водоснабжения, а теплоноситель для целей горячего водоснабжения разбирается из отопительных приборов или стояков отопительной системы такого жилого или административного здания, при которой потребуется прокладки, более затратный вариант.

В закрытых системах горячая вода используется исключительно для отопления. Горячее водоснабжение обеспечивается по отдельному контуру или индивидуальными нагревательными приборами. Циркуляция теплоносителя происходит по замкнутому кругу; возникающие незначительные потери восполняются за счёт автоматической подкачки при потере давления.

При открытой системе весь теплоноситель проходит обязательную водоподготовку на теплоисточнике - котельной. Холодная вода, перед тем как стать теплоносителем, как правило, требует снижения жесткости и обессоливания во избежание возникновения накипи при ее нагреве в котлах.

Горячая вода, согласно Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», должна соответствовать санитарным нормам, предъявляемым к «питьевой воде». Поэтому, перед принятием какого-либо решения о реконструкции сетей необходимо провести техническое обследование объектов открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на предмет приведения качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями с указанием финансовых потребностей для реализации мероприятий при наличии возможности.

Согласно Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»» температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С.

При принятии решения о переходе на закрытую системы горячего водоснабжения главным минусом которой является - необходимость замены водопроводных сетей, так как существующая водопроводная сеть не отвечает требованиям по мощности напора и объему водоразбора, в связи с чем перед поставщиком коммунального ресурса – холодная вода на этапе оценки перехода на закрытую систему горячего водоснабжения необходимо будет предусмотреть увеличение пропускной способности водопроводных сетей почти в два раза.

Независимая схема представляет собой преобразование прямого присоединения контура отопления зданий посредством эжектора в гидравлически разделенное независимое присоединение посредством пластинчатого теплообменника и электрического насоса контура отопления здания.

Затраты на строительство одного АИТП у абонента в ценах 2024 года могут достигать порядка 4,5 млн. руб.

Предполагается обязательная установка теплообменников на горячее водоснабжение, которые повышают его эффективность и прочее. При этом при устройстве АИТП необходимо предусмотреть, что часть МКД не имеет технической возможности установки теплообменников и насосного оборудования, по техническим причинам. Одновременно с установкой оборудования необходима установка приборов учета входящих энергоресурсов, автоматического ИТП с погодозависимым управлением, балансировочных клапанов на стояки систем отопления, автоматических термостатов на приборы отопления в здании. Комплекс оборудования обеспечит диспетчеризацию в режиме онлайн. Диспетчер должен контролировать, а при необходимости управлять ТП любого здания, которое подключено к системе. Система позволяет делать расчет потребления тепла в реальном режиме за день или месяц - она сразу формирует документы для УК, позволяет моментально реагировать, высылать ремонтную бригаду в случае необходимости.

Точные затраты на выполнение работ можно определить при учете всех мероприятий при разработке проектно-сметной документации по переводу потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения.

ВЫВОД

В настоящее время считаем не целесообразно рассматривать вопрос о переходе на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) из-за существенных различий в функционировании открытой и закрытой систем, которая предполагает прокладку новых сетей холодного водоснабжения, к каждому объекту на всей территории Сосновоборского городского округа.

Как было указано ранее, при переходе на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения), вновь устанавливаемое оборудование для приготовления горячего водоснабжения (теплообменники с насосной группой внутри каждого объекта) необходимо будет дополнить установкой дополнительной системы химводоподготовки, оснащенной автоматикой (для работы в автономном режиме, без присутствия персонала), что приводит к удорожанию проекта в целом. При решении данной проблемы, необходимо учесть, что существующая система водоразбора, в каждом МКД на территории Сосновоборского городского округа будет нуждаться в реконструкции стояков, при этом необходимо учесть, что, если хотя бы один собственников не даст согласия, на вмешательство в систему, система горячего водоснабжения не заработает и проект будет не исполнен.

Важным аспектом, который необходимо учитывать, является финансовая составляющая проекта. Законом предписывается, что «затраты на финансирование перевода абонентов на закрытую схему учитываются в составе тарифов на теплоснабжение, оплачивать работы должен собственник здания», то есть переход на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) приведет к кратному увеличению действующего тарифа, при этом законодателем установлен предельный рост тарифа (платы граждан).

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Определяющим, при расчете показателей работы котельных в перспективном периоде, являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов в сравнении с фактическим отпуском тепловой энергии в базовом периоде.

При расчете учтены следующие показатели:

1. Фактические данные о годовом расходе топлива, выработанного и отпущенного тепла по каждому источнику тепловой энергии за базовый 2023 год;

2. Приросты тепловых нагрузок с привязкой к источнику теплоснабжения, приняты по данным главы 2.

В случае изменения данных, связанных, например, с изменением решений, намеченных в схеме теплоснабжения, сопровождаемых вводами нового генерирующего оборудования или демонтажа, реконструкции и (или) модернизации оборудования, показатели удельного расхода топлива и топливные балансы, должны корректироваться с учетом изменившихся характеристик оборудования при актуализации схемы теплоснабжения.

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Расчёты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) складывается из двух составляющих: неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчётной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надёжной и стабильной работы электростанций и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии.

Ленинградской атомной станцией в качестве основного топлива используется ядерное топливо на основе диоксида урана в виде тепловыделяющих сборок. Резервное и аварийное топливо на Ленинградской АЭС не предусмотрено. Создание резерва топлива на АЭС не регламентируется нормативными требованиями.

Основным видом топлива для котельной СМУП «ТСП» является природный газ, аварийным видом топлива является мазут. Основным топливом для новой газовой котельной будет являться природный газ.

Перспективные топливные балансы по источникам теплоснабжения представлены в таблицах 33-35.

Таблица 24 – Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения Сосновоборского городского округа

| Показатели производственной деятельности | Единица измерения | 2024г. | 2025г.г | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выработка тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 6411,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 |
| газ | Гкал/год | 6411,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 |
| Расход на собственные нужды | Гкал/год | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Тепловая энергия на собственные нужды котельной, % | % | 0 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Отпуск энергии с коллекторов, всего: | Гкал/год | 6411,29 | 6411,29 | 6411,29 | 6411,29 | 6411,29 | 6411,29 | 6411,29 | 6411,29 | 6411,29 |
| Покупка тепловой энергии (Ленинградская АЭС + ООО "ТСП" - в 2024), (Ленинградская АЭС - 2025 и далее) | Гкал/год | 648440 | 655150 | 667778 | 675246 | 693180 | 702217 | 720773 | 731386 | 747211 |
| Подано тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 654851 | 661561 | 674189 | 681657 | 699591 | 708628 | 727185 | 737797 | 753622 |
| Расход условного топлива (газ) | тут | 948,85 | 1033,27 | 1033,27 | 1033,27 | 1033,27 | 1033,27 | 1033,27 | 1033,27 | 1033,27 |
| Удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 148,00 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 |
| Расход натурального топлива (газ) | тыс.м3 | 816,72 | 889,39 | 889,39 | 889,39 | 889,39 | 889,39 | 889,39 | 889,39 | 889,39 |

Таблица 25 – Перспективные топливные балансы филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»

| Показатели производственной деятельности | Единица измерения | 2024 г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выработка тепловой энергии, всего: | тыс. Гкал/год | 878,46 | 890,26 | 905,99 | 915,29 | 937,63 | 948,88 | 972,00 | 1019,62 | 1039,33 |
| Расход на собственные нужды теплоисточника | тыс. Гкал/год | 169,87 | 158,67 | 161,47 | 163,13 | 167,11 | 169,12 | 173,24 | 181,73 | 185,24 |
| Теплоэнергия на собственные нужды теплоисточника, % | % | 19,34 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 |
| Полезный отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс. Гкал/год | 708,59 | 731,59 | 744,52 | 752,16 | 770,52 | 779,77 | 798,76 | 837,89 | 854,09 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть ТСО | тыс. Гкал/год | 708,59 | 731,59 | 744,52 | 752,16 | 770,52 | 779,77 | 798,76 | 837,89 | 854,09 |
| Потери тепловой энергии в сети ТСО | тыс. Гкал/год | 16,74 | 16,83 | 17,13 | 17,30 | 17,73 | 17,94 | 18,38 | 19,28 | 19,65 |
| То же в % к отпуску в сеть | % | 2,36 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Полезный отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал/год | 691,85 | 714,76 | 727,39 | 734,86 | 752,79 | 761,83 | 780,38 | 818,62 | 834,44 |
| Расход условного топлива | тут | 130 539 | 132 292 | 134 630 | 136 012 | 139 331 | 141 004 | 144 438 | 151 515 | 154 444 |
| Удельный расход топлива | кг/Гкал | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 |

Таблица 26 – Перспективные топливные балансы для новой газовой котельной (в северной части микрорайона 10А)

| Показатели производственной деятельности | Единица измерения | 2024 г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | - | - | - | 20976,4 | 25470,48 | 25470,48 | 29510 | 29510 | 29510 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | - | - | - | 20451,990 | 24833,718 | 24833,718 | 28772,250 | 28772,250 | 28772,250 |
| Расход газа | тыс.м3 | - | - | - | 2800 | 3400 | 3400 | 3939 | 3939 | 3939 |
| Условный расход топлива | Т.у.т. | - | - | - | 3231,2 | 3923,6 | 3923,6 | 4545,606 | 4545,606 | 4545,606 |
| Удельный расход условного топлива | Кг.у.т./Гкал | - | - | - | 154,04 | 154,04 | 154,04 | 154,04 | 154,04 | 154,04 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Ленинградской атомной станцией в качестве топлива используется ядерное топливо на основе диоксида урана в виде тепловыделяющих сборок. Резервный вид топлива не предусмотрен. Основным видом топлива для городской котельной СМУП «ТСП» является природный газ, резервным видом топлива – мазут. Основным видом топлива для новой газовой котельной будет являться природный газ.

Местные виды топлива и возобновляемые источники энергии не используются.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Источники тепловой энергии не используют в качестве основного вида топлива уголь.

Поставщиком газа на источник теплоснабжения является ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Цена на газ формируется из регулируемой оптовой цены на газ, рассчитанной по формуле цены газа, утверждённой ФСТ России, платы за снабженческо-сбытовые услуги, определённой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Калорийности видов топлива представлена в таблице 27.

Таблица 27 - Калорийности видов топлива

| Вид топлива | Ед. изм. | Низшая теплота сгорания | Коэффициент пересчета в условное топливо | Плотность, кг/куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | куб.м | 8185 ккал/куб.м | 1,169 | 0,696 |
| Дизельное топливо | кг | 10300 ккал/кг | 1,471 | 860 |
| Мазут топочный | кг | 9700 ккал/кг | 1,386 | 890 |
| Уголь | кг | 4354 ккал/кг | 0,622 | - |

  - Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения

Преобладающим видом топлива на протяжении всего периода действия Схемы является ядерное топливо.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса

На территории Сосновоборского городского округа приоритетным развитием топливного баланса является соответствие 1-му варианту развития систем теплоснабжения, что обеспечивает достижение нормативной надежности, замену оборудования, исчерпавшего нормативный срок службы, и восстановление изоляции тепловых сетей, а также покрытие приростов тепловых нагрузок и совершенствование системы теплоснабжения.

В перспективе развития систем теплоснабжения Сосновоборского городского округа, смена вида топлива на источниках тепловой энергии не предполагается. Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы.

Перспективные топливные балансы составлены с учетом использования природного газа в качестве основного топлива городской котельной, что согласуется с программой газификации Ленинградской области.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения представлены в таблице 28.

Мероприятия на источнике тепловой энергии СМУП «ТСП», приведены в таблице Таблица 29.

Таблица 28 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения

| Стоимость проектов | Итого | 2024г. | 2025г. | 2026 г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031 г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов №003 ЕТО – не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 003.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 99476,62 | 0,0 | 0,0 | 99476,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 99476,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 002.01.01.000 «Строительство новых источников теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 99476,62 | 0,0 | 0,0 | 99476,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 99476,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Капитальные затраты по группам проектов по строительству, реконструкции техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, приведены в таблицах 38-39.

Таблица 29 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения (СМУП «ТСП»)

| N п/п | Наименование мероприятий и описание ориентиров | диаметр | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | ИТОГО Стоимость работ в текущих ценах, тыс. руб. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. | 2039г. | 2040г. | 2041 г. | 2042г. | 2043 г. | 2044г. | 2045г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или капитальный ремонт объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 |  |  |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 45097,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45097,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт оборудования и сооружений теплосилового цеха СМУП «ТСП» |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 24674,82 | 24674,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 772,29 | 24 674,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 097,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по группе 1 в прогнозный ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 772,29 | 24 674,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 097,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей от ТК-30/3 до новой ТК между ТК-21 и ТК-22 Ду 150 | 150 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 0 | 117 | 2026 | 2026 | 9 426,05 | 0 | 9 426,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство тепловых сетей от новой ТК до ж/д 16 по ул. Малая Земля Ду 150 | 150 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 0 | 50 | 2026 | 2026 | 3 871,52 | 0 | 3 871,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство тепловых сетей от вывода т/с Ду 500 до зд. 720 (трубопроводы Ду700 Город-1) Ду 500 надземная на опорах | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 0 | 50 | 2026 | 2026 | 4 728,55 | 0 | 4 728,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство тепловых сетей от ТК-35 до ТК-99 Ду 400 | 400 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 0 | 591 | 2027 | 2027 | 83 524,46 | 0 | 0 | 83 524,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство тепловых сетей от новой ТК между ТК-65 и ТК-66 до новой ТК между ТК-63 и ТК-64 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 0 | 140 | 2027 | 2027 | 16 860,76 | 0 | 0 | 16 860,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство тепловых сетей от ТК-71/10 до новой ТК (школа 7) Ду 125мм | 125 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 0 | 260 | 2028 | 2028 | 23 668,13 | 0 | 0 | 0 | 23 668,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Строительство тепловых сетей от Павильона 8 до новой ТК (за ТК-38) Ду 250 | 250 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 0 | 50 | 2028 | 2028 | 6 437,87 | 0 | 0 | 0 | 6 437,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство тепловых сетей от ТК-32 до ТК-17/4 Ду 150 | 150 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 0 | 200 | 2028 | 2028 | 17 236,67 | 0 | 0 | 0 | 17 236,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Строительство тепловых сетей от ТК-32 до ТК-30/4 Ду 100 | 100 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 0 | 305 | 2028 | 2028 | 24 881,14 | 0 | 0 | 0 | 24 881,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 635,15 | 0,00 | 18 026,12 | 100 385,22 | 72 223,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по группе 2 в прогнозный ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 635,15 | 0,00 | 18 026,12 | 100 385,22 | 72 223,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Капитальный ремонт существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-20 до ТК- 94 Ду 400 | 400 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 32 | 32 | 2040 | 2040 | 6 579,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6579,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-15/3 до ТК-16/3 Ду 300 | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 107 | 107 | 2035 | 2035 | 14 360,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 360,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-5 до ТК-7 Ду 400мм | 400 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 275 | 275 | 2025 | 2025 | 32 898,82 | 32 898,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от Павильона 5 до ТК-62 Ду 700мм | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 10 | 10 | 2034 | 2034 | 3 007,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 007,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от Павильона 7 через реку Коваш Ду 700мм надземная на опорах | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 40 | 40 | 2035 | 2035 | 5 751,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 751,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Капитальный ремонт тепловых сетей по ж/д 17 по ул. Солнечной до ТК-30/3 с Ду 100 на Ду 150 | 150 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 98 | 98 | 2040 | 2040 | 11 837,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 837,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 90 | 90 | 2037 | 2037 | 16 737,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 737,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3 Ду 700мм | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 65,9 | 65,9 | 2038 | 2038 | 19 298,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 298,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1 до ТК-2 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 84,5 | 84,5 | 2038 | 2038 | 13 666,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 666,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-42 до ТК-40 Ду 700мм | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 199 | 199 | 2029 | 2029 | 46 352,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 352,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-85 до ТК-87 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 228,9 | 228,9 | 2039 | 2039 | 51 963,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 963,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-26/2 до ж/д 28 по ул. Ленинградской с Ду 80 на Ду 100 | 100 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 132 | 132 | 2040 | 2040 | 16 065,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 065,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ж/д 24 до ж/д 20 по ул. Ленинградской Ду 100 | 100 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 109 | 109 | 2033 | 2033 | 8 201,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 201,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-66 до новой ТК (между ТК-65 и ТК-66) Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 125 | 125 | 2035 | 2035 | 20 996,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 996,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-41 до ТК-49/10 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 54 | 54 | 2035 | 2035 | 10 082,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 082,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-8 до ТК-5/3 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 309 | 309 | 2039 | 2039 | 66 755,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 755,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-79 до ТК-80 Ду 400мм | 400 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 87 | 87 | 2035 | 2035 | 16 813,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 813,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-40 до ТК-87 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 97 | 97 | 2033 | 2033 | 14 707,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 707,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-46 до Павильона 4 Ду 700мм | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 95 | 95 | 2031 | 2031 | 23 397,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 397,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Капитальный ремонт тепловых сетей от Павильона 4 до ТК-45 Ду 700мм | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 270 | 270 | 2030 | 2030 | 71 425,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 425,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-45 до ТК-44 Ду 700мм | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 117,3 | 117,3 | 2031 | 2031 | 30 849,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 849,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Капитальный ремонт тепловых сетей от новой ТК (школа 7) до ТК-32/10 Ду 125 | 125 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 91 | 91 | 2033 | 2033 | 7 564,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 564,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-74 до ТК-20 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 138 | 138 | 2041 | 2041 | 32 158,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 158,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-75 до ТК-74 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 94 | 94 | 2036 | 2036 | 22 410,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 410,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-76 до ТК-75 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 98 | 98 | 2031 | 2031 | 15 063,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 063,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-77 до ТК-76 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 168 | 168 | 2033 | 2033 | 26 520,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 520,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-77 до ТК-54 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 100 | 100 | 2035 | 2035 | 18 855,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 855,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-54 до ТК-53 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 24 | 24 | 2029 | 2029 | 3 494,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 494,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-53 до ТК-52 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 91 | 91 | 2030 | 2030 | 11 694,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 694,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-52 до ТК-51 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 136 | 136 | 2028 | 2028 | 19 330,75 | 0 | 0 | 0 | 19 330,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-51 до ТК-50 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 78 | 78 | 2029 | 2029 | 11 680,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 680,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-50 до ТК-49 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 67 | 67 | 2029 | 2029 | 9 538,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 538,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-49 до ТК-48 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 67 | 67 | 2032 | 2032 | 8 850,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 850,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-48 до ТК-47 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 64 | 64 | 2029 | 2029 | 9 480,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 480,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-47 до Павильона 5 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 232 | 232 | 2028 | 2028 | 29 266,96 | 0 | 0 | 0 | 29 266,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-49/10 до ТК-50/10 Ду 350мм | 350 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 99,9 | 99,9 | 2029 | 2029 | 15 634,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 634,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-61 до Павильона 5 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 439 | 439 | 2041 | 2041 | 79 864,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 864,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от Павильона 7 до ТК-61 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 600 | 600 | 2043 | 2043 | 118 061,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 061,55 | 0 | 0 |
| 39 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-62 до ТК-46 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 510 | 510 | 2034 | 2034 | 35 253,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 253,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-46 до ТК-95 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 630 | 630 | 2034 | 2034 | 43 547,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 547,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-40 до ТК-39 Ду 700мм | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 162 | 162 | 2032 | 2032 | 40 983,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 983,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-39 до Павильона 8 Ду 700мм | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 300 | 300 | 2037 | 2037 | 91 536,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 536,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-50/10 до ТК-51/10 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 122,7 | 122,7 | 2041 | 2041 | 20 836,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 836,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-51/10 до ТК-52/10 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 28 | 28 | 2042 | 2042 | 13 098,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 098,11 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-6 через ТК-13/3, ТК-14/3 до ТК-15/3 Ду 250мм | 250 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 111 | 111 | 2033 | 2033 | 14 166,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 166,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.3 от ТК-16/3 через ТК-17/3,19/3, 20/3 до ТК-21/3 Ду 200мм | 200 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 219 | 219 | 2033 | 2033 | 26 463,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 463,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от зд. 720 до ТК-1 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 281,5 | 281,5 | 2040 | 2040 | 96 698,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 698,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Капитальный ремонт тепловых сетей от выхода теплосети на поверхность до зд.720 Ду 500мм подающая надземная на низких опорах | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 115,2 | 115,2 | 2032 | 2032 | 13 127,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 127,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Капитальный ремонт тепловых сетей от выхода теплосети на поверхность до зд.720 Ду 500мм обратная надземная на низких опорах | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 115,2 | 115,2 | 2036 | 2036 | 14 766,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 766,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.15 от ТК-58 через ТК-57, ТК-56, ТК-55 до ТК-54 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 305 | 305 | 2034 | 2034 | 37 845,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 845,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.13 от ТК-5 через ТК-98, ТК-14, ТК-18 до ТК-16 Ду 500мм | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 419 | 419 | 2038 | 2038 | 102 471,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 471,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 104 | 104 | 2040 | 2040 | 18 231,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 231,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 310 | 310 | 2042 | 2042 | 106 201,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 201,38 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" Ду 600мм | 600 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 28,5 | 28,5 | 2032 | 2032 | 5 398,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 398,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" Ду 400мм | 400 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 21,5 | 21,5 | 2032 | 2032 | 3 230,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 230,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" Д100мм | 100 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 10 | 10 | 2030 | 2030 | 668,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Капитальный ремонт магистральная т/сети от зд. 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" Ду 50мм | 50 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 9 | 9 | 2030 | 2030 | 563,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.4 от ТК-94 до ТК-22 Ду 250мм | 250 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 419 | 419 | 2036 | 2036 | 76 224,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 224,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Капитальный ремонт тепловых сетей мкр.7 от пав.№ 8 до ТК-38 Ду 500мм | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 77 | 77 | 2039 | 2039 | 19 846,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 846,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Капитальный ремонт транзитной тепломагистрали от котельной т.А до т.Б Ду 600мм | 600 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 66,5 | 66,5 | 2042 | 2042 | 18 645,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 645,03 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Капитальный ремонт КР магистральной т/с мкр.13 от ТК-16 до ТК-20 по ул.Космонавтов | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 445 | 445 | 2032 | 2032 | 89 373,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 373,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Капитальный ремонт КР магистральной т/с мкр.13 от ТК-5 до ТК-16 (через ТК-98,ТК-14, ТК-15). | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 419 | 419 | 2034 | 2034 | 89 126,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 126,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Капитальный ремонт КР магистральной т/с мкр.7А от ТК-38 до ТК-90 (через ТК-89) | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 366 | 366 | 2034 | 2034 | 72 908,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 908,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Капитальный ремонт КР магистральной т/с от ТК-52 включая т/с по подвалам ж/д №22, 26 по ул.Солнечная, ж/д №7,5,9 по ул.Красных Фортов до ТК-13/9, 14/9 включая т/с по подвалам ж/д №8 до ТК7/9 и до узлов ввода в ж/д №3, 10, 12 по ул.Малая Земля от ТК-51до ТК-1/9 (т/с мкр.9 от ТК-52 до ТК-29/9 | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м | 124 | 124 | 2034 | 2034 | 18 856,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 856,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 011 286,86 | 32 898,82 | 0,00 | 0,00 | 48 597,71 | 96 181,16 | 84 351,83 | 110 293,22 | 119 979,36 | 135 468,95 | 154 716,49 | 120 483,60 | 165 351,52 | 113 946,30 | 152 173,74 | 138 564,67 | 149 413,73 | 132 859,69 | 137 944,52 | 118 061,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Итого в прогнозных ценах |  |  |  | 2 011 286,86 | 32 898,82 | 0,00 | 0,00 | 48 597,71 | 96 181,16 | 84 351,83 | 110 293,22 | 119 979,36 | 135 468,95 | 154 716,49 | 120 483,60 | 165 351,52 | 113 946,30 | 152 173,74 | 138 564,67 | 149 413,73 | 132 859,69 | 137 944,52 | 118 061,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция насосной станции, здание 716 |  | повышение надежности теплоснабжения | усл. ед. | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 275 888,04 | 150 000,00 | 125 888,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 888,04 | 150 000,00 | 125 888,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого в прогнозных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 888,04 | 150 000,00 | 125 888,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 287 174,90 | 182 898,82 | 125 888,04 | 0,00 | 48 597,71 | 96 181,16 | 84 351,83 | 110 293,22 | 119 979,36 | 135 468,95 | 154 716,49 | 120 483,60 | 165 351,52 | 113 946,30 | 152 173,74 | 138 564,67 | 149 413,73 | 132 859,69 | 137 944,52 | 118 061,55 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: здание 720 Ду 800 - 2 шт., Ду 600 - 4 шт., Ду 500 - 6 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 12 | 12 | 2031 | 2035 | 30 450,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 095,72 | 7 379,55 | 7 674,73 | 0 | 8 300,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реализация проекта установки автоматизированных тепловых пунктов на здания котельной |  | повышение надежности теплоснабжения | усл. ед. | шт. | 1 | 1 | 2034 | 2034 | 2 220,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 220,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 3 Ду 800 - 2 шт., Ду 400 - 6 шт., Ду 300 - 6 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 14 | 14 | 2035 | 2035 | 10 369,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 369,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мероприятия по замене сужающих устройств у потребителей и разработке эксплуатационных режимов тепловой сети при изменении действующего температурного графика |  | повышение надежности теплоснабжения | усл. ед. | шт. | 1 | 1 | 2035 | 2035 | 15 394,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 394,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 4 Ду 800- 2 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 2 | 2 | 2036 | 2036 | 11 272,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 272,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 5 Ду 800- 2 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 11 272,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 272,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 9, з/а Ду 800- 1 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 3 757,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 757,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 7 Ду 800- 2 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 2 | 2 | 2036 | 2036 | 11 272,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 272,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 8 Ду 500 - 4 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 6 | 6 | 2033 | 2037 | 9 592,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 420,79 | 0 | 0 | 0 | 5 171,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 3 Ду 800- 2 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 2 | 2 | 2033 | 2033 | 9 635,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 635,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 2 Ду 800 - 2 шт., Ду 300 - 4 шт., Ду 250 - 6 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 12 | 12 | 2037 | 2037 | 8 934,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 934,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Замена теплоизоляции наружной магистральной т/с от ТК-46 до павильона №9 | 700 | повышение энергоэффективности | теплоизоляция | м | 647,5 | 647,5 | 2027 | 2027 | 39 637,70 | 0 | 0 | 39 637,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Замена теплоизоляции наружной магистральной т/с от павильона №5 (ТК-62) до ТК-46 | 700 | повышение эн/эфф. | теплоизоляция | м | 520 | 520 | 2030 | 2030 | 38 658,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 658,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Замена теплоизоляции наружной магистральной т/с от павильона №5 в сторону ТК-61 | 700 | повышение эн/эфф. | теплоизоляция | м | 439 | 439 | 2031 | 2031 | 40 011,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 011,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Замена теплоизоляции т/с мкр.10А от ТК-87 через ТК-40Ю ТК-41, ТК-42 до ТК-65 | 300 | повышение эн/эфф. | теплоизоляция | м | 97 | 97 | 2032 | 2032 | 37 193,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 193,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  | 700 | повышение эн/эфф. | теплоизоляция | м | 54 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |  | 700 | повышение эн/эфф. | теплоизоляция | м | 145 | 145 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  | 300 | повышение эн/эфф. | теплоизоляция | м | 72 | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 200 | повышение эн/эфф. | теплоизоляция | м | 70 | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 672,82 | 0,00 | 0,00 | 39 637,70 | 0,00 | 0,00 | 38 658,28 | 47 107,46 | 44 573,31 | 21 730,89 | 2 220,37 | 34 065,37 | 0,00 | 51 679,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 827 255,16 | 207 573,65 | 143 914,16 | 140 022,92 | 120 821,52 | 141 278,62 | 123 010,11 | 157 400,68 | 164 552,67 | 157 199,84 | 156 936,86 | 154 548,97 | 165 351,52 | 165 625,74 | 152 173,74 | 138 564,67 | 149 413,73 | 132 859,69 | 137 944,52 | 118 061,55 | 0,00 | 0,00 |

Примечание – сроки и стоимость работ могут быть изменены

Таблица 30 - Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству тепловых сетей теплоснабжения в целях подключения потребителей в соответствии с проектами планировок

| N п/п | Наименование мероприятий и описание ориентиров | диаметр | Основные технические характеристики |  |  |  | В период до | В текущих ценах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или капитальный ремонт объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство новых участков тепловой сети для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей для Северо-Западного планировочного района | 32-50 | протяженность | км. | 0 | 1,728 | 2032 | 89572 |
|  |  | 70 | протяженность | км. | 0 | 0,4 | 2032 | 21153,26 |
|  |  | 80 | протяженность | км. | 0 | 0,09 | 2032 | 5045,23 |
|  |  | 100 | протяженность | км. | 0 | 1,452 | 2032 | 80334,40 |
|  |  | 125 | протяженность | км. | 0 | 0,29 | 2032 | 17691 |
|  |  | 150 | протяженность | км. | 0 | 0,524 | 2032 | 35011 |
|  |  | 175 | протяженность | км. | 0 | 1,024 | 2032 | 74330,4 |
|  |  | 200 | протяженность | км. | 0 | 1,191 | 2032 | 93321,5 |
|  |  | 250 | протяженность | км. | 0 | 1,408 | 2032 | 121201 |
|  |  | 300 | протяженность | км. | 0 | 1,736 | 2032 | 158322,7 |
|  |  | 400 | протяженность | км. | 0 | 0,121 | 2032 | 13938,1 |
|  |  | 500 | протяженность | км. | 0 | 0,614 | 2032 | 77531 |
| 1.1.2. | Строительство новых участков тепловой сети для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей для микрорайона 10А | 32-50 | протяженность | км. | 0 | 0,168 | 2032 | 8717,2 |
|  |  | 80 | протяженность | км. | 0 | 0,243 | 2032 | 13113,07 |
| 1.1.3. | Строительство новых участков тепловой сети для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей для микрорайона 13 | 50 | протяженность | км. | 0 | 0,161 | 2032 | 8332,6 |
|  |  | 80 | протяженность | км. | 0 | 0,03 | 2032 | 1435,3 |
| 1.1.4. | Строительство новых участков тепловой сети для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей для микрорайона 15 | 100 | протяженность | км. | 0 | 0,066 | 2032 | 3622,23 |
| 1.1.5. | Строительство новых участков тепловой сети для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей для микрорайона 2 | 90 | протяженность | км. | 0 | 0,091 | 2032 | 5857,64 |
| 1.1.6. | Строительство новых участков тепловой сети для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей для микрорайона 4 | 50 | протяженность | км. | 0 | 0,077 | 2032 | 4006,00 |
|  |  | 70 | протяженность | км. | 0 | 0,068 | 2032 | 3625,71 |
| 1.1.7. | Строительство новых участков тепловой сети для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей для микрорайона 5 | 50 | протяженность | км. | 0 | 0,053 | 2032 | 2743,00 |
| 1.1.8. | Строительство новых участков тепловой сети для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей для микрорайона 7 | 70 | протяженность | км. | 0 | 0,064 | 2032 | 3408,52 |
| 1.1.9. | Строительство новых участков тепловой сети для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей для микрорайона 9 | 70 | протяженность | км. | 0 | 0,045 | 2032 | 2403,00 |
|  |  | 125 | протяженность | км. | 0 | 0,157 | 2032 | 9581,00 |
| 1.1.10. | Строительство новых участков тепловой сети для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей для мкрн. Искра | 50 | протяженность | км. | 0 | 0,045 | 2032 | 2355,00 |
| 1.1.11. | Строительство новых участков тепловой сети для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей для микрорайона 1 | 25 | протяженность | км. | 0 | 0,074 | 2032 | 3840,33 |
|  |  | 70 | протяженность | км. | 0 | 0,112 | 2032 | 5952,53 |
|  |  | 80 | протяженность | км. | 0 | 0,192 | 2032 | 10347,20 |
| 1.1.12. | Строительство новых участков тепловой сети для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей квартала малоэтажной застройки в р-не ГК Искра | 32-50 | протяженность | км. | 0 | 0,103 | 2032 | 5337,60 |
|  |  | 175 | протяженность | км. | 0 | 0,104 | 2032 | 7569,00 |
|  |  | 250 | протяженность | км. | 0 | 0,214 | 2032 | 18365,16 |
| 1.1.13. | Строительство новых участков тепловой сети для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей квартала малоэтажной застройки пос. Калище | 25 | протяженность | км. | 0 | 0,069 | 2032 | 3566,00 |
| 1.1.14. | Строительство новых участков тепловой сети для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей квартала малоэтажной застройки пос. Устье | 100 | протяженность | км. | 0 | 0,504 | 2032 | 27888,70 |
| 1.1.15. | Строительство новых участков тепловой сети для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей квартала малоэтажной застройки объекта «Приморский парк» | 100 | протяженность | км. | 0 | 0,935 | 2032 | 51737,90 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 991256,3 |

Примечания

1 Сроки и суммы могут быть изменены

2 В таблице представлены ориентировочные характеристики тепловых сетей

Таблица 31 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградской атомной станции

| N п/п | Наименование мероприятий и описание ориентиров | Диаметр, мм | Основные технические характеристики |  |  |  | Период реализации | В текущих ценах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Группа 3. Реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Капитальный ремонт существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Модернизация участка тепловой сети от 1ТС-22 до 1ТС-24 площадки РБМК Ленинградской АЭС | 426 | протяженность | км. | 0,29 | 0,29 | 2027-2028 | 292930,64 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия не предусмотрены.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения может быть осуществлен по результатам комплексного технико-экономического сравнения вариантов реализации перехода на закрытую схему ГВС с учетом капитальных и операционных затрат в сфере водоснабжения и водоотведения.

Точные затраты на выполнение работ можно определить при учете всех мероприятий при разработке проектно-сметной документации по переводу потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения.

Ориентировочный суммарный объем необходимых инвестиций в мероприятия при переводе потребителей на закрытую систему теплоснабжения составил 2256,431 млн. руб.

Расчет произведен в ценах 2024 г. по укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-19-2024 «Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

В таблице 32 рассмотрена финансовая оценка мероприятий по варианту перехода потребителей открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения посредством установки АИТП.

Таблица 32 – Финансовая оценка мероприятий по установке АИТП

| № | Наименование узла | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Количество ТУ с нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч | Количество ТУ с нагрузкой более 0,2 Гкал/ч | Нагрузка, МВт | Количество тепловых узлов | Стоимость 1МВт тыс. руб. без НДС | Общая стоимость работ, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТУ1, Красных Фортов, 39 | 0,1265 | 1 | 0 | 0,147 | 1 | 20 420,93 | 2 701,69 |
| 2 | ТУ1, Молодежная, 21 | 0,1327 | 1 | 0 | 0,154 | 1 | 20 420,93 | 2 830,34 |
| 3 | ТУ1, Молодежная, 25 | 0,1327 | 1 | 0 | 0,154 | 1 | 20 420,93 | 2 830,34 |
| 4 | ТУ1, Пр. Героев, 51 | 0,1577 | 1 | 0 | 0,183 | 1 | 15 413,10 | 2 538,54 |
| 5 | ТУ1, Пр. Героев, 55 | 0,1345 | 1 | 0 | 0,156 | 1 | 20 420,93 | 2 867,10 |
| 6 | ТУ1, Сибирская, 16 | 0,0088 | 1 | 0 | 0,01 | 1 | 20 420,93 | 183,79 |
| 7 | ТУ12, Пр-т Героев, 5 | 0,0983 | 1 | 0 | 0,114 | 1 | 20 420,93 | 2 095,19 |
| 8 | ТУ4, Пр. Героев, 51 | 0,1793 | 1 | 0 | 0,209 | 1 | 15 413,10 | 2 899,20 |
| 9 | ТУ4, Пр. Героев, 55 | 0,1056 | 1 | 0 | 0,123 | 1 | 20 420,93 | 2 260,60 |
| 10 | ТУ5, МЖД, Молодежная, 17 | 0,1369 | 1 | 0 | 0,159 | 1 | 20 420,93 | 2 922,24 |
| 11 | ТУ5, Молодежная, 21 | 0,1327 | 1 | 0 | 0,154 | 1 | 20 420,93 | 2 830,34 |
| 12 | ТУ5, Молодежная, 25 | 0,1327 | 1 | 0 | 0,154 | 1 | 20 420,93 | 2 830,34 |
| 13 | ТУ5, Проспект Героев, 70 | 0,1848 | 1 | 0 | 0,215 | 1 | 15 413,10 | 2 982,43 |
| 14 | ТУ6, Пр. Героев, 51 | 0,1301 | 1 | 0 | 0,151 | 1 | 20 420,93 | 2 775,20 |
|  | Итого | 14 | 14 | 0 |  | 14 |  | 35 547,34 |
| 1 | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 60 | 0,2239 | 0 | 1 | 0,26 | 1 | 15 413,10 | 3 606,67 |
| 2 | ТУ1 ЭЛ2, Ленинградская, 60 | 0,34 | 0 | 1 | 0,395 | 1 | 10 243,74 | 3 641,65 |
| 3 | ТУ1, Комсомольская, 3 | 0,1389 | 1 | 0 | 0,162 | 1 | 20 420,93 | 2 977,37 |
| 4 | ТУ1, Кр. Фортов, 17 | 0,2644 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 15 413,10 | 4 258,64 |
| 5 | ТУ1, Кр. Фортов, 23 | 0,1651 | 1 | 0 | 0,192 | 1 | 15 413,10 | 2 663,38 |
| 6 | ТУ1, Кр. Фортов, 27 | 0,1668 | 1 | 0 | 0,194 | 1 | 15 413,10 | 2 691,13 |
| 7 | ТУ1, Кр. Фортов, 31 | 0,1651 | 1 | 0 | 0,192 | 1 | 15 413,10 | 2 663,38 |
| 8 | ТУ1, Красных Фортов, 1 | 0,242 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 15 413,10 | 3 897,97 |
| 9 | ТУ1, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 15 413,10 | 3 467,95 |
| 10 | ТУ1, Красных Фортов, 20 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 11 | ТУ1, Липовский проезд, 3 | 0,3098 | 0 | 1 | 0,36 | 1 | 10 243,74 | 3 318,97 |
| 12 | ТУ1, Липовский проезд, 3 | 0,258 | 0 | 1 | 0,3 | 1 | 15 413,10 | 4 161,54 |
| 13 | ТУ1, Липовский проезд, 3а | 0,2494 | 0 | 1 | 0,29 | 1 | 15 413,10 | 4 022,82 |
| 14 | ТУ1, Липовский проезд, 5 | 0,3098 | 0 | 1 | 0,36 | 1 | 10 243,74 | 3 318,97 |
| 15 | ТУ1, МЖД, Высотная, 1 | 0,2288 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 15 413,10 | 3 689,90 |
| 16 | ТУ1, МЖД, Высотная, 2 | 0,2437 | 0 | 1 | 0,283 | 1 | 15 413,10 | 3 925,72 |
| 17 | ТУ1, МЖД, Высотная, 3 | 0,2174 | 0 | 1 | 0,253 | 1 | 15 413,10 | 3 509,56 |
| 18 | ТУ1, МЖД, Высотная, 4 | 0,2419 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 15 413,10 | 3 897,97 |
| 19 | ТУ1, МЖД, Высотная, 5 | 0,2213 | 0 | 1 | 0,257 | 1 | 15 413,10 | 3 565,05 |
| 20 | ТУ1, МЖД, Высотная, 6 | 0,2224 | 0 | 1 | 0,259 | 1 | 15 413,10 | 3 592,79 |
| 21 | ТУ1, МЖД, Высотная, 7 | 0,2663 | 0 | 1 | 0,31 | 1 | 15 413,10 | 4 300,25 |
| 22 | ТУ1, МЖД, Высотная, 9 | 0,2172 | 0 | 1 | 0,253 | 1 | 15 413,10 | 3 509,56 |
| 23 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 4 | 0,1002 | 1 | 0 | 0,117 | 1 | 20 420,93 | 2 150,32 |
| 24 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 6 | 0,1822 | 1 | 0 | 0,212 | 1 | 15 413,10 | 2 940,82 |
| 25 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 9 | 0,2134 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 15 413,10 | 3 440,20 |
| 26 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 10 | 0,2276 | 0 | 1 | 0,265 | 1 | 15 413,10 | 3 676,02 |
| 27 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 12 | 0,2283 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 15 413,10 | 3 689,90 |
| 28 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 20 | 0,2377 | 0 | 1 | 0,276 | 1 | 15 413,10 | 3 828,61 |
| 29 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 8 | 0,2284 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 15 413,10 | 3 689,90 |
| 30 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 0,1636 | 1 | 0 | 0,19 | 1 | 15 413,10 | 2 635,64 |
| 31 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 25 | 0,3203 | 0 | 1 | 0,373 | 1 | 10 243,74 | 3 438,82 |
| 32 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 29 | 0,3203 | 0 | 1 | 0,373 | 1 | 10 243,74 | 3 438,82 |
| 33 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 4 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 34 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 8 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 35 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 4 | 0,2256 | 0 | 1 | 0,262 | 1 | 15 413,10 | 3 634,41 |
| 36 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 8 | 0,2289 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 15 413,10 | 3 689,90 |
| 37 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 11 | 0,0645 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 20 420,93 | 1 378,41 |
| 38 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 2 | 0,0645 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 20 420,93 | 1 378,41 |
| 39 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 3 | 0,0987 | 1 | 0 | 0,115 | 1 | 20 420,93 | 2 113,57 |
| 40 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 4 | 0,0661 | 1 | 0 | 0,077 | 1 | 20 420,93 | 1 415,17 |
| 41 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 5 | 0,0645 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 20 420,93 | 1 378,41 |
| 42 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 7 | 0,0645 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 20 420,93 | 1 378,41 |
| 43 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 19а | 0,2138 | 0 | 1 | 0,249 | 1 | 15 413,10 | 3 454,08 |
| 44 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 23а | 0,1856 | 1 | 0 | 0,216 | 1 | 15 413,10 | 2 996,31 |
| 45 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 9б | 0,1844 | 1 | 0 | 0,214 | 1 | 15 413,10 | 2 968,56 |
| 46 | ТУ1, МЖД, Липовский проезд 31б | 0,1844 | 1 | 0 | 0,214 | 1 | 15 413,10 | 2 968,56 |
| 47 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 23 | 0,2547 | 0 | 1 | 0,296 | 1 | 15 413,10 | 4 106,05 |
| 48 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 33 | 0,1648 | 1 | 0 | 0,192 | 1 | 15 413,10 | 2 663,38 |
| 49 | ТУ1, МЖД, Парковая, 28 | 0,314 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 10 243,74 | 3 365,07 |
| 50 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 12 | 0,1615 | 1 | 0 | 0,188 | 1 | 15 413,10 | 2 607,90 |
| 51 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 24 | 0,4369 | 0 | 1 | 0,508 | 1 | 10 243,74 | 4 683,44 |
| 52 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 26 | 0,4369 | 0 | 1 | 0,508 | 1 | 10 243,74 | 4 683,44 |
| 53 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 53 | 0,3203 | 0 | 1 | 0,373 | 1 | 10 243,74 | 3 438,82 |
| 54 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 38 | 0,2419 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 15 413,10 | 3 897,97 |
| 55 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 42 | 0,2419 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 15 413,10 | 3 897,97 |
| 56 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 44 | 0,2419 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 15 413,10 | 3 897,97 |
| 57 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 2 | 0,3076 | 0 | 1 | 0,358 | 1 | 10 243,74 | 3 300,53 |
| 58 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 5 | 0,2284 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 15 413,10 | 3 689,90 |
| 59 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 20 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 60 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 23 | 0,2928 | 0 | 1 | 0,341 | 1 | 15 413,10 | 4 730,28 |
| 61 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 7 | 0,2346 | 0 | 1 | 0,273 | 1 | 15 413,10 | 3 787,00 |
| 62 | ТУ1, МЖД,Кр. Фортов, 33 | 0,3203 | 0 | 1 | 0,373 | 1 | 10 243,74 | 3 438,82 |
| 63 | ТУ1, МЖД. Ленинградская, 6 | 0,3192 | 0 | 1 | 0,371 | 1 | 10 243,74 | 3 420,38 |
| 64 | ТУ1, Молодежная, 15 | 0,2644 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 15 413,10 | 4 258,64 |
| 65 | ТУ1, Молодежная, 17 | 0,1369 | 1 | 0 | 0,159 | 1 | 20 420,93 | 2 922,24 |
| 66 | ТУ1, Молодежная, 19 | 0,1435 | 1 | 0 | 0,167 | 1 | 20 420,93 | 3 069,27 |
| 67 | ТУ1, Молодежная, 22а | 0,1561 | 1 | 0 | 0,182 | 1 | 15 413,10 | 2 524,67 |
| 68 | ТУ1, Парковая 74 | 0,1048 | 1 | 0 | 0,122 | 1 | 20 420,93 | 2 242,22 |
| 69 | ТУ1, Пр-т Героев, 14 | 0,213 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 15 413,10 | 3 440,20 |
| 70 | ТУ1, Пр. Героев, 57 | 0,3195 | 0 | 1 | 0,372 | 1 | 10 243,74 | 3 429,60 |
| 71 | ТУ1, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 15 413,10 | 3 246,00 |
| 72 | ТУ1, Проспект Героев, 52 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 73 | ТУ1, Проспект Героев, 70 | 0,1848 | 1 | 0 | 0,215 | 1 | 15 413,10 | 2 982,43 |
| 74 | ТУ1, Советская 15 | 0,0617 | 1 | 0 | 0,072 | 1 | 20 420,93 | 1 323,28 |
| 75 | ТУ1, Солнечная, 14 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 76 | ТУ1, Солнечная, 22 | 0,242 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 15 413,10 | 3 897,97 |
| 77 | ТУ1, Солнечная, 43 | 0,2619 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 15 413,10 | 4 230,90 |
| 78 | ТУ1, Солнечная, 47 | 0,2619 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 15 413,10 | 4 230,90 |
| 79 | ТУ1,, МЖД, Кр. Фортов, 6 | 0,1609 | 1 | 0 | 0,187 | 1 | 15 413,10 | 2 594,02 |
| 80 | ТУ1, Комсомольская, 5 | 0,1558 | 1 | 0 | 0,181 | 1 | 15 413,10 | 2 510,79 |
| 81 | ТУ1, Красных Фортов, 18 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 82 | ТУ1, Ленинградская, 56 | 0,5057 | 0 | 1 | 0,588 | 1 | 10 243,74 | 5 420,99 |
| 83 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 18 | 0,2264 | 0 | 1 | 0,263 | 1 | 15 413,10 | 3 648,28 |
| 84 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 1 | 0,093 | 1 | 0 | 0,108 | 1 | 20 420,93 | 1 984,91 |
| 85 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 6 | 0,1138 | 1 | 0 | 0,132 | 1 | 20 420,93 | 2 426,01 |
| 86 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 8 | 0,0645 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 20 420,93 | 1 378,41 |
| 87 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 9 | 0,0669 | 1 | 0 | 0,078 | 1 | 20 420,93 | 1 433,55 |
| 88 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 3 | 0,2617 | 0 | 1 | 0,304 | 1 | 15 413,10 | 4 217,02 |
| 89 | ТУ1, Молодежная, 30а | 0,1561 | 1 | 0 | 0,182 | 1 | 15 413,10 | 2 524,67 |
| 90 | ТУ1, Пр-т Героев, 29 | 0,365 | 0 | 1 | 0,424 | 1 | 10 243,74 | 3 909,01 |
| 91 | ТУ1, Пр-т Героев, 5 | 0,2095 | 0 | 1 | 0,244 | 1 | 15 413,10 | 3 384,72 |
| 92 | ТУ1, Проспект Героев, 40 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 93 | ТУ1, Проспект Героев, 68 | 0,4835 | 0 | 1 | 0,562 | 1 | 10 243,74 | 5 181,28 |
| 94 | ТУ1, Пр-т Героев, 27 | 0,17797 | 1 | 0 | 0,207 | 1 | 15 413,10 | 2 871,46 |
| 95 | ТУ10, Пр-т Героев, 5 | 0,1623 | 1 | 0 | 0,189 | 1 | 15 413,10 | 2 621,77 |
| 96 | ТУ11, Пр-кт Героев, 5 | 0,1135 | 1 | 0 | 0,132 | 1 | 20 420,93 | 2 426,01 |
| 97 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 44Б | 0,0224 | 1 | 0 | 0,026 | 1 | 20 420,93 | 477,85 |
| 98 | ТУ2, Красных Фортов, 18 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 99 | ТУ2, Красных Фортов, 20 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 100 | ТУ2, Красных Фортов, 39 | 0,2274 | 0 | 1 | 0,264 | 1 | 15 413,10 | 3 662,15 |
| 101 | ТУ2, Липовский проезд, 5а | 0,0198 | 1 | 0 | 0,023 | 1 | 20 420,93 | 422,71 |
| 102 | ТУ2, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 0,1636 | 1 | 0 | 0,19 | 1 | 15 413,10 | 2 635,64 |
| 103 | ТУ2, МЖД, Кр. Фортов, 4 | 0,1609 | 1 | 0 | 0,187 | 1 | 15 413,10 | 2 594,02 |
| 104 | ТУ2, МЖД, Парковая 74 | 0,3528 | 0 | 1 | 0,41 | 1 | 10 243,74 | 3 779,94 |
| 105 | ТУ2, МЖД, Пр. Героев, 57 | 0,3195 | 0 | 1 | 0,372 | 1 | 10 243,74 | 3 429,60 |
| 106 | ТУ2, МЖД, Солнечная, 20 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 107 | ТУ2, Молодежная, 15 | 0,2644 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 15 413,10 | 4 258,64 |
| 108 | ТУ2, Молодежная, 17 | 0,234 | 0 | 1 | 0,272 | 1 | 15 413,10 | 3 773,13 |
| 109 | ТУ2, Молодежная, 19 | 0,1971 | 1 | 0 | 0,229 | 1 | 15 413,10 | 3 176,64 |
| 110 | ТУ2, Молодежная, 21 | 0,1863 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 15 413,10 | 3 010,18 |
| 111 | ТУ2, Молодежная, 25 | 0,1863 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 15 413,10 | 3 010,18 |
| 112 | ТУ2, Молодежная, 33 | 0,2114 | 0 | 1 | 0,246 | 1 | 15 413,10 | 3 412,46 |
| 113 | ТУ2, Пр-т Героев, 27 | 0,2589 | 0 | 1 | 0,301 | 1 | 15 413,10 | 4 175,41 |
| 114 | ТУ2, Пр-т Героев, 29 | 0,3458 | 0 | 1 | 0,402 | 1 | 10 243,74 | 3 706,19 |
| 115 | ТУ2, Пр-т Героев, 5 | 0,1759 | 1 | 0 | 0,205 | 1 | 15 413,10 | 2 843,72 |
| 116 | ТУ2, Пр. Героев, 51 | 0,1729 | 1 | 0 | 0,201 | 1 | 15 413,10 | 2 788,23 |
| 117 | ТУ2, Пр. Героев, 55 | 0,1896 | 1 | 0 | 0,221 | 1 | 15 413,10 | 3 065,67 |
| 118 | ТУ2, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 15 413,10 | 3 246,00 |
| 119 | ТУ2, Проспект Героев, 40 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 120 | ТУ2, Проспект Героев, 52 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 121 | ТУ2, Солнечная, 14 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 122 | ТУ2, Солнечная, 22 | 0,242 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 15 413,10 | 3 897,97 |
| 123 | ТУ2, Солнечная, 43 | 0,2619 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 15 413,10 | 4 230,90 |
| 124 | ТУ2, Солнечная, 47 | 0,2619 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 15 413,10 | 4 230,90 |
| 125 | ТУ2, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 15 413,10 | 3 440,20 |
| 126 | ТУ2, Проспект Героев, 70 | 0,2589 | 0 | 1 | 0,301 | 1 | 15 413,10 | 4 175,41 |
| 127 | ТУ2, Красных Фортов, 17 | 0,2644 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 15 413,10 | 4 258,64 |
| 128 | ТУ2, Красных Фортов, 23 | 0,2107 | 0 | 1 | 0,245 | 1 | 15 413,10 | 3 398,59 |
| 129 | ТУ2, Красных Фортов, 27 | 0,2107 | 0 | 1 | 0,245 | 1 | 15 413,10 | 3 398,59 |
| 130 | ТУ2, Красных Фортов, 31 | 0,2107 | 0 | 1 | 0,245 | 1 | 15 413,10 | 3 398,59 |
| 131 | ТУ2, Красных Фортов, 1 | 0,242 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 15 413,10 | 3 897,97 |
| 132 | ТУ2, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 15 413,10 | 3 467,95 |
| 133 | ТУ3, Кр. Фортов, 23 | 0,2147 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 15 413,10 | 3 467,95 |
| 134 | ТУ3, Кр. Фортов, 27 | 0,2107 | 0 | 1 | 0,245 | 1 | 15 413,10 | 3 398,59 |
| 135 | ТУ3, Кр. Фортов, 31 | 0,2147 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 15 413,10 | 3 467,95 |
| 136 | ТУ3, Красных Фортов, 1 | 0,242 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 15 413,10 | 3 897,97 |
| 137 | ТУ3, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 15 413,10 | 3 467,95 |
| 138 | ТУ3, Красных Фортов, 18 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 139 | ТУ3, МЖД, Кр. Фортов, 17 | 0,2644 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 15 413,10 | 4 258,64 |
| 140 | ТУ3, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 0,1636 | 1 | 0 | 0,19 | 1 | 15 413,10 | 2 635,64 |
| 141 | ТУ3, МЖД, Кр. Фортов, 41 | 0,2144 | 0 | 1 | 0,249 | 1 | 15 413,10 | 3 454,08 |
| 142 | ТУ3, МЖД, Солнечная, 22 | 0,242 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 15 413,10 | 3 897,97 |
| 143 | ТУ3, Молодежная, 15 | 0,2644 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 15 413,10 | 4 258,64 |
| 144 | ТУ3, Молодежная, 17 | 0,1448 | 1 | 0 | 0,168 | 1 | 20 420,93 | 3 087,64 |
| 145 | ТУ3, Молодежная, 19 | 0,1863 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 15 413,10 | 3 010,18 |
| 146 | ТУ3, Молодежная, 21 | 0,1863 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 15 413,10 | 3 010,18 |
| 147 | ТУ3, Молодежная, 25 | 0,1863 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 15 413,10 | 3 010,18 |
| 148 | ТУ3, Молодежная, 33 | 0,1592 | 1 | 0 | 0,185 | 1 | 15 413,10 | 2 566,28 |
| 149 | ТУ3, Пр-т Героев, 27 | 0,2654 | 0 | 1 | 0,309 | 1 | 15 413,10 | 4 286,38 |
| 150 | ТУ3, Пр-т Героев, 29 | 0,3282 | 0 | 1 | 0,382 | 1 | 10 243,74 | 3 521,80 |
| 151 | ТУ3, Пр. Героев, 51 | 0,1729 | 1 | 0 | 0,201 | 1 | 15 413,10 | 2 788,23 |
| 152 | ТУ3, Пр. Героев, 55 | 0,2148 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 15 413,10 | 3 467,95 |
| 153 | ТУ3, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 15 413,10 | 3 440,20 |
| 154 | ТУ3, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 15 413,10 | 3 246,00 |
| 155 | ТУ3, Солнечная, 14 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 156 | ТУ3, Солнечная, 43 | 0,2619 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 15 413,10 | 4 230,90 |
| 157 | ТУ3, Солнечная, 47 | 0,2619 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 15 413,10 | 4 230,90 |
| 158 | ТУ3, Красных Фортов, 39 | 0,2425 | 0 | 1 | 0,282 | 1 | 15 413,10 | 3 911,84 |
| 159 | ТУ3, Пр-т Героев, 5 | 0,1855 | 1 | 0 | 0,216 | 1 | 15 413,10 | 2 996,31 |
| 160 | ТУ3, Проспект Героев, 70 | 0,2654 | 0 | 1 | 0,309 | 1 | 15 413,10 | 4 286,38 |
| 161 | ТУ4, Кр. Фортов, 23 | 0,1899 | 1 | 0 | 0,221 | 1 | 15 413,10 | 3 065,67 |
| 162 | ТУ4, Кр. Фортов, 31 | 0,1899 | 1 | 0 | 0,221 | 1 | 15 413,10 | 3 065,67 |
| 163 | ТУ4, Красных Фортов, 1 | 0,242 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 15 413,10 | 3 897,97 |
| 164 | ТУ4, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 15 413,10 | 3 467,95 |
| 165 | ТУ4, Красных Фортов, 39 | 0,2585 | 0 | 1 | 0,301 | 1 | 15 413,10 | 4 175,41 |
| 166 | ТУ4, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 0,0737 | 1 | 0 | 0,086 | 1 | 20 420,93 | 1 580,58 |
| 167 | ТУ4, МЖД, Кр. Фортов, 27 | 0,1899 | 1 | 0 | 0,221 | 1 | 15 413,10 | 3 065,67 |
| 168 | ТУ4, Молодежная, 15 | 0,2644 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 15 413,10 | 4 258,64 |
| 169 | ТУ4, Молодежная, 17 | 0,234 | 0 | 1 | 0,272 | 1 | 15 413,10 | 3 773,13 |
| 170 | ТУ4, Молодежная, 19 | 0,1615 | 1 | 0 | 0,188 | 1 | 15 413,10 | 2 607,90 |
| 171 | ТУ4, Молодежная, 21 | 0,1615 | 1 | 0 | 0,188 | 1 | 15 413,10 | 2 607,90 |
| 172 | ТУ4, Молодежная, 25 | 0,1615 | 1 | 0 | 0,188 | 1 | 15 413,10 | 2 607,90 |
| 173 | ТУ4, Молодежная, 33 | 0,2082 | 0 | 1 | 0,242 | 1 | 15 413,10 | 3 356,97 |
| 174 | ТУ4, Пр-т Героев, 27 | 0,259 | 0 | 1 | 0,301 | 1 | 15 413,10 | 4 175,41 |
| 175 | ТУ4, Пр-т Героев, 31 | 0,3604 | 0 | 1 | 0,419 | 1 | 10 243,74 | 3 862,91 |
| 176 | ТУ4, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 15 413,10 | 3 246,00 |
| 177 | ТУ4, Солнечная, 14 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 178 | ТУ4, Ленинградская, 60 | 0,1243 | 1 | 0 | 0,145 | 1 | 20 420,93 | 2 664,93 |
| 179 | ТУ4, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 15 413,10 | 3 440,20 |
| 180 | ТУ4, Проспект Героев, 70 | 0,2589 | 0 | 1 | 0,301 | 1 | 15 413,10 | 4 175,41 |
| 181 | ТУ5, Пр. Героев, 55 | 0,2148 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 15 413,10 | 3 467,95 |
| 182 | ТУ5, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 15 413,10 | 3 467,95 |
| 183 | ТУ5, Молодежная, 19 | 0,1327 | 1 | 0 | 0,154 | 1 | 20 420,93 | 2 830,34 |
| 184 | ТУ5, Молодежная, 33 | 0,2114 | 0 | 1 | 0,246 | 1 | 15 413,10 | 3 412,46 |
| 185 | ТУ5, Пр-т Героев, 27 | 0,1848 | 1 | 0 | 0,215 | 1 | 15 413,10 | 2 982,43 |
| 186 | ТУ5, Пр-т Героев, 29 | 0,3442 | 0 | 1 | 0,4 | 1 | 10 243,74 | 3 687,75 |
| 187 | ТУ5, Пр-т Героев, 5 | 0,1951 | 1 | 0 | 0,227 | 1 | 15 413,10 | 3 148,90 |
| 188 | ТУ5, Пр. Героев, 51 | 0,1867 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 15 413,10 | 3 010,18 |
| 189 | ТУ5, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 15 413,10 | 3 440,20 |
| 190 | ТУ5, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 15 413,10 | 3 246,00 |
| 191 | ТУ5, Солнечная, 14 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 192 | ТУ6, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 15 413,10 | 3 467,95 |
| 193 | ТУ6, Молодежная, 33 | 0,2114 | 0 | 1 | 0,246 | 1 | 15 413,10 | 3 412,46 |
| 194 | ТУ6, Пр-т Героев, 29 | 0,3234 | 0 | 1 | 0,376 | 1 | 10 243,74 | 3 466,48 |
| 195 | ТУ6, Пр-т Героев, 5 | 0,1863 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 15 413,10 | 3 010,18 |
| 196 | ТУ6, Пр. Героев, 55 | 0,1345 | 1 | 0 | 0,156 | 1 | 20 420,93 | 2 867,10 |
| 197 | ТУ6, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 15 413,10 | 3 440,20 |
| 198 | ТУ6, Солнечная, 14 | 0,2403 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 15 413,10 | 3 870,23 |
| 199 | ТУ7 Проспект Героев, 14 | 0,213 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 15 413,10 | 3 440,20 |
| 200 | ТУ7, Пр-т Героев, 29 | 0,3842 | 0 | 1 | 0,447 | 1 | 10 243,74 | 4 121,06 |
| 201 | ТУ7, Пр-т Героев, 5 | 0,1951 | 1 | 0 | 0,227 | 1 | 15 413,10 | 3 148,90 |
| 202 | ТУ8, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 15 413,10 | 3 440,20 |
| 203 | ТУ9, Пр-т Героев, 5 | 0,1943 | 1 | 0 | 0,226 | 1 | 15 413,10 | 3 135,02 |
| 204 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 40 | 0,342 | 0 | 1 | 0,398 | 1 | 10 243,74 | 3 669,31 |
| 205 | ТУ1, Проспект Героев, 66 | 0,4835 | 0 | 1 | 0,562 | 1 | 10 243,74 | 5 181,28 |
| 206 | ТУ1, Ленинградская, 30 | 0,059 | 1 | 0 | 0,069 | 1 | 20 420,93 | 1 268,14 |
| 207 | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 30 | 0,2125 | 0 | 1 | 0,247 | 1 | 15 413,10 | 3 426,33 |
| 208 | ТУ1 ЭЛ2, Ленинградская, 30 | 0,059 | 1 | 0 | 0,069 | 1 | 20 420,93 | 1 268,14 |
| 209 | ТУ1 ЭЛ2, Ленинградская, 58 | 0,2559 | 0 | 1 | 0,298 | 1 | 15 413,10 | 4 133,79 |
| 210 | ТУ1, Липовский проезд, 1 | 0,3239 | 0 | 1 | 0,377 | 1 | 10 243,74 | 3 475,70 |
| 211 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 16 | 0,271 | 0 | 1 | 0,315 | 1 | 15 413,10 | 4 369,61 |
| 212 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 18 | 0,2322 | 0 | 1 | 0,27 | 1 | 15 413,10 | 3 745,38 |
| 213 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 38 | 0,342 | 0 | 1 | 0,398 | 1 | 10 243,74 | 3 669,31 |
| 214 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 48 | 0,342 | 0 | 1 | 0,398 | 1 | 10 243,74 | 3 669,31 |
| 215 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 50 | 0,342 | 0 | 1 | 0,398 | 1 | 10 243,74 | 3 669,31 |
| 216 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 72 | 0,2799 | 0 | 1 | 0,326 | 1 | 15 413,10 | 4 522,20 |
| 217 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 74 | 0,387 | 0 | 1 | 0,45 | 1 | 10 243,74 | 4 148,71 |
| 218 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 76 | 0,533 | 0 | 1 | 0,62 | 1 | 10 243,74 | 5 716,01 |
| 219 | ТУ1, МЖД, Парковая, 20 | 0,6009 | 0 | 1 | 0,699 | 1 | 9 787,77 | 6 157,49 |
| 220 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 3 | 0,2264 | 0 | 1 | 0,263 | 1 | 15 413,10 | 3 648,28 |
| 221 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 5 | 0,2305 | 0 | 1 | 0,268 | 1 | 15 413,10 | 3 717,64 |
|  | Итого | 50,003 | 70 | 151 |  | 221 |  | 752 595,86 |
| 1 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 21 | 0,3833 | 0 | 1 | 0,446 | 1 | 10 243,74 | 4 111,84 |
| 2 | ТУ1, Кр. Фортов, 41 | 0,3061 | 0 | 1 | 0,356 | 1 | 10 243,74 | 3 282,09 |
| 3 | ТУ1, Кр. Фортов, 5 | 0,5857 | 0 | 1 | 0,681 | 1 | 9 787,77 | 5 998,92 |
| 4 | ТУ1, Липовский проезд, 3 | 0,2013 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 15 413,10 | 3 246,00 |
| 5 | ТУ1, Липовский проезд, 5 | 0,3287 | 0 | 1 | 0,382 | 1 | 10 243,74 | 3 521,80 |
| 6 | ТУ1, Липовский проезд, 5 | 0,1848 | 1 | 0 | 0,215 | 1 | 15 413,10 | 2 982,43 |
| 7 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 54 | 0,3778 | 0 | 1 | 0,439 | 1 | 10 243,74 | 4 047,30 |
| 8 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 25 | 0,2928 | 0 | 1 | 0,341 | 1 | 15 413,10 | 4 730,28 |
| 9 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 10 | 0,2897 | 0 | 1 | 0,337 | 1 | 15 413,10 | 4 674,79 |
| 10 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 12 | 0,2711 | 0 | 1 | 0,315 | 1 | 15 413,10 | 4 369,61 |
| 11 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 14 | 0,2489 | 0 | 1 | 0,289 | 1 | 15 413,10 | 4 008,95 |
| 12 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 15 | 0,4352 | 0 | 1 | 0,506 | 1 | 10 243,74 | 4 665,00 |
| 13 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 8 | 0,2323 | 0 | 1 | 0,27 | 1 | 15 413,10 | 3 745,38 |
| 14 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 12 | 0,2866 | 0 | 1 | 0,333 | 1 | 15 413,10 | 4 619,31 |
| 15 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 8 | 0,2272 | 0 | 1 | 0,264 | 1 | 15 413,10 | 3 662,15 |
| 16 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 24 | 0,8086 | 0 | 1 | 0,94 | 1 | 8 234,99 | 6 966,80 |
| 17 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 35 | 0,3805 | 0 | 1 | 0,443 | 1 | 10 243,74 | 4 084,18 |
| 18 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 37 | 0,3805 | 0 | 1 | 0,443 | 1 | 10 243,74 | 4 084,18 |
| 19 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 45 | 0,2994 | 0 | 1 | 0,348 | 1 | 15 413,10 | 4 827,38 |
| 20 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 47 | 0,3009 | 0 | 1 | 0,35 | 1 | 15 413,10 | 4 855,13 |
| 21 | ТУ1, МЖД, Красных Фортов, 10 | 0,7016 | 0 | 1 | 0,816 | 1 | 9 787,77 | 7 188,14 |
| 22 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 1 | 0,1728 | 1 | 0 | 0,201 | 1 | 15 413,10 | 2 788,23 |
| 23 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 10 | 0,324 | 0 | 1 | 0,377 | 1 | 10 243,74 | 3 475,70 |
| 24 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 12 | 0,3302 | 0 | 1 | 0,384 | 1 | 10 243,74 | 3 540,24 |
| 25 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 14 | 0,228 | 0 | 1 | 0,265 | 1 | 15 413,10 | 3 676,02 |
| 26 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 16 | 0,2275 | 0 | 1 | 0,265 | 1 | 15 413,10 | 3 676,02 |
| 27 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 2 | 0,2283 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 15 413,10 | 3 689,90 |
| 28 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 20 | 0,2263 | 0 | 1 | 0,263 | 1 | 15 413,10 | 3 648,28 |
| 29 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 22 | 0,2487 | 0 | 1 | 0,289 | 1 | 15 413,10 | 4 008,95 |
| 30 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 24 | 0,2337 | 0 | 1 | 0,272 | 1 | 15 413,10 | 3 773,13 |
| 31 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 26 | 0,2696 | 0 | 1 | 0,314 | 1 | 15 413,10 | 4 355,74 |
| 32 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 52 | 0,3615 | 0 | 1 | 0,42 | 1 | 10 243,74 | 3 872,13 |
| 33 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 10 | 0,586 | 0 | 1 | 0,682 | 1 | 9 787,77 | 6 007,73 |
| 34 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 3 | 0,6245 | 0 | 1 | 0,726 | 1 | 9 787,77 | 6 395,33 |
| 35 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 8 | 0,5051 | 0 | 1 | 0,587 | 1 | 10 243,74 | 5 411,77 |
| 36 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 18 | 1,053 | 0 | 1 | 1,225 | 1 | 8 234,99 | 9 079,08 |
| 37 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 41 | 0,2995 | 0 | 1 | 0,348 | 1 | 15 413,10 | 4 827,38 |
| 38 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 54 | 0,7321 | 0 | 1 | 0,851 | 1 | 9 787,77 | 7 496,45 |
| 39 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 62 | 1,0223 | 0 | 1 | 1,189 | 1 | 8 234,99 | 8 812,26 |
| 40 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 80 | 0,3658 | 0 | 1 | 0,425 | 1 | 10 243,74 | 3 918,23 |
| 41 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 84 | 0,3976 | 0 | 1 | 0,462 | 1 | 10 243,74 | 4 259,35 |
| 42 | ТУ1, МЖД, Парковая 13 | 0,3596 | 0 | 1 | 0,418 | 1 | 10 243,74 | 3 853,69 |
| 43 | ТУ1, МЖД, Парковая, 16 | 0,673 | 0 | 1 | 0,783 | 1 | 9 787,77 | 6 897,44 |
| 44 | ТУ1, МЖД, Парковая, 22 | 0,2316 | 0 | 1 | 0,269 | 1 | 15 413,10 | 3 731,51 |
| 45 | ТУ1, МЖД, Парковая, 26 | 0,304 | 0 | 1 | 0,354 | 1 | 10 243,74 | 3 263,66 |
| 46 | ТУ1, МЖД, Парковая, 30 | 0,507 | 0 | 1 | 0,59 | 1 | 10 243,74 | 5 439,43 |
| 47 | ТУ1, МЖД, Парковая, 36 | 0,3819 | 0 | 1 | 0,444 | 1 | 10 243,74 | 4 093,40 |
| 48 | ТУ1, МЖД, Парковая, 44 | 0,548 | 0 | 1 | 0,637 | 1 | 10 243,74 | 5 872,74 |
| 49 | ТУ1, МЖД, Парковая, 46 | 0,7202 | 0 | 1 | 0,838 | 1 | 9 787,77 | 7 381,94 |
| 50 | ТУ1, МЖД, Парковая, 48 | 0,507 | 0 | 1 | 0,59 | 1 | 10 243,74 | 5 439,43 |
| 51 | ТУ1, МЖД, Парковая, 50 | 0,1913 | 1 | 0 | 0,222 | 1 | 15 413,10 | 3 079,54 |
| 52 | ТУ1, МЖД, Парковая, 54 | 0,19741 | 1 | 0 | 0,23 | 1 | 15 413,10 | 3 190,51 |
| 53 | ТУ1, МЖД, Парковая, 56 | 0,4997 | 0 | 1 | 0,581 | 1 | 10 243,74 | 5 356,45 |
| 54 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 19 | 0,4213 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 10 243,74 | 4 517,49 |
| 55 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 23 | 0,4213 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 10 243,74 | 4 517,49 |
| 56 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 28 | 0,3318 | 0 | 1 | 0,386 | 1 | 10 243,74 | 3 558,68 |
| 57 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 30 | 0,3318 | 0 | 1 | 0,386 | 1 | 10 243,74 | 3 558,68 |
| 58 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 32 | 0,3318 | 0 | 1 | 0,386 | 1 | 10 243,74 | 3 558,68 |
| 59 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 34 | 0,3318 | 0 | 1 | 0,386 | 1 | 10 243,74 | 3 558,68 |
| 60 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 58 | 0,3778 | 0 | 1 | 0,439 | 1 | 10 243,74 | 4 047,30 |
| 61 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 60 | 0,6245 | 0 | 1 | 0,726 | 1 | 9 787,77 | 6 395,33 |
| 62 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 62 | 0,3778 | 0 | 1 | 0,439 | 1 | 10 243,74 | 4 047,30 |
| 63 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 9 | 0,4213 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 10 243,74 | 4 517,49 |
| 64 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 33 | 0,7436 | 0 | 1 | 0,865 | 1 | 9 787,77 | 7 619,78 |
| 65 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 33б | 0,4719 | 0 | 1 | 0,549 | 1 | 10 243,74 | 5 061,43 |
| 66 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 48 | 0,7064 | 0 | 1 | 0,822 | 1 | 9 787,77 | 7 240,99 |
| 67 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 50 | 0,7064 | 0 | 1 | 0,822 | 1 | 9 787,77 | 7 240,99 |
| 68 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 1 | 0,3186 | 0 | 1 | 0,371 | 1 | 10 243,74 | 3 420,38 |
| 69 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 10 | 0,2529 | 0 | 1 | 0,294 | 1 | 15 413,10 | 4 078,31 |
| 70 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 12 | 0,2566 | 0 | 1 | 0,298 | 1 | 15 413,10 | 4 133,79 |
| 71 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 4 | 0,3238 | 0 | 1 | 0,377 | 1 | 10 243,74 | 3 475,70 |
| 72 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 6 | 0,3913 | 0 | 1 | 0,455 | 1 | 10 243,74 | 4 194,81 |
| 73 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 8 | 0,4004 | 0 | 1 | 0,466 | 1 | 10 243,74 | 4 296,22 |
| 74 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 11 | 0,2364 | 0 | 1 | 0,275 | 1 | 15 413,10 | 3 814,74 |
| 75 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 15 | 0,272 | 0 | 1 | 0,316 | 1 | 15 413,10 | 4 383,49 |
| 76 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 17 | 0,3968 | 0 | 1 | 0,461 | 1 | 10 243,74 | 4 250,13 |
| 77 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 32 | 0,6926 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 9 787,77 | 7 091,24 |
| 78 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 43/2 | 0,7404 | 0 | 1 | 0,861 | 1 | 9 787,77 | 7 584,54 |
| 79 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 49 | 0,6926 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 9 787,77 | 7 091,24 |
| 80 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 9 | 0,3394 | 0 | 1 | 0,395 | 1 | 10 243,74 | 3 641,65 |
| 81 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 56 | 0,7321 | 0 | 1 | 0,851 | 1 | 9 787,77 | 7 496,45 |
| 82 | ТУ1, Молодежная, 3 | 0,6245 | 0 | 1 | 0,726 | 1 | 9 787,77 | 6 395,33 |
| 83 | ТУ1, Молодежная, 48 | 0,5905 | 0 | 1 | 0,687 | 1 | 9 787,77 | 6 051,78 |
| 84 | ТУ1, Парковая, 18 | 0,578 | 0 | 1 | 0,672 | 1 | 9 787,77 | 5 919,64 |
| 85 | ТУ1, МЖД, Парковая, 32 | 0,1892 | 1 | 0 | 0,22 | 1 | 15 413,10 | 3 051,79 |
| 86 | ТУ1, Солнечная, 34 | 0,6245 | 0 | 1 | 0,726 | 1 | 9 787,77 | 6 395,33 |
| 87 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 19 | 0,4352 | 0 | 1 | 0,506 | 1 | 10 243,74 | 4 665,00 |
| 88 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 21 | 0,355 | 0 | 1 | 0,413 | 1 | 10 243,74 | 3 807,60 |
| 89 | ТУ1, МЖД, Парковая, 34 | 0,1892 | 1 | 0 | 0,22 | 1 | 15 413,10 | 3 051,79 |
| 90 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 11 | 0,4213 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 10 243,74 | 4 517,49 |
| 91 | ТУ1, Молодежная, 28 | 0,6599 | 0 | 1 | 0,767 | 1 | 9 787,77 | 6 756,50 |
| 92 | ТУ1, Молодежная, 30 | 0,7802 | 0 | 1 | 0,907 | 1 | 9 787,77 | 7 989,76 |
| 93 | ТУ1, Пр-т Героев, 64 | 0,4153 | 0 | 1 | 0,483 | 1 | 10 243,74 | 4 452,95 |
| 94 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 44 | 0,0946 | 1 | 0 | 0,11 | 1 | 20 420,93 | 2 021,67 |
| 95 | ТУ2, Красных Фортов, 41 | 0,2951 | 0 | 1 | 0,343 | 1 | 15 413,10 | 4 758,02 |
| 96 | ТУ2, МЖД, Ленинградская, 52 | 0,2711 | 0 | 1 | 0,315 | 1 | 15 413,10 | 4 369,61 |
| 97 | ТУ2, Парковая, 24 | 0,5909 | 0 | 1 | 0,687 | 1 | 9 787,77 | 6 051,78 |
| 98 | ТУ2, Молодежная, 48 | 0,5905 | 0 | 1 | 0,687 | 1 | 9 787,77 | 6 051,78 |
| 99 | ТУ2, Проспект Героев, 64 | 0,3763 | 0 | 1 | 0,438 | 1 | 10 243,74 | 4 038,08 |
| 100 | ТУ2Э, Ленинградская, 60 | 0,4275 | 0 | 1 | 0,497 | 1 | 10 243,74 | 4 582,02 |
| 101 | ТУ2, Парковая, 18 | 0,578 | 0 | 1 | 0,672 | 1 | 9 787,77 | 5 919,64 |
| 102 | ТУ3, МЖД, Ленинградская, 52 | 0,2912 | 0 | 1 | 0,339 | 1 | 15 413,10 | 4 702,54 |
| 103 | ТУ3, Проспект Героев, 64 | 0,3923 | 0 | 1 | 0,456 | 1 | 10 243,74 | 4 204,03 |
| 104 | ТУ4, Пр-т Героев, 29 | 0,3842 | 0 | 1 | 0,447 | 1 | 10 243,74 | 4 121,06 |
| 105 | ТУ4, Проспект Героев, 64 | 0,3923 | 0 | 1 | 0,456 | 1 | 10 243,74 | 4 204,03 |
| 106 | ТУ5, Проспект Героев, 64 | 0,6923 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 9 787,77 | 7 091,24 |
| 107 | ТУ6, Проспект Героев, 64 | 0,3923 | 0 | 1 | 0,456 | 1 | 10 243,74 | 4 204,03 |
| 108 | ТУ7, Проспект Героев, 64 | 0,3923 | 0 | 1 | 0,456 | 1 | 10 243,74 | 4 204,03 |
| 109 | ТУ8, Проспект Героев, 64 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |
| 110 | ТУ1, общие, Комсомольская, 13 | 0,2567 | 0 | 1 | 0,299 | 1 | 15 413,10 | 4 147,67 |
| 111 | ТУ1, общие/МЖД, Мира, 3 | 0,816 | 0 | 1 | 0,949 | 1 | 8 234,99 | 7 033,50 |
| 112 | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 34 | 0,3251 | 0 | 1 | 0,378 | 1 | 10 243,74 | 3 484,92 |
| 113 | ТУ1 ЭЛ2, Ленинградская, 34 | 0,2437 | 0 | 1 | 0,283 | 1 | 15 413,10 | 3 925,72 |
| 114 | ТУ3, Ленинградская, 30 | 0,2276 | 0 | 1 | 0,265 | 1 | 15 413,10 | 3 676,02 |
| 115 | ТУ1, Ленинградская, 36 | 0,3491 | 0 | 1 | 0,406 | 1 | 10 243,74 | 3 743,06 |
| 116 | ТУ2, Ленинградская, 36 | 0,2909 | 0 | 1 | 0,338 | 1 | 15 413,10 | 4 688,67 |
| 117 | ТУ3, Ленинградская, 36 | 0,2909 | 0 | 1 | 0,338 | 1 | 15 413,10 | 4 688,67 |
| 118 | ТУ1, Липовский проезд, 5а | 0,547 | 0 | 1 | 0,636 | 1 | 10 243,74 | 5 863,52 |
| 119 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 12 | 0,5086 | 0 | 1 | 0,592 | 1 | 10 243,74 | 5 457,86 |
| 120 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 14 | 0,5086 | 0 | 1 | 0,592 | 1 | 10 243,74 | 5 457,86 |
| 121 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 78 | 0,6077 | 0 | 1 | 0,707 | 1 | 9 787,77 | 6 227,96 |
| 122 | ТУ1, МЖД, Парковая 17 | 0,3429 | 0 | 1 | 0,399 | 1 | 10 243,74 | 3 678,53 |
| 123 | ТУ1, Парковая, 32а | 0,3658 | 0 | 1 | 0,425 | 1 | 10 243,74 | 3 918,23 |
| 124 | ТУ1, МЖД, Парковая, 62 | 0,4606 | 0 | 1 | 0,536 | 1 | 10 243,74 | 4 941,58 |
| 125 | ТУ1, МЖД, Парковая, 70 | 0,3314 | 0 | 1 | 0,385 | 1 | 10 243,74 | 3 549,46 |
| 126 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 14 | 0,395 | 0 | 1 | 0,459 | 1 | 10 243,74 | 4 231,69 |
| 127 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 16 | 0,395 | 0 | 1 | 0,459 | 1 | 10 243,74 | 4 231,69 |
| 128 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 26 | 0,586 | 0 | 1 | 0,682 | 1 | 9 787,77 | 6 007,73 |
|  | Итого |  | 8 | 120 |  | 128 |  | 608 909,19 |
| 1 | ТУ1 ЭЛ1, Молодежная, 60 | 0,3135 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 10 243,74 | 3 365,07 |
| 2 | ТУ1 ЭЛ1, Молодежная, 44 | 0,2797 | 0 | 1 | 0,325 | 1 | 15 413,10 | 4 508,33 |
| 3 | ТУ1 ЭЛ2, Молодежная, 44 | 0,2797 | 0 | 1 | 0,325 | 1 | 15 413,10 | 4 508,33 |
| 4 | ТУ1 ЭЛ2, Молодежная, 60 | 0,3135 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 10 243,74 | 3 365,07 |
| 5 | ТУ2 ЭЛ1, Молодежная, 44 | 0,2797 | 0 | 1 | 0,325 | 1 | 15 413,10 | 4 508,33 |
| 6 | ТУ2 ЭЛ1, Молодежная, 60 | 0,3135 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 10 243,74 | 3 365,07 |
| 7 | ТУ2 ЭЛ2, Молодежная, 44 | 0,2797 | 0 | 1 | 0,325 | 1 | 15 413,10 | 4 508,33 |
| 8 | ТУ2 ЭЛ2, Молодежная, 60 | 0,3135 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 10 243,74 | 3 365,07 |
| 9 | ТУ1, Комсомольская, 7 | 0,2201 | 0 | 1 | 0,256 | 1 | 15 413,10 | 3 551,18 |
| 10 | ТУ1, Кр. Фортов, 7 | 0,5474 | 0 | 1 | 0,637 | 1 | 10 243,74 | 5 872,74 |
| 11 | ТУ1, Ленинградская 66 | 0,6183 | 0 | 1 | 0,719 | 1 | 9 787,77 | 6 333,67 |
| 12 | ТУ1, Ленинградская, 28 | 0,279 | 0 | 1 | 0,324 | 1 | 15 413,10 | 4 494,46 |
| 13 | ТУ1, Липовский проезд, 11 | 0,4669 | 0 | 1 | 0,543 | 1 | 10 243,74 | 5 006,12 |
| 14 | ТУ1, Липовский проезд, 17 | 0,4671 | 0 | 1 | 0,543 | 1 | 10 243,74 | 5 006,12 |
| 15 | ТУ1, Липовский проезд, 29 | 0,5555 | 0 | 1 | 0,646 | 1 | 10 243,74 | 5 955,71 |
| 16 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 56 | 0,6245 | 0 | 1 | 0,726 | 1 | 9 787,77 | 6 395,33 |
| 17 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 10 | 0,1554 | 1 | 0 | 0,181 | 1 | 15 413,10 | 2 510,79 |
| 18 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 2 | 0,1904 | 1 | 0 | 0,221 | 1 | 15 413,10 | 3 065,67 |
| 19 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 25 | 0,35 | 0 | 1 | 0,407 | 1 | 10 243,74 | 3 752,28 |
| 20 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 2 | 0,6076 | 0 | 1 | 0,707 | 1 | 9 787,77 | 6 227,96 |
| 21 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 6 | 0,3623 | 0 | 1 | 0,421 | 1 | 10 243,74 | 3 881,35 |
| 22 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 9 | 0,4873 | 0 | 1 | 0,567 | 1 | 10 243,74 | 5 227,38 |
| 23 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 19 | 0,6956 | 0 | 1 | 0,809 | 1 | 9 787,77 | 7 126,48 |
| 24 | ТУ1, МЖД, Липовский проезд, 23 | 0,5428 | 0 | 1 | 0,631 | 1 | 10 243,74 | 5 817,42 |
| 25 | ТУ1, МЖД, Липовский проезд, 31 | 0,203 | 0 | 1 | 0,236 | 1 | 15 413,10 | 3 273,74 |
| 26 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 16 | 0,586 | 0 | 1 | 0,682 | 1 | 9 787,77 | 6 007,73 |
| 27 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 6 | 0,6004 | 0 | 1 | 0,698 | 1 | 9 787,77 | 6 148,68 |
| 28 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 10 | 0,6852 | 0 | 1 | 0,797 | 1 | 9 787,77 | 7 020,77 |
| 29 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 12 | 0,6852 | 0 | 1 | 0,797 | 1 | 9 787,77 | 7 020,77 |
| 30 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 39 | 0,2995 | 0 | 1 | 0,348 | 1 | 15 413,10 | 4 827,38 |
| 31 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 64 | 0,64 | 0 | 1 | 0,744 | 1 | 9 787,77 | 6 553,89 |
| 32 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 68 | 0,5912 | 0 | 1 | 0,688 | 1 | 9 787,77 | 6 060,59 |
| 33 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 8 | 0,6852 | 0 | 1 | 0,797 | 1 | 9 787,77 | 7 020,77 |
| 34 | ТУ1, МЖД, Парковая 15 | 0,74 | 0 | 1 | 0,861 | 1 | 9 787,77 | 7 584,54 |
| 35 | ТУ1, МЖД, Парковая 21 | 0,2035 | 0 | 1 | 0,237 | 1 | 15 413,10 | 3 287,61 |
| 36 | ТУ1, МЖД, Парковая, 24 | 0,5909 | 0 | 1 | 0,687 | 1 | 9 787,77 | 6 051,78 |
| 37 | ТУ1, МЖД, Парковая, 38 | 0,314 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 10 243,74 | 3 365,07 |
| 38 | ТУ1, МЖД, Парковая, 40 | 0,6581 | 0 | 1 | 0,765 | 1 | 9 787,77 | 6 738,88 |
| 39 | ТУ1, МЖД, Парковая, 64 | 0,562 | 0 | 1 | 0,654 | 1 | 10 243,74 | 6 029,47 |
| 40 | ТУ1, МЖД, Парковая, 66 | 0,4014 | 0 | 1 | 0,467 | 1 | 10 243,74 | 4 305,44 |
| 41 | ТУ1, МЖД, Парковая, 68 | 0,4013 | 0 | 1 | 0,467 | 1 | 10 243,74 | 4 305,44 |
| 42 | ТУ1, МЖД, Парковая, 72 | 1,2393 | 0 | 1 | 1,441 | 1 | 8 234,99 | 10 679,96 |
| 43 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 4 | 0,6924 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 9 787,77 | 7 091,24 |
| 44 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 6 | 0,6924 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 9 787,77 | 7 091,24 |
| 45 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 8 | 0,6924 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 9 787,77 | 7 091,24 |
| 46 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 13 | 0,4213 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 10 243,74 | 4 517,49 |
| 47 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 15 | 0,4213 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 10 243,74 | 4 517,49 |
| 48 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 23а | 0,8202 | 0 | 1 | 0,954 | 1 | 8 234,99 | 7 070,56 |
| 49 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 25а | 0,9156 | 0 | 1 | 1,065 | 1 | 8 234,99 | 7 893,24 |
| 50 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 30 | 0,6573 | 0 | 1 | 0,764 | 1 | 9 787,77 | 6 730,07 |
| 51 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 30/2 | 0,6926 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 9 787,77 | 7 091,24 |
| 52 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 35 | 1,1938 | 0 | 1 | 1,388 | 1 | 8 234,99 | 10 287,15 |
| 53 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 37 | 1,1938 | 0 | 1 | 1,388 | 1 | 8 234,99 | 10 287,15 |
| 54 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 39 | 1,1938 | 0 | 1 | 1,388 | 1 | 8 234,99 | 10 287,15 |
| 55 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 45 | 1,1938 | 0 | 1 | 1,388 | 1 | 8 234,99 | 10 287,15 |
| 56 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 53 | 0,5607 | 0 | 1 | 0,652 | 1 | 10 243,74 | 6 011,03 |
| 57 | ТУ1, Машиностроителей, 2 | 1,1192 | 0 | 1 | 1,302 | 1 | 8 234,99 | 9 649,76 |
| 58 | ТУ1, Машиностроителей, 6 | 0,964 | 0 | 1 | 1,121 | 1 | 8 234,99 | 8 308,28 |
| 59 | ТУ1, Машиностроителей, 8 | 0,964 | 0 | 1 | 1,121 | 1 | 8 234,99 | 8 308,28 |
| 60 | ТУ1, Молодежная, 16 | 0,814 | 0 | 1 | 0,947 | 1 | 8 234,99 | 7 018,68 |
| 61 | ТУ1, Молодежная, 22 | 0,9323 | 0 | 1 | 1,084 | 1 | 8 234,99 | 8 034,06 |
| 62 | ТУ1, Молодежная, 24 | 0,9383 | 0 | 1 | 1,091 | 1 | 8 234,99 | 8 085,94 |
| 63 | ТУ1, Парковая, 14 | 0,578 | 0 | 1 | 0,672 | 1 | 9 787,77 | 5 919,64 |
| 64 | ТУ1, Пр-т Героев, 31 | 0,3896 | 0 | 1 | 0,453 | 1 | 10 243,74 | 4 176,37 |
| 65 | ТУ1, общежитие /МЖД, Космонавтов, 22 | 0,4793 | 0 | 1 | 0,557 | 1 | 10 243,74 | 5 135,19 |
| 66 | ТУ1, общежитие, Кр. Фортов, 11/2 | 0,7728 | 0 | 1 | 0,899 | 1 | 9 787,77 | 7 919,28 |
| 67 | ТУ1, общежитие, Кр. Фортов, 13 | 0,7728 | 0 | 1 | 0,899 | 1 | 9 787,77 | 7 919,28 |
| 68 | ТУ1, общежитие, Кр. Фортов, 15 | 0,7728 | 0 | 1 | 0,899 | 1 | 9 787,77 | 7 919,28 |
| 69 | ТУ1, общежитие, Комсомольская, 15 | 0,245 | 0 | 1 | 0,285 | 1 | 15 413,10 | 3 953,46 |
| 70 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 44А | 0,2803 | 0 | 1 | 0,326 | 1 | 15 413,10 | 4 522,20 |
| 71 | ТУ2, Ленинградская, 28 | 0,334 | 0 | 1 | 0,388 | 1 | 10 243,74 | 3 577,11 |
| 72 | ТУ1, Ленинградская, 33 | 0,4848 | 0 | 1 | 0,564 | 1 | 10 243,74 | 5 199,72 |
| 73 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 14 | 0,3114 | 0 | 1 | 0,362 | 1 | 10 243,74 | 3 337,41 |
| 74 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 21а | 0,355 | 0 | 1 | 0,413 | 1 | 10 243,74 | 3 807,60 |
| 75 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 23 | 0,3965 | 0 | 1 | 0,461 | 1 | 10 243,74 | 4 250,13 |
| 76 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 20 | 0,9323 | 0 | 1 | 1,084 | 1 | 8 234,99 | 8 034,06 |
| 77 | ТУ2, Ленинградская 66 | 0,6183 | 0 | 1 | 0,719 | 1 | 9 787,77 | 6 333,67 |
| 78 | ТУ2, Липовский проезд, 17 | 0,467 | 0 | 1 | 0,543 | 1 | 10 243,74 | 5 006,12 |
| 79 | ТУ2, Липовский проезд, 29 | 0,5545 | 0 | 1 | 0,645 | 1 | 10 243,74 | 5 946,49 |
| 80 | ТУ2, Машиностроителей, 2 | 1,4651 | 0 | 1 | 1,704 | 1 | 8 234,99 | 12 629,18 |
| 81 | ТУ2, Машиностроителей, 6 | 0,9584 | 0 | 1 | 1,115 | 1 | 8 234,99 | 8 263,81 |
| 82 | ТУ2, Машиностроителей, 8 | 0,9584 | 0 | 1 | 1,115 | 1 | 8 234,99 | 8 263,81 |
| 83 | ТУ2, Парковая, 14 | 0,578 | 0 | 1 | 0,672 | 1 | 9 787,77 | 5 919,64 |
| 84 | ТУ2, Пр-т Героев, 31 | 0,3499 | 0 | 1 | 0,407 | 1 | 10 243,74 | 3 752,28 |
| 85 | ТУ3, Пр-т Героев, 31 | 0,3905 | 0 | 1 | 0,454 | 1 | 10 243,74 | 4 185,59 |
| 86 | ТУ3, Ленинградская, 60 | 0,398 | 0 | 1 | 0,463 | 1 | 10 243,74 | 4 268,57 |
| 87 | ТУ1, МЖД, Ленинградская 66а | 0,4617 | 0 | 1 | 0,537 | 1 | 10 243,74 | 4 950,80 |
| 88 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 72 | 0,4238 | 0 | 1 | 0,493 | 1 | 10 243,74 | 4 545,15 |
| 89 | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 32 | 0,2609 | 0 | 1 | 0,303 | 1 | 15 413,10 | 4 203,15 |
| 90 | ТУ1 ЭЛ2, Ленинградская, 32 | 0,2609 | 0 | 1 | 0,303 | 1 | 15 413,10 | 4 203,15 |
| 91 | ТУ2, Ленинградская, 30 | 0,193 | 1 | 0 | 0,224 | 1 | 15 413,10 | 3 107,28 |
| 92 | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 58 | 0,2559 | 0 | 1 | 0,298 | 1 | 15 413,10 | 4 133,79 |
| 93 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 7 | 0,7471 | 0 | 1 | 0,869 | 1 | 9 787,77 | 7 655,01 |
| 94 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 9 | 0,7181 | 0 | 1 | 0,835 | 1 | 9 787,77 | 7 355,51 |
| 95 | ТУ1, МЖД, Парковая, 42 | 0,3031 | 0 | 1 | 0,353 | 1 | 10 243,74 | 3 254,44 |
| 96 | ТУ1, МЖД, Парковая, 60 | 0,8551 | 0 | 1 | 0,994 | 1 | 8 234,99 | 7 367,02 |
| 97 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 33 | 1,1938 | 0 | 1 | 1,388 | 1 | 8 234,99 | 10 287,15 |
| 98 | ТУ1, Машиностроителей, 4 | 0,964 | 0 | 1 | 1,121 | 1 | 8 234,99 | 8 308,28 |
| 99 | ТУ2, Машиностроителей, 4 | 0,9584 | 0 | 1 | 1,115 | 1 | 8 234,99 | 8 263,81 |
| 100 | ТУ1, Молодежная, 26 | 0,6637 | 0 | 1 | 0,772 | 1 | 9 787,77 | 6 800,54 |
| 101 | ТУ2, Ленинградская 70 | 0,6659 | 0 | 1 | 0,774 | 1 | 9 787,77 | 6 818,16 |
| 102 | ТУ3, Ленинградская 70 | 0,5453 | 0 | 1 | 0,634 | 1 | 10 243,74 | 5 845,08 |
| 103 | ТУ1, МЖД, Парковая, 52 | 0,418 | 0 | 1 | 0,486 | 1 | 10 243,74 | 4 480,61 |
| 104 | ТУ1,обж-ие/МЖД, Космонавтов, 26 | 0,9033 | 0 | 1 | 1,051 | 1 | 8 234,99 | 7 789,48 |
|  | Итого |  | 3 | 101 |  | 104 |  | 623267,52 |
| 1 | ТУ1, Липовский проезд, 33 | 0,6476 | 0 | 1 | 0,753 | 1 | 9 787,77 | 6 633,17 |
| 2 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 1 | 1,5195 | 0 | 1 | 1,767 | 1 | 8 234,99 | 13 096,10 |
| 3 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 42 | 0,9954 | 0 | 1 | 1,158 | 1 | 8 234,99 | 8 582,51 |
| 4 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 66 | 1,115 | 0 | 1 | 1,297 | 1 | 8 234,99 | 9 612,70 |
| 5 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 82 | 0,37 | 0 | 1 | 0,43 | 1 | 10 243,74 | 3 964,33 |
| 6 | ТУ1, МЖД, Парковая 19 | 0,7413 | 0 | 1 | 0,862 | 1 | 9 787,77 | 7 593,35 |
| 7 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 59 | 1,1162 | 0 | 1 | 1,298 | 1 | 8 234,99 | 9 620,12 |
| 8 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 61 | 1,0679 | 0 | 1 | 1,242 | 1 | 8 234,99 | 9 205,07 |
| 9 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 63 | 1,0679 | 0 | 1 | 1,242 | 1 | 8 234,99 | 9 205,07 |
| 10 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 65 | 0,6852 | 0 | 1 | 0,797 | 1 | 9 787,77 | 7 020,77 |
| 11 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 13 | 0,3592 | 0 | 1 | 0,418 | 1 | 10 243,74 | 3 853,69 |
| 12 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 55 | 0,5354 | 0 | 1 | 0,623 | 1 | 10 243,74 | 5 743,67 |
| 13 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 46 | 1,1166 | 0 | 1 | 1,299 | 1 | 8 234,99 | 9 627,53 |
| 14 | ТУ1, Мн.кв.ж/д 50 лет Октября, 6 | 0,2489 | 0 | 1 | 0,289 | 1 | 15 413,10 | 4 008,95 |
| 15 | ТУ1, Молодежная, 37 | 1,0258 | 0 | 1 | 1,193 | 1 | 8 234,99 | 8 841,91 |
| 16 | ТУ1, Ленинградская 62 | 0,8827 | 0 | 1 | 1,027 | 1 | 8 234,99 | 7 611,60 |
| 17 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 17 | 0,4352 | 0 | 1 | 0,506 | 1 | 10 243,74 | 4 665,00 |
| 18 | ТУ2, Ленинградская 62 | 0,476 | 0 | 1 | 0,554 | 1 | 10 243,74 | 5 107,53 |
| 19 | ТУ2, Липовский проезд, 11 | 0,5684 | 0 | 1 | 0,661 | 1 | 10 243,74 | 6 094,00 |
| 20 | ТУ2, МЖД, Молодежная, 16 | 0,814 | 0 | 1 | 0,947 | 1 | 8 234,99 | 7 018,68 |
| 21 | ТУ2, Молодежная, 37 | 1,0202 | 0 | 1 | 1,186 | 1 | 8 234,99 | 8 790,03 |
| 22 | ТУ3, Ленинградская, 62 | 0,476 | 0 | 1 | 0,554 | 1 | 10 243,74 | 5 107,53 |
| 23 | ТУ1, общие/МЖД, Мира, 5 | 0,8147 | 0 | 1 | 0,947 | 1 | 8 234,99 | 7 018,68 |
| 24 | ТУ1, МЖД, Парковая 9 | 1,2299 | 0 | 1 | 1,43 | 1 | 8 234,99 | 10 598,43 |
| 25 | ТУ1, Ленинградская 70 | 0,9458 | 0 | 1 | 1,1 | 1 | 8 234,99 | 8 152,64 |
| 26 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 20 | 0,5336 | 0 | 1 | 0,621 | 1 | 10 243,74 | 5 725,23 |
|  | Итого |  | - | 26 |  | 26 |  | 192498,29 |
| ЧАСТНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТУ1 Науки, 1 | 0,0726 | 1 | 0 | 0,084 | 1 | 20 420,93 | 1 543,82 |
| 2 | ТУ1 Науки, 11 | 0,0567 | 1 | 0 | 0,066 | 1 | 20 420,93 | 1 213,00 |
| 3 | ТУ1 Науки, 13 | 0,0577 | 1 | 0 | 0,067 | 1 | 20 420,93 | 1 231,38 |
| 4 | ТУ1 Науки, 15 | 0,0606 | 1 | 0 | 0,07 | 1 | 20 420,93 | 1 286,52 |
| 5 | ТУ1 Науки, 17 | 0,0577 | 1 | 0 | 0,067 | 1 | 20 420,93 | 1 231,38 |
| 6 | ТУ1 Науки, 19 | 0,0655 | 1 | 0 | 0,076 | 1 | 20 420,93 | 1 396,79 |
| 7 | ТУ1 Науки, 21 | 0,0655 | 1 | 0 | 0,076 | 1 | 20 420,93 | 1 396,79 |
| 8 | ТУ1 Науки, 23 | 0,0608 | 1 | 0 | 0,071 | 1 | 20 420,93 | 1 304,90 |
| 9 | ТУ1 Науки, 3 | 0,0629 | 1 | 0 | 0,073 | 1 | 20 420,93 | 1 341,66 |
| 10 | ТУ1 Науки, 5 | 0,058 | 1 | 0 | 0,067 | 1 | 20 420,93 | 1 231,38 |
| 11 | ТУ1 Науки, 7 | 0,0714 | 1 | 0 | 0,083 | 1 | 20 420,93 | 1 525,44 |
| 12 | ТУ1 Науки, 9 | 0,0632 | 1 | 0 | 0,074 | 1 | 20 420,93 | 1 360,03 |
| 13 | ТУ1, Александра Невского 1 | 0,0203 | 1 | 0 | 0,024 | 1 | 20 420,93 | 441,09 |
| 14 | ТУ1, Александра Невского 11 | 0,0228 | 1 | 0 | 0,027 | 1 | 20 420,93 | 496,23 |
| 15 | ТУ1, Александра Невского 13 | 0,0215 | 1 | 0 | 0,025 | 1 | 20 420,93 | 459,47 |
| 16 | ТУ1, Александра Невского 15 | 0,0409 | 1 | 0 | 0,048 | 1 | 20 420,93 | 882,18 |
| 17 | ТУ1, Александра Невского 19 | 0,0092 | 1 | 0 | 0,011 | 1 | 20 420,93 | 202,17 |
| 18 | ТУ1, Александра Невского 21 | 0,00722 | 1 | 0 | 0,008 | 1 | 20 420,93 | 147,03 |
| 19 | ТУ1, Александра Невского 23 | 0,013 | 1 | 0 | 0,015 | 1 | 20 420,93 | 275,68 |
| 20 | ТУ1, Александра Невского 25 | 0,0129 | 1 | 0 | 0,015 | 1 | 20 420,93 | 275,68 |
| 21 | ТУ1, Александра Невского 27 | 0,0152 | 1 | 0 | 0,018 | 1 | 20 420,93 | 330,82 |
| 22 | ТУ1, Александра Невского 29 | 0,0053 | 1 | 0 | 0,006 | 1 | 20 420,93 | 110,27 |
| 23 | ТУ1, Александра Невского 3 | 0,0135 | 1 | 0 | 0,016 | 1 | 20 420,93 | 294,06 |
| 24 | ТУ1, Александра Невского 31 | 0,00969 | 1 | 0 | 0,011 | 1 | 20 420,93 | 202,17 |
| 25 | ТУ1, Александра Невского 5 | 0,00875 | 1 | 0 | 0,01 | 1 | 20 420,93 | 183,79 |
| 26 | ТУ1, Александра Невского 7 | 0,00784 | 1 | 0 | 0,009 | 1 | 20 420,93 | 165,41 |
| 27 | ТУ1, Александра Невского 9 | 0,0219 | 1 | 0 | 0,025 | 1 | 20 420,93 | 459,47 |
| 28 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 1 | 0,0249 | 1 | 0 | 0,029 | 1 | 20 420,93 | 532,99 |
| 29 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 10 | 0,0258 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 20 420,93 | 551,37 |
| 30 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 11 | 0,0258 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 20 420,93 | 551,37 |
| 31 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 14 | 0,0402 | 1 | 0 | 0,047 | 1 | 20 420,93 | 863,81 |
| 32 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 15 | 0,0453 | 1 | 0 | 0,053 | 1 | 20 420,93 | 974,08 |
| 33 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 16 | 0,0256 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 20 420,93 | 551,37 |
| 34 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 17 | 0,0453 | 1 | 0 | 0,053 | 1 | 20 420,93 | 974,08 |
| 35 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 19 | 0,0254 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 20 420,93 | 551,37 |
| 36 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 2 | 0,0245 | 1 | 0 | 0,028 | 1 | 20 420,93 | 514,61 |
| 37 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 21 | 0,0379 | 1 | 0 | 0,044 | 1 | 20 420,93 | 808,67 |
| 38 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 23 | 0,0249 | 1 | 0 | 0,029 | 1 | 20 420,93 | 532,99 |
| 39 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 3 | 0,0256 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 20 420,93 | 551,37 |
| 40 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 4 | 0,025 | 1 | 0 | 0,029 | 1 | 20 420,93 | 532,99 |
| 41 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 5 | 0,0138 | 1 | 0 | 0,016 | 1 | 20 420,93 | 294,06 |
| 42 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 6 | 0,0411 | 1 | 0 | 0,048 | 1 | 20 420,93 | 882,18 |
| 43 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 7 | 0,0242 | 1 | 0 | 0,028 | 1 | 20 420,93 | 514,61 |
| 44 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 8 | 0,0374 | 1 | 0 | 0,043 | 1 | 20 420,93 | 790,29 |
| 45 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 9 | 0,0119 | 1 | 0 | 0,014 | 1 | 20 420,93 | 257,30 |
| 46 | ТУ1, Речная, 2 | 0,0382 | 1 | 0 | 0,044 | 1 | 20 420,93 | 808,67 |
| 47 | ТУ1, Речная, 3 | 0,0245 | 1 | 0 | 0,028 | 1 | 20 420,93 | 514,61 |
| 48 | ТУ1, Устьинский проезд, 3 | 0,0644 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 20 420,93 | 1 378,41 |
| 49 | ТУ1, Устьинский проезд, 5 | 0,0684 | 1 | 0 | 0,08 | 1 | 20 420,93 | 1 470,31 |
| 50 | ТУ1, Морская, 10 | 0,0255 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 20 420,93 | 551,37 |
| 51 | ТУ1, Морская, 4 | 0,0628 | 1 | 0 | 0,073 | 1 | 20 420,93 | 1 341,66 |
| 52 | ТУ1, Морская, 6 | 0,0507 | 1 | 0 | 0,059 | 1 | 20 420,93 | 1 084,35 |
| 53 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 12 | 0,036 | 1 | 0 | 0,042 | 1 | 20 420,93 | 771,91 |
| 54 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 13 | 0,036 | 1 | 0 | 0,042 | 1 | 20 420,93 | 771,91 |
| 55 | ТУ1, Устьинский проезд, 7 | 0,0623 | 1 | 0 | 0,072 | 1 | 20 420,93 | 1 323,28 |
| 56 | ТУ1, Устьинский проезд, 9 | 0,0644 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 20 420,93 | 1 378,41 |
| Итого по разделу |  |  | 56 | 0 |  | 56 |  | 43612,9802 |
| Всего, в том числе: |  |  | 151 | 398 |  | 549 |  | 2 256 431,18 |
| Итого по Разделу МЖД |  |  | 95 | 398 |  | 493 |  | 2 212 818,19 |
| Итого по Разделу ЧЖД |  |  | 56 | - |  | 56 |  | 43612,9802 |

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов системы теплоснабжения на территории Сосновоборского городского округа по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения, повысить качество услуги теплоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующих организаций, удовлетворить спрос на тепловую энергию для планируемых объектов капитального строительства. При реализации полного объема мероприятий по строительству и реконструкции системы теплоснабжения на территории Сосновоборского городского округа произойдет превышения предельных уровней индекса роста тарифов на соответствующую услугу. Поэтому необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки для граждан.

Расчёт показателей эффективности доходного инвестиционного мероприятия производился в соответствии с нормативно-методическими документами Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации, а также общепринятыми бизнес-практиками инвестиционного анализа.

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы теплоснабжения возможна при сочетании финансирования за счет средств эксплуатирующей организации, заемных средств и бюджетных средств, в том числе выделяемых по целевым программам (средства федерального, областного и местного бюджета).

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на повышение надёжности и качества услуги по теплоснабжению потребителей, обусловленные технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства. Следует также отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно капитальных затрат на ее реализацию и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций по таким проектам не проводятся.

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, то есть не будут иметь обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы для надлежащего теплоснабжения потребителей на территории Сосновоборского городского округа. Окупаемость данных мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения.

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

В 2024 году были выполнены мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей общей протяженностью 738,2 метра (в двухтрубном исчислении). Перечень выполненных работ приведен в таблице ниже.

Таблица 33 – Перечень выполненных работ по капитальному ремонту тепловых сетей в 2024 году

| № п/п | Наименование работ | Протяженность в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | капитальный ремонт т/сети мкр.з от тк-28/3 через тк-29/3 к ж/д № 13 и к ж/д № 11 по ул. солнечной (подвал ж.д.№ 13 и ж.д.№ 11 по ул.солнечная) сталь - дн-108x4,0мм сталь дн-89х4,0мм | 54 54 |
| 2 | капитальный ремонт т/сети мкр. 15 т/сеть от тк-50 через тк-5/15 до ввода в ж/д № 33 ул. солнечная сталь - дн-133х4,0мм ппу сталь дн-133х4,0мм | 48 6 |
| 3 | капитальный ремонт т/сеть мкр. 1 об от тк-45/10 ул. молодежная ж/д.80 до тк-46а/10 сталь ппу -дн-89х4,0мм | 39 |
| 4 | капитальный ремонт т/сеть мкр.13 от тк-24/13 до тк-25/13 сталь дн-133x5,0мм | 62 |
| 5 | капитальный ремонт т/сеть мкр.13 от тк-26/13 до тк-25/13 сталь дн-133x5,0мм | 65 |
| 6 | капитальный ремонт т/сеть мкр.8 от тк-7/8 через тк-8/8 до тк-9/8 сталь ппу-дн-133х5,0мм | 50,7 |
| 7 | капитальный ремонт т/сети от тк-1/14 до тк-4/14 вкл. т/сеть к зд. кпп, зд. гаража, зд. ленэнерго к зд. горгаза (т/сеть мкр.14 от тк-2/14 до тк-3/14) сталь ппу-дн-108х4,0мм | 47 |
| 8 | капитальный ремонт т/сети мкр.7 от тк-25/7 до тк-26/7 сталь ппу-дн-159х5,0мм | 64 |
| 9 | капитальный ремонт теплосеть мкр.юб оттк-5/10 до т/узла ж/д №8 по ул. молодежная сталь ппу-дн-89х4,0 мм сталь дн-89х4,0 мм | 42 12,5 |
| 10 | капитальный ремонт т/сети мкр. 9 от узла ввода в зд. 28а через тк 28/9 до узла ввода ж/д 30/2 по ул. солнечная (подвал зд. 28а) сталь дн-89х4,0 мм | 76 |
| 11 | капитальный ремонт т/сети мкр. 9 от узла ввода в зд. 28а через тк 28/9 до узла ввода ж/д 30/2 по ул. солнечная (подвал ж/д. 30/2) сталь дн-89х4,0 мм | 42 |
| 12 | капитальный ремонт т/сети мкр. 9 от узла выхода из зд. 28а через тк 28/9 до узла ввода ж/д 30/2 по ул. солнечная (наружная т/сеть от зд. 28а через тк 28/9 до ж/д. 30/2) сталь ппу-дн-89х4,0мм | 76 |

Данные по величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период не предоставлены.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Сосновоборского городского округа статус единой теплоснабжающей организации присвоен Филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» и СМУП «ТСП» постановлением Администрации от 10.04.2015 № 1101 «О наделении организаций, осуществляющих теплоснабжение статусом единой теплоснабжающей организации».

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Система теплоснабжения Сосновоборского городского округа представляет собой две зоны теплоснабжения с основными теплоснабжающими организациями в лице филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» и СМУП «ТСП», основным источником теплоснабжения Ленинградской АЭС и резервно-пиковой котельной СМУП «ТСП». Теплоснабжение потребителей зоны теплоснабжения Ленинградской АЭС осуществляется по температурному графику 165/70°С, зоны теплоснабжения Ленинградской АЭС и СМУП «ТСП» – по температурному графику 150/70°С.

Ленинградская АЭС осуществляет продажу теплоносителя СМУП «ТСП» с коллекторов бойлерной районного теплоснабжения, а также осуществляет транспорт теплоносителя до границы балансовой принадлежности с ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», который, в свою очередь, осуществляет перепродажу тепловой энергии своим субабонентам. СМУП «ТСП» осуществляет транспорт теплоносителя до конечных потребителей.

До конца расчетного периода выводятся из эксплуатации энергоблоки № 3, №4 Ленинградской АЭС, и вводятся замещающие мощности.

Граница зоны деятельности теплоснабжающей организации на территории Сосновоборского городского округа совпадает с зонами действия эксплуатируемых источников тепла.

Реестр существующих зон действия энергоисточников для выбора единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 34.

Таблица 34 – Реестр существующих зон деятельности для определения ЕТО

| Зона деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» | БРТ филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» |
| 2 | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», СМУП «ТСП» | БРТ филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», Котельная СМУП «ТСП» |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального образования.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 10.04.2015 года № 1101 филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» и СМУП «ТСП» наделены статусом единых теплоснабжающих организаций.

Деятельность данных теплоснабжающих организаций по теплоснабжению в границах Сосновоборского городского округа является профильной и позволяет обеспечить надежность и качество поставки тепловой энергии потребителям в своих зонах:

● в организациях имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для обслуживания и ремонта котельного оборудования и тепловых сетей;

● в организациях имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ремонтных и наладочных работ на источниках тепла и тепловых сетях.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих на территории Сосновоборского городского округа, представлен в таблице 35.

Таблица 35 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих на территории Сосновоборского городского округа

| Система теплоснабжения | Перечень источников, входящих в систему теплоснабжения | Тепловая мощность, Гкал/ч (базовый 2024 год) | Перечень организаций, входящих в систему теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения: Ленинградской АЭС и резервно-пиковая котельная СМУП «ТСП» | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» | 800,00 | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», СМУП «ТСП» |
|  | СМУП «ТСП», ООО «ТСП» | 219,5 |  |

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

  - Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

В период действия настоящей Схемы теплоснабжения изменения режимов работы городской котельной, осуществляющей теплоснабжение в резервно-пиковом режиме, и котельной ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», работающей на обеспечение технологических нужд предприятия, по отношению к генерирующим мощностям Ленинградской АЭС, не предусматривается.

  - Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Мероприятия не предусмотрены.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

Перечень тепловых сетей, признанные бесхозяйными в 2024 году приведены в таблице Таблица 36.

Таблица 36 – Перечень тепловых сетей, признанные бесхозяйными в 2024 году

| Участки тепловых сетей | Диаметр, м | Длина в 2-х трубном исполнении, м |
| --- | --- | --- |
| Т/сеть мкр. 7 от ТК-6/7 через ТК-7/7 до т/узлов ж/д № 18 по ул. Парковая | 0,076 | 42 |
|  | 0,108 | 76 |
| Т/сеть мкр. 7а от ТК-15/7А до т/узла ж/д № 17 по ул. Парковая | 0,076 | 46,3 |
| Т/сеть мкр. 7а от ТК-15/7А через ТК-16/7А, ТК-17/7А до т/узлов ж/д № 19 по ул. Парковая | 0,108 | 175 |
| Т/сеть мкр. 7а от ТК-16/7А до т/узла ж/д № 21 по ул. Парковая | 0,089 | 12 |
| Итого |  | 351,3 |

  - Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Согласно статьи 15 части 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ, в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение шестидесяти дней с даты их выявления обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики (далее в настоящей статье - требования безопасности), проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество (далее - орган регистрации прав), для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. Датой выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения считается дата составления акта выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме, утвержденной органом местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченного органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя.

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В настоящее время ГРС «Сосновый Бор» является источником газа для Сосновоборского городского округа и осуществляет подачу природного газа в газораспределительную сеть. ГРС «Сосновый Бор» подключена к магистральному газопроводу «Кохтла-Ярве – Ленинград II» посредством газопровода-отвода диаметром 273 мм.

Акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область» (далее – АО «Газпром газораспределение Ленинградская область») осуществляет транспортировку природного газа потребителям и обеспечивает эксплуатацию систем газоснабжения на территории Ленинградской области, в т. ч. на территории Сосновоборского городского округа.

Согласно Концепции участия ПАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ПАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Реализация предлагает повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, сбалансированность систем газоснабжения, обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы в снабжении источников теплоснабжения Сосновоборского городского округа топливом отсутствуют.

  - Предложения по корректировке, утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке «Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Ленинградской области на 2022 - 2031 годы» (утв. Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2022 №438) отсутствуют.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и про-граммы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

В соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021-2025 годы предполагается строительство новой Ленинградской АЭС-2 мощностью 1000 Гкал/ч.

  - Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

В рассматриваемом периоде (в перспективе до 2032 г) для развития Сосновоборского городского округа предусматривается строительство второго источника тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии – замещающих мощностей Ленинградской АЭС. С 2031 года планируется постепенный вывод из эксплуатации энергоблоков № 3 и № 4 в связи с исчерпанием нормативного срока службы, энергоблоков с реакторами РБМК. Энергоблок № 5 замещающих мощностей Ленинградской АЭС введен в 2018 г. Энергоблок № 6 находится в промышленной эксплуатации с 22.03.2021 года. В настоящее время строительство замещающих мощностей Ленинградской АЭС (энергоблоков № 7 и № 8) начато. Электрическая мощность каждого из двух вводимых энергоблоков строящейся Ленинградской АЭС составит 1200 МВт, тепловая – 250 Гкал/ч.

Таким образом, суммарная электрическая мощность Ленинградской АЭС после ввода в эксплуатацию 2 энергоблоков составит 2400 МВт, суммарная тепловая мощность – 1000 Гкал/ч.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Мероприятия по развитию системы водоснабжения в части, относящейся к закрытым системам ГВС, Схемой водоснабжения и водоотведения не предусмотрены.

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Необходима корректировка (актуализация) Схемы водоснабжения и водоотведения Сосновоборского городского округа в рамках перехода с открытой системы ГВС на закрытую систему горячего водоснабжения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели:

  - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

  - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

  - удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

  - отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

  - коэффициент использования установленной тепловой мощности;

  - удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчётной тепловой нагрузке;

  - доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения);

  - удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

  - коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

  - доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

  - средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

  - отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа, города федерального значения);

  - отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа, города федерального значения).

  - отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Обслуживающим персоналом ежегодно в межотопительный период проводятся профилактические и ремонтно-восстановительные работы по подготовке к отопительному сезону, что подтверждено ежегодными актами промывки и гидравлических испытаний котлов.

В период прохождения отопительного периода 2024-2025 гг. отказов (аварий, инцидентов) тепловых сетей и теплогенерирующего оборудования, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей не зафиксировано.

За период 2020-2024 гг. на участках тепловых сетей теплоснабжения произошло 405 инцидентов, аварийных отказов систем теплоснабжения.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения (СМУП «ТСП») представлены в таблице 38.

Таблица 37 – Статистика отказов тепловых сетей

| Год | Показатели надежности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |
|  | ед./км | ед./ Гкал/час |
| 2024 | 1,22 | 0,00 |
| 2025 | 0,93 | 0,00 |
| 2026 | 0,93 | 0,00 |
| 2027 | 0,91 | 0,00 |
| 2028 | 0,97 | 0,00 |
| 2029 | 0,99 | 0,00 |
| 2030 | 0,95 | 0,00 |
| 2031 | 0,95 | 0,00 |
| 2032 | 0,95 | 0,00 |

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения не было.

Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников теплоснабжения Сосновоборского городского округа, представлены в таблицах 39-41.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей Сосновоборского городского округа приведены в таблице 42.

Изменения коэффициента использования установленной тепловой мощности приведено в таблице 43.

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке представлена в таблице 44.

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей приведен в таблице 45 только для тех теплоснабжающих организаций эксплуатирующие тепловые сети.

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей представлено в таблице 46.

Таблица 38 – Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепла Сосновоборского городского округа (СМУП «ТСП»)

| Статья баланса | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 |
| Выработка тепловой энергии, всего: | Гкал | 6411,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 | 6551,29 |
| Отпуск энергии с коллекторов, всего: | Гкал | 6411,29 | 6411,29 | 6411,29 | 6411,29 | 6411,29 | 6411,29 | 6411,29 | 6411,29 | 6411,29 |
| Получено со стороны | Гкал | 648440 | 655150 | 667778 | 675246 | 693180 | 702217 | 720773 | 731386 | 747211 |
| Подано теплоэнергии в сеть | Гкал | 654851 | 661561 | 674189 | 681657 | 699591 | 708628 | 727185 | 737797 | 753622 |
| Отпуск т/э потребителям | Гкал | 566761 | 583491 | 594629 | 601216 | 617033 | 625004 | 641370 | 650730 | 664688 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 148,00 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 |
| Расход условного топлива | Т. у. т. | 948,85 | 1033,27 | 1033,27 | 1033,27 | 1033,27 | 1033,27 | 1033,27 | 1033,27 | 1033,27 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 816,72 | 889,39 | 889,39 | 889,39 | 889,39 | 889,39 | 889,39 | 889,39 | 889,39 |

Таблица 39 - Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»)

| Показатели производственной деятельности | Единица измерения | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Производительность источника теплоснабжения | Гкал/ч | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Выработка тепловой энергии, всего: | тыс. Гкал/год | 878,46 | 890,26 | 905,99 | 915,29 | 937,63 | 948,88 | 972,00 | 1019,62 | 1039,33 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть ТСО | тыс. Гкал/год | 708,59 | 731,59 | 744,52 | 752,16 | 770,52 | 779,77 | 798,76 | 837,89 | 854,09 |
| Полезный отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал/год | 691,85 | 714,76 | 727,39 | 734,86 | 752,79 | 761,83 | 780,38 | 818,62 | 834,44 |
| Расход условного топлива | тут | 130 539 | 132 292 | 134 630 | 136 012 | 139 331 | 141 004 | 144 438 | 151 515 | 154 444 |
| Удельный расход топлива | кг/Гкал | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 |

Таблица 40 – Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов новой газовой котельной (северная часть микрорайона 10А)

| Показатели производственной деятельности | Единица измерения | 2024 г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Производительность источника теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | - | - | - | 20976,4 | 25470,48 | 25470,48 | 29510 | 29510 | 29510 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | - | - | - | 20451,990 | 24833,718 | 24833,718 | 28772,250 | 28772,250 | 28772,250 |
| Полезный отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | - | - | - | 19020,351 | 23095,358 | 23095,358 | 26758,193 | 26758,193 | 26758,193 |
| Расход условного топлива | тут | - | - | - | 3231,2 | 3923,6 | 3923,6 | 4545,606 | 4545,606 | 4545,606 |
| Удельный расход топлива | кг/Гкал | - | - | - | 154,04 | 154,04 | 154,04 | 154,04 | 154,04 | 154,04 |

Таблица 41 – Удельные потери тепловой энергии теплоносителя относительно материальной характеристике тепловой энергии

| Показатели | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери т/э в сетях, Гкал | 88090 | 78070 | 79560 | 80442 | 82558 | 83624 | 85814 | 87066 | 88934 |
| Удельные потери тепловой энергии, Гкал/м2 | 1,566 | 1,376 | 1,390 | 1,393 | 1,418 | 1,424 | 1,449 | 1,458 | 1,477 |

Таблица 42 – Изменения коэффициента использования установленной тепловой мощности

| Показатели | Ед. изм. | 2024 г. | 2025г.г | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность (СМУП «ТСП») | Гкал/ч | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 |
| Производительность источника теплоснабжения (Ленинградская АЭС) | Гкал/ч | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Установленная тепловая мощность новой газовой котельной | Гкал/ч | - | - | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 |
| Выработано тепловой энергии (СМУП ТСП») | тыс. Гкал/год | 6,41 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| Выработка тепловой энергии Ленинградской АЭС | Тыс. Гкал/год | 878,46 | 890,26 | 905,99 | 915,29 | 937,63 | 948,88 | 972,00 | 1019,62 | 1039,33 |
| Выработка тепловой энергии на новой газовой котельной | Тыс. Гкал/год | - | - | 20,976 | 20,976 | 25,47 | 25,47 | 29,51 | 29,51 | 29,51 |
| Использования установленной тепловой мощности (СМУП ТСП»)* | ч/год | 29,2 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| Использования установленной тепловой мощности Ленинградской АЭС | ч/год | 1098,1 | 1112,8 | 1132,5 | 1144,1 | 1172,0 | 1186,1 | 1215,0 | 1274,5 | 1299,2 |
| Использования установленной тепловой мощности новой газовой котельной | ч/год | - | - | 1741,3 | 1741,3 | 2114,4 | 2114,4 | 2449,8 | 2449,8 | 2449,8 |

Таблица 43 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке

| Показатели | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 56242,28 | 56740,06 | 57237,85 | 57735,63 | 58233,41 | 58731,2 | 59228,98 | 59726,76 | 60224,55 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 541,94 | 547,81 | 555,99 | 560,82 | 572,44 | 578,29 | 590,31 | 662,18 | 672,43 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 103,78 | 103,58 | 102,95 | 102,95 | 101,73 | 101,56 | 100,34 | 90,20 | 89,56 |

Таблица 44 – Срок эксплуатации тепловых сетей

| Протяженность сетей, м | Тип прокладки сетей, % |  | Срок службы тепловых сетей, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надземная | Подземная | менее 10 лет | от 10 до 16 лет | от 16 до 25 лет | более 25 лет |
| 99260 | 26,54 | 73,46 | 8,34 | 11,92 | 18,38 | 61,37 |

Таблица 45 – Отношение материальной характеристики реконструированных тепловых сетей к суммарной материальной характеристике

| Параметры | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материальная характеристика реконструированных сетей | м2 | 82,3 | 220 | 100,1 | 737,8 | 547,8 | 488,33 | 1163,5 | 970,62 | 936,8 |
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 56242,28 | 56740,06 | 57237,85 | 57735,63 | 58233,41 | 58731,20 | 59228,98 | 59726,76 | 60224,55 |
| Отношение | % | 0,15 | 0,39 | 0,17 | 1,28 | 0,94 | 0,83 | 1,96 | 1,63 | 1,56 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения. Результаты расчета представлены в таблице ниже.

Результаты оценки ценовых последствий представлены в таблицах 47-48.

Таблица 46 – Тарифно- балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

| Наименование показателя | Един. изм. | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 731,6 | 744,5 | 752,2 | 770,5 | 779,8 | 798,8 | 837,9 | 854,1 | 854,1 | 854,1 | 854,1 | 854,1 | 854,1 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 714,8 | 727,4 | 734,9 | 752,8 | 761,8 | 780,4 | 818,6 | 834,4 | 834,4 | 834,4 | 834,4 | 834,4 | 834,4 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 268 303 | 279 035 | 290 197 | 301 804 | 313 877 | 326 432 | 339 489 | 353 068 | 367 191 | 381 879 | 397 154 | 413 040 | 429 562 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 230 524 | 239 745 | 249 335 | 259 308 | 269 680 | 280 468 | 291 686 | 303 354 | 315 488 | 328 108 | 341 232 | 354 881 | 369 076 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 203 861 | 215 761 | 226 696 | 241 517 | 254 193 | 270 800 | 295 430 | 313 187 | 325 715 | 338 743 | 352 293 | 366 385 | 381 040 |
| Прибыль | тыс. руб. | 9 594 | 9 978 | 10 377 | 10 792 | 11 224 | 11 673 | 12 139 | 12 625 | 13 130 | 13 655 | 14 201 | 14 770 | 15 360 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 712 282 | 744 519 | 776 604 | 813 422 | 848 974 | 889 372 | 938 745 | 982 235 | 1 021 524 | 1 062 385 | 1 104 880 | 1 149 076 | 1 195 039 |

* Подробные приросты потребления тепловой энергии приведены в Главе 2 Обосновывающих материалов

Таблица 47 – Результаты оценки ценовых последствий СМУП «ТСП»

| Наименование критерия оценки | Динамика изменения тарифа на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  | 2029 г. |  | 2030 г. |  | 2031 г. |  | 2032 г. |  |
|  | Тепловая энергия, поставляемая потребителям, подключенным к тепловым сетям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период | с 01.01.24 по 30.06.24 | с 01.07.24 по 31.12.24 | с 01.01.25 по 30.06.25 | с 01.07.25 по 31.12.25 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (с учетом индексов-дефляторов) | 1107 | 1383 | 1373 | 1373 | 1373 | 1428 | 1428 | 1485 | 1485 | 1544 | 1544 | 1606 | 1606 | 1670 | 1670 | 1737 | 1737 | 1807 |

Таблица 48 – Результаты оценки ценовых последствий

| Наименование критерия оценки | Динамика изменения тарифа на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  | 2029 г. |  | 2030 г. |  | 2031 г. |  | 2032 г. |  |
|  | Тепловая энергия, поставляемая потребителям, подключенным к тепловым сетям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период | с 01.01.24 по 30.06.24 | с 01.07.24 по 31.12.24 | с 01.01.25 по 30.06.25 | с 01.07.25 по 31.12.25 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (с учетом индексов-дефляторов) | 483 | 545 | 545 | 651 | 651 | 664 | 664 | 677 | 677 | 690 | 690 | 704 | 704 | 718 | 718 | 733 | 733 | 747 |