Предложения и замечания, поступившие в администрацию Сосновоборского городского окурга в период сбора замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения (актуализация на 2027 год) с 03.04.2026г. по 23.04.2026г.

СМУП «ТСП»

1. Схема теплоснабжения (Утверждаемая часть):

- раздел 9 часть 6 – добавить информацию о капремонтах теплосетей за отчетный период, согласно приложенным отчетам (Приложение № 1).

2. Обосновывающие материалы (Том 1):

- исправить данные по протяженности и материальной характеристике тепловых сетей СМУП «ТСП» в таблицах 1.3.1.1, 1.3.3.1, 1.3.3.2, 1.3.3.3, 1.3.3.4;

- в таблице 1.3.14.1 откорректировать фактические потери в тепловых сетях;

- таблицы 1.6.1.1, 1.6.6.1 – объем резерва тепловой мощности вызывает вопросы, поскольку котельная СМУП «ТСП» работает в резервно-пиковом режиме, фактически резерв тепловой мощности отсутствует, 1 водогрейный котел и 1 паровой находятся в нерабочем состоянии;

- в таблицах 1.8.2.1, 1.8.5.1, 1.8.8.1 – корректировка объемов топлива ООО «ТСП» за указанный период.

2. Обосновывающие материалы (Том 2):

- в таблице 2.4.2 откорректировать информацию о точках подключения строящихся объектов.

ООО «ТСП»

- Вывод о наличии доступного резерва мощности системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа является некорректным в связи с:

  - Располагаемая мощность ЛАС – 800 Гкал/час (блоки 3,4,5,6).

  - Максимальная подача теплоносителя в сторону города определяется производительностью насосного оборудования БРТ и максимальной температурой теплоносителя.

  - Максимальный гарантированный ЛАС расход теплоносителя в сторону города – 2500 т/час

  - Максимальная температура теплоносителя в сторону города – 128 С (с учетом срезки)

  - Фактическое максимальное количество тепловой энергии в сторону города равно 2,5 т/час*(128-58,9) С = 172,75 Гкал/час

  - Максимальный разбор тепла Промзоной 1 составляет 0,6 т/час*(128-58,9) С=41,46 Гкал/час

  - Максималное количество тепловой энергии от БРТ ЛАС в город составляет 172,75-41,46=131,29 Гкал/час, что ниже суммарной потребляемой мощности абонентов городской черты.

- Том 1, п.1.1.1. пп.4 – для ООО «ТСП» утверждаются 2 тарифа – на тепловую энергию и предоставление резерва мощности.

- Том 1, таблица в п.1.1.2 – ЕТО2 является СМУП «ТСП», а не ООО «ТСП».

- Табл. 1.2.1.3., 1.2.5.2. - Дата последних обследований котлов ООО «ТСП» - декабрь 2024 г.

- Везде по тексту формулировки «городская котельная» заменить на «котельная СМУП «ТСП», формулировки «котельная» заменить на «котельная ООО «ТСП»

- Таблица 1.3.9.1. – Статистика отказов (судя по тексту – инцидентов) у СМУП «ТСП» существует и не равна 0.

- П.1,11,4 – для ООО «ТСП» установлена плата за поддержание резерва мощности в отношении одного абонента – СМУП «ТСП»

- По тексту «Схемы» - стоимость реконструкции зд.716 (подкачивающая насосная станция» по заключению госэкспертизы – 261 150 тыс.руб. (без НДС)

- В таблице 8.4.1. отсутствует информация о планах строительства тепловых сетей, обеспечивающих закольцовки микрорайонов города и включенных в проект концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения Сосновоборского городского округа. Отсутствие указанных позиций приведет к невозможности включения этих сетей в инвестиционную программу планируемого к заключению концессионного соглашения.

Ленинградская АЭС

- в проект схемы теплоснабжения (актуализация на 2027 год) необходимо внести «Баланс тепловой энергии и мощности филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» на 2027 год;

- учесть обновленную информацию (п. 8, 9, 10 вкладки «ТЭП») за 2025 год (выделено розовым) (Приложение № 2);

- по тексту исправить АО «АТЭС» на ООО «АТЭС».

2. Обосновывающие материалы (Том 1):

- на стр. 11 по тексту установленная мощность 4437, верная мощность указана в таблице 1.2.1 – 4375,785;

- на стр. 21 по тексту сетевые подогреватели (СП) заменить на ПСВ;

- на стр. 28 (3-й абзац сверху) «После остановки и вывода из эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2...» демонтированы 7ПСВ-03 и 7ПСВ-04, а не ПСВ-1 и ПСВ-2;

- на стр. 30 откорректировать максимальные параметры «- давление: сетевая вода 11 кгс/см2, промконтур 22,5 кгс/см2»

Администрация СГО

- учесть замечания, указанные в примечаниях по тексту проекта схемы теплоснабжения и обосновывающих материалов (Приложение № 3);

- по всему тексту проекта сделать единый междустрочный интервал.

Приложение № 1 (СМУП «ТСП») в эл. виде

Приложение № 2 (ЛАЭС) в эл. виде

Приложение № 3 (Администрация СГО) в эл. виде